## TEWI
[12 empty] | Conso. Solution 1 | Feeder | 2 tube (chaud) | 2 tubes (froid) | 4 tubes froid | 4 tubes chaud | 4 T simultané | groupe froid existant
|  | Trane |  |  |  | Existant |  |  |  | Energie primaire | Part respective des besoins |  | 256283.7884 | 91.7233 | 20065.1221 | 82938.7116 | 10795.6842 | 12275.109 | 17845.7022
[9 empty] | GAZ | 426855.6962 | 73.09%
Machine | CXAF |  | CGAF |  | CXAM |  |  | Feeder | Elec | 157135 | 26.91%
Type | PAC 2 Tubes |  | Groupe froid |  | Groupe froid existant |  |  | réseau de chaleur | Total | 583990.6962
Fluide frigo | R454B |  | R454B |  | R410 |  | Consomation annuelle | 426855.6962 | [11 empty] | TEWI
GWP (KgCO2/kg) | 467 |  | 467 |  | 2088 |  | Fateur convertion E. primaire | 1 | [11 empty] | Instalation existante | 16419578.02
Taux de fuite annuel (%) | 5% |  | 5% |  | 5% |  | Consomation E. primaire | 426855.6962 |  |  |  |  | Détail TEWI | TEWI Solution 1 | Besoins couverts | Taux de CO2/kwh élec |  |  |  | Solution 1 | 2548495.5662
Durée de vie moyenne PAC (années) | 25 |  | 25 |  | 25 |  | Temps de mesure | 25 |  |  |  |  | Pac réversible | 65592.35 | 20156.8454 | 0.32541 |  |  |  | Solution 2 | 2592971.8162
Masse fluide (Kg) | 40 |  | 34 |  | 32.7 |  | Emission de C02 par kWh (gaz) | 0.198 |  |  |  |  | Pac 4 Tubes | 294998.75 | 106009.5048 | 0.27828
Emission de CO2 production électrique (kgCO2/kwh el) | 0.29 |  | 0.29 |  | 0.29 | [7 empty] | Chiller existant | 74968.77 | 17845.7022 | 0.42009
Consomation annuelle | 6419 |  | 54313 |  | 2122 | [7 empty] | feeder | 2112935.6962 |  | 0.82445
Taux de récupération du fluide en fin de vie (%) | 80% |  | 80% |  | 80% | [7 empty] | total solution 1 | 2548495.5662 | [5 empty] | Energie primaire | GAZ | Elec
[20 empty] | Instalation existante | 3000000 | 535625
[20 empty] | Solution 1 | 426855.6962 | 144552.5
[20 empty] | Solution 2 | 426855.6962 | 157135
[20 empty] | Réduction solution 1 | 7.0281 | 3.7054
Impact du taux de fuite annuel (kg CO2) | 583.75 | 1.148% | 583.75 |  | 2610 |  | Impact consomation de gaz (kg/CO2/an) | 2112935.6962 | [11 empty] | Réduction moyenne | 7.0281 | 3.5509
Impact du la récupération du fluide | 3736 | 7.346% | 3175.6 |  | 13655.52
Impact sur la consomation électrique | 46537.75 | 91.51% | 393769.25 |  | 15384.5 | [15 empty] | TEWI Existant
Calcul du TEWI : | 50857.5 | 7.923 | 397528.6 | 7.3192 | 31650.02 | 14.9152 | [13 empty] | Chiller existant | 1569578.02
[20 empty] | Feeder | 14850000
[20 empty] | Détail TEWI | Taux de CO2 équivalent/kWh fournit
[20 empty] | Pac réversible | 0.32541
|  | Edergen |  |  |  | Existant | [5 empty] | Conso. Solution 2 | Feeder | 2 tube (chaud) | 2 tube (froid) | Chiller | Désurchauffeur Chiller | Groupe froid existant |  | Pac 4 Tubes | 0.27828
[13 empty] | 256284.025 | 13464.2667 | 953.7302 | 121356.7234 | 3540.1256 | 4676.6368 |  | Chiller existant | 0.42009
Machine |  |  |  |  | CXAM |  |  | Feeder | [11 empty] | feeder | 0.82445
Type | PAC 2 Tubes |  | PAC 4 Tubes |  | Groupe froid existant |  |  | réseau de chaleur | [11 empty] | Pac réversible | 0.35274
Fluide frigo | propanne |  | propanne |  | R410 |  | Consomation annuelle | 426855.6962 |  |  |  |  | Détail TEWI | TEWI Solution 2 | Besoins couverts | Taux de CO2/kwh élec |  |  |  | Chiller + désurchauffeur | 0.31829
GWP (KgCO2/kg) | 3 |  | 3 |  | 2088 |  | Fateur convertion E. primaire | 1 |  |  |  |  | Pac réversible | 50857.5 | 14417.9969 | 0.35274
Taux de fuite annuelle (%) | 5% |  | 5% |  | 5% |  | Consomation E. primaire | 426855.6962 |  |  |  |  | Chiller + désurchauffeur | 397528.6 | 124896.849 | 0.31829
Durée de vie moyenne PAC (années) | 25 |  | 25 |  | 25 |  | Emission de C02 par kWh (gaz) | 0.198 |  | Energie primaire | Part respective des besoins |  | Chiller existant | 31650.02 | 4676.6368 | 0.67677
Masse fluide (Kg) | 81 |  | 60 |  | 32.7 |  |  |  | GAZ | 426855.6962 | 74.7% |  | Feeder | 2112935.6962 | 256284.025 | 0.82445 |  |  |  | TEWI total | Solution 1 | Solution 2 | Actuel
Emission de CO2 production électrique (kgCO2/kwhel) | 0.29 |  | 0.29 |  | 0.29 |  |  |  | Elec | 144552.5 | 25.3% |  | Total solution 2 | 2592971.8162 | [6 empty] | 2548495.5662 | 2592971.8162 | 16419578.02
Consomation annuelle | 9040 |  | 40684 |  | 8097 |  |  |  | Total | 571408.1962 | [12 empty] | -533.2%
Taux de récupération du fluide en fin de vie (%) | 80% |  | 80% |  | 80%
[20 empty] | TEWI élec | Solution 1 | Solution 2 | Actuel
[21 empty] | 435559.87 | 480036.12 | 1569578.02
69.42%
Impact du taux de fuite annuel (kg CO2) | 3.75 | 0.005717% | 3.75 |  | 2610 |  | Impact consomation de gaz (Kg/CO2/an) | 2112935.6962 | [11 empty] | TEWI gaz | Solution 1 | Solution 2 | Actuel
Impact du la récupération du fluide | 48.6 | 0.07409% | 36 |  | 13655.52 | [15 empty] | 2112935.6962 | 2112935.6962 | 14850000
Impact sur la consomation électrique | 65540 | 99.92% | 294959 |  | 58703.25 | [17 empty] | 85.77%
Calcul du TEWI : | 65592.35 | 7.2558 | 294998.75 | 7.251 | 74968.77 | 9.2588
Réduction totale du TEWI sans consomation
[20 empty] | Solution 1 | 24344.62
[20 empty] | Solution 2 | 16357.62
[20 empty] | réduction | 32.81%
Installation Actuelle
Equivalent CO2 sans conso élec
Machine |  |  |  | Feeder | [15 empty] | R410a | 8079.1
Type | Chiller existants |  |  | Réseau de chaleur | [15 empty] | Propane | 92.1
Fluide frigo | R410a |  | Consomation annuelle | 3000000 | [5 empty] | Energie primaire | Part respective des besoins | [8 empty] | réduction | 98.86%
GWP (KgCO2/kg) | 2088 |  | Fateur convertion E. primaire | 1 |  |  |  |  | GAZ | 3000000 | 84.85%
Taux de fuite annuelle (%) | 5% |  | Consomation E. primaire | 3000000 |  |  |  |  | Elec | 535625 | 15.15%
Durée de vie moyenne PAC (années) | 25 |  | Emission de C02 par KWh (gaz) | 0.198 |  |  |  |  | Total | 3535625
Masse fluide (Kg) | 32.7 |  |  | 25
Emission de CO2 production électrique (kgCO2/kwhel) | 0.29
Consomation annuelle (KWh) | 214250
Taux de récupération du fluide en fin de vie (%) | 80%
Impact du taux de fuite annuel (kg CO2) | 2610 |  | Impact consomation de gaz (Kg/CO2/an) | 14850000
Impact de la récupération du fluide | 13655.52
Impact sur la consomation électrique | 1553312.5
Calcul du TEWI : | 1569578.02