## Proposition d'amélioration
|  | 0 | [9 empty] | Puissance (KW) | 395.6378 | 121356.7234 | 7897.0651 | 4676.6368 | 221346.4335 | 953.7302 | 0 | 35849.5741 | 17845.7022 | 192947.8321 | 71151.479 | 20065.1221 | 62436.1314
|  |  | Solution Trane | Feeder | 2 tube (chaud) | 2 tube (froid) | Chiller | Désurchauffeur Chiller | Groupe froid existant |  |  | Besoin (kWh) | 44047.073 | 318 | 13.9805 | 83.6 | 134 | 75.4174 | 0 | 28.1466 | 83.6 | 110 | 120 | 273.4174 | 419.6378
Besoin total froid | Besoin Total chaud |  | Besoin annuelle (kWh) | 44047.073 | 221346.4335 | 953.7302 | 121356.7234 | 7897.0651 | 4676.6368 |  |  |  | Feeder | Chiller | Désurchauffeur(chiller) | Grp froid existant | PAC 2T Chaud | PAC 2T Froid | Feeder | 4T Simultané | Chiller existant | 4T chaud | 4T Froid | 2 T Froid | 2 T chaud
0 | 0 |  | Consomation annuelle (kWh el) | 57956.6749 | 98393.6849 | 434.2243 | 54312.8909 | / | 2121.886 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 21.2548 |  | Puissance néséssaire (kW) | 520.576 | 176.3158 | 99.2334 | 418.4211 | / | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2548 | 0 | 0 | 0
5.5433 | 18.6151 |  | Rendement production (%) | / | 2.96 | 2.89 | 2.94 | / | 2.9 |  |  |  | 0 | 5.5433 | 1.8293 | 0 | 16.7858 | 0 | 0 | 5.5433 | 0 | 13.0718 | 0 | 0 | 0
0 | 19.4699 |  | Rendement émission régulation et distribution | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4699 | 0 | 0 | 0
0 | 20.3107 |  | Coût (€/kWh) | 0.175 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | / | 0.115 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3107 | 0 | 0 | 0
0 | 21.101 |  | Coût annuel (€) | 10142.4181 | 11315.2738 | 49.9358 | 6245.9825 | / | 244.0169 | 27997.627 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.101 | 0 | 0 | 0
3.473 | 21.9973 | [11 empty] | 0 | 3.473 | 1.1461 | 0 | 20.8512 | 0 | 0 | 3.473 | 0 | 18.5243 | 0 | 0 | 0
0 | 14.0317 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0317 | 0 | 0 | 0
0 | 14.7522 |  | Puissance chaude (kW) | 529.6378 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7522 | 0 | 0 | 0
0.03753 | 157.3595 |  | Puissance Froide (kW) | 477.0174 | [8 empty] | 23.3472 | 0.03753 | 0.012385 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.03753 | 0 | 109.9625 | 0 | 0 | 47.3595
0.1396 | 137.2389 |  | Besoin chaud (kWh) | 273308.7505 | [8 empty] | 3.1928 | 0.1396 | 0.046069 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.1396 | 0 | 109.8604 | 0 | 0 | 27.2389
0.30862 | 116.2995 |  | Besoin froid (kWh) | 126987.0904 | [8 empty] | 0 | 0.30862 | 0.10184 | 0 | 116.1976 | 0 | 0 | 0.30862 | 0 | 109.6914 | 0 | 0 | 6.2995
0.46042 | 99.1813 | [11 empty] | 0 | 0.46042 | 0.15194 | 0 | 99.0294 | 0 | 0 | 0.46042 | 0 | 98.7209 | 0 | 0 | 0
1.8618 | 76.9596 |  | Consommation chaud | 273290.5715 | 99.99% | [7 empty] | 0 | 1.8618 | 0.61439 | 0 | 76.3452 | 0 | 0 | 1.8618 | 0 | 75.0978 | 0 | 0 | 0
2.0179 | 74.1058 |  | Consommation froid | 126987.0904 | 100% | [7 empty] | 0 | 2.0179 | 0.66592 | 0 | 73.4399 | 0 | 0 | 2.0179 | 0 | 72.0879 | 0 | 0 | 0
1.7705 | 60.6427 | [11 empty] | 0 | 1.7705 | 0.58426 | 0 | 60.0584 | 0 | 0 | 1.7705 | 0 | 58.8722 | 0 | 0 | 0
2.0366 | 67.9004 |  | Rendement emiton | 0.95 | [8 empty] | 0 | 2.0366 | 0.67209 | 0 | 67.2283 | 0 | 0 | 2.0366 | 0 | 65.8637 | 0 | 0 | 0
2.307 | 74.2359 |  | Rendement de distribution | 0.8 | [8 empty] | 0 | 2.307 | 0.7613 | 0 | 73.4746 | 0 | 0 | 2.307 | 0 | 71.9289 | 0 | 0 | 0
2.5216 | 82.1058 |  | Rendement groupé | 0.76 | [8 empty] | 0 | 2.5216 | 0.83211 | 0 | 81.2737 | 0 | 0 | 2.5216 | 0 | 79.5842 | 0 | 0 | 0
2.4866 | 87.8012 | [11 empty] | 0 | 2.4866 | 0.82056 | 0 | 86.9807 | 0 | 0 | 2.4866 | 0 | 85.3147 | 0 | 0 | 0
4.3229 | 2.2231 | [11 empty] | 0 | 4.3229 | 1.4266 | 0 | 0.79652 | 0 | 0 | 2.2231 | 0 | 0 | 2.0999 | 0 | 0
0.0602 | 2.6319 | [11 empty] | 0 | 0.0602 | 0.019866 | 0 | 2.612 | 0 | 0 | 0.0602 | 0 | 2.5717 | 0 | 0 | 0
0 | 3.6094 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6094 | 0 | 0 | 0
0 | 4.4435 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4435 | 0 | 0 | 0
0 | 5.2136 |  | Solution Edergen | Feeder | 2 tube (chaud) | 2 tubes (froid) | 4 tubes froid | 4 tubes chaud | 4 T simultané | Groupe froid existant |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2136 | 0 | 0 | 0
0 | 5.9319 |  | Besoin annuel (kWh) | 0 | 62436.1314 | 20065.1221 | 71151.479 | 192947.8321 | 35849.5741 | 17845.7022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9319 | 0 | 0 | 0
0 | 6.6281 |  | Consomation élec (kWh el) | 0 | 82152.8045 | 8919.4177 | 30103.0119 | 63628.7535 | 5940.868 | 8096.9611 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6281 | 0 | 0 | 0
0 | 7.4088 |  | Puissance néséssaire (kW) | 0 | 552.155 | 359.7598 | 144.7368 | 157.8947 | 37.035 | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4088 | 0 | 0 | 0
0 | 8.238 |  | Rendement émition | / | 3.53 | 2.96 | 3.11 | 3.99 | 7.94 | 2.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.238 | 0 | 0 | 0
0 | 9.0165 |  | Rendement système de distribution | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0165 | 0 | 0 | 0
0 | 9.7849 |  | Coût €/kWh | 0.175 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7849 | 0 | 0 | 0
0 | 7.3913 |  | Coût annuel | 0 | 9447.5725 | 1025.733 | 3461.8464 | 7317.3067 | 683.1998 | 931.1505 | 22866.8089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3913 | 0 | 0 | 0
0 | 8.0178 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0178 | 0 | 0 | 0
0.04212 | 152.7308 | [11 empty] | 18.7169 | 0.04212 | 0.0139 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.04212 | 0 | 109.9579 | 0 | 0 | 42.7308
0.039316 | 136.2216 | [11 empty] | 2.2087 | 0.039316 | 0.012974 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.039316 | 0 | 109.9607 | 0 | 0 | 26.2216
0.83302 | 123.3886 |  | Puissance chaude (kW) | 529.6378 | [8 empty] | 0 | 0.83302 | 0.2749 | 0 | 123.1138 | 0 | 0 | 0.83302 | 0 | 109.167 | 0 | 0 | 13.3886
1.4024 | 112.5869 |  | Puissance Froide (kW) | 477.0174 | [8 empty] | 0 | 1.4024 | 0.46279 | 0 | 112.1241 | 0 | 0 | 1.4024 | 0 | 108.5976 | 0 | 0 | 2.5869
1.854 | 99.4922 |  | Consomation chaud (kWh) | 273292.6795 | [8 empty] | 0 | 1.854 | 0.61182 | 0 | 98.8804 | 0 | 0 | 1.854 | 0 | 97.6382 | 0 | 0 | 0
2.2186 | 110.9069 |  | Consomation froid (kWh) | 126987.0904 | [8 empty] | 0 | 2.2186 | 0.73213 | 0 | 110.1748 | 0 | 0 | 2.2186 | 0 | 107.7814 | 0 | 0 | 0.90689
2.678 | 99.002 | [11 empty] | 0 | 2.678 | 0.88374 | 0 | 98.1182 | 0 | 0 | 2.678 | 0 | 96.3239 | 0 | 0 | 0
3.1621 | 101.217 |  | Consommation chaud | 273308.7505 | 100% | [7 empty] | 0 | 3.1621 | 1.0435 | 0 | 100.1735 | 0 | 0 | 3.1621 | 0 | 98.0548 | 0 | 0 | 0
3.6613 | 102.6961 |  | Consommation froid | 126987.0904 | 100% | [7 empty] | 0 | 3.6613 | 1.2082 | 0 | 101.4879 | 0 | 0 | 3.6613 | 0 | 99.0349 | 0 | 0 | 0
4.3032 | 108.3312 | [11 empty] | 0 | 4.3032 | 1.42 | 0 | 106.9112 | 0 | 0 | 4.3032 | 0 | 104.0281 | 0 | 0 | 0
3.8417 | 114.367 | [11 empty] | 0 | 3.8417 | 1.2677 | 0 | 113.0993 | 0 | 0 | 3.8417 | 0 | 106.1583 | 0 | 0 | 4.367
4.9036 | 4.9508 |  | Consmation élec 2 tubes | 6778.7575 | [8 empty] | 0 | 4.9036 | 1.6182 | 0 | 3.3326 | 0 | 0 | 4.9036 | 0 | 0.047115 | 0 | 0 | 0
0.78638 | 5.6806 |  | Consomation élec 4 tubes | 0 | [8 empty] | 0 | 0.78638 | 0.25951 | 0 | 5.421 | 0 | 0 | 0.78638 | 0 | 4.8942 | 0 | 0 | 0
0 | 7.0409 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0409 | 0 | 0 | 0
0 | 8.006 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.006 | 0 | 0 | 0
0 | 8.7754 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7754 | 0 | 0 | 0
0 | 9.4388 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4388 | 0 | 0 | 0
0 | 10.0549 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0549 | 0 | 0 | 0
0 | 10.7644 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7644 | 0 | 0 | 0
0 | 11.4042 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4042 | 0 | 0 | 0
0 | 12.0493 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0493 | 0 | 0 | 0
0 | 12.7031 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7031 | 0 | 0 | 0
0 | 10.005 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.005 | 0 | 0 | 0
0 | 10.4821 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4821 | 0 | 0 | 0
0.32736 | 163.0991 | [11 empty] | 28.9911 | 0.32736 | 0.10803 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.32736 | 0 | 109.6726 | 0 | 0 | 53.0991
0.66184 | 132.364 | [11 empty] | 0 | 0.66184 | 0.21841 | 0 | 132.1456 | 0 | 0 | 0.66184 | 0 | 109.3382 | 0 | 0 | 22.364
1.3402 | 112.3816 | [11 empty] | 0 | 1.3402 | 0.44226 | 0 | 111.9394 | 0 | 0 | 1.3402 | 0 | 108.6598 | 0 | 0 | 2.3816
2.1388 | 96.7824 | [11 empty] | 0 | 2.1388 | 0.7058 | 0 | 96.0766 | 0 | 0 | 2.1388 | 0 | 94.6436 | 0 | 0 | 0
6.3154 | 72.2444 | [11 empty] | 0 | 6.3154 | 2.0841 | 0 | 70.1603 | 0 | 0 | 6.3154 | 0 | 65.9289 | 0 | 0 | 0
13.6917 | 69.3294 | [11 empty] | 0 | 13.6917 | 4.5183 | 0 | 64.8112 | 0 | 0 | 13.6917 | 0 | 55.6378 | 0 | 0 | 0
11.4651 | 53.0528 | [11 empty] | 0 | 11.4651 | 3.7835 | 0 | 49.2694 | 0 | 0 | 11.4651 | 0 | 41.5878 | 0 | 0 | 0
10.2184 | 62.094 | [11 empty] | 0 | 10.2184 | 3.3721 | 0 | 58.722 | 0 | 0 | 10.2184 | 0 | 51.8756 | 0 | 0 | 0
10.7949 | 72.3426 | [11 empty] | 0 | 10.7949 | 3.5623 | 0 | 68.7803 | 0 | 0 | 10.7949 | 0 | 61.5477 | 0 | 0 | 0
11.3037 | 82.3878 | [11 empty] | 0 | 11.3037 | 3.7302 | 0 | 78.6576 | 0 | 0 | 11.3037 | 0 | 71.0841 | 0 | 0 | 0
9.7082 | 91.1171 | [11 empty] | 0 | 9.7082 | 3.2037 | 0 | 87.9134 | 0 | 0 | 9.7082 | 0 | 81.4089 | 0 | 0 | 0
5.5259 | 5.1207 | [11 empty] | 0 | 5.5259 | 1.8235 | 0 | 3.2972 | 0 | 0 | 5.1207 | 0 | 0 | 0.40518 | 0 | 0
1.1071 | 5.9337 | [11 empty] | 0 | 1.1071 | 0.36535 | 0 | 5.5684 | 0 | 0 | 1.1071 | 0 | 4.8266 | 0 | 0 | 0
0 | 7.3808 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3808 | 0 | 0 | 0
0 | 8.4198 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4198 | 0 | 0 | 0
0 | 9.2786 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2786 | 0 | 0 | 0
0 | 10.0735 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0735 | 0 | 0 | 0
0 | 10.8431 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8431 | 0 | 0 | 0
0 | 11.6826 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6826 | 0 | 0 | 0
0 | 12.6145 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6145 | 0 | 0 | 0
0 | 13.754 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.754 | 0 | 0 | 0
0 | 14.9463 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9463 | 0 | 0 | 0
0 | 12.6989 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6989 | 0 | 0 | 0
0 | 13.728 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.728 | 0 | 0 | 0
0.27572 | 210.4724 | [11 empty] | 76.3814 | 0.27572 | 0.090989 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.27572 | 0 | 109.7243 | 0 | 0 | 100.4724
0.49539 | 184.9358 | [11 empty] | 50.7724 | 0.49539 | 0.16348 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.49539 | 0 | 109.5046 | 0 | 0 | 74.9358
2.8258 | 147.493 | [11 empty] | 12.5605 | 2.8258 | 0.9325 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.8258 | 0 | 107.1742 | 0 | 0 | 37.493
4.3493 | 123.5304 | [11 empty] | 0 | 4.3493 | 1.4353 | 0 | 122.0951 | 0 | 0 | 4.3493 | 0 | 105.6507 | 0 | 0 | 13.5304
8.637 | 103.4005 | [11 empty] | 0 | 8.637 | 2.8502 | 0 | 100.5502 | 0 | 0 | 8.637 | 0 | 94.7635 | 0 | 0 | 0
15.7584 | 103.8959 | [11 empty] | 0 | 15.7584 | 5.2003 | 0 | 98.6956 | 0 | 0 | 15.7584 | 0 | 88.1375 | 0 | 0 | 0
13.9262 | 88.3307 | [11 empty] | 0 | 13.9262 | 4.5956 | 0 | 83.7351 | 0 | 0 | 13.9262 | 0 | 74.4046 | 0 | 0 | 0
16.8353 | 93.4335 | [11 empty] | 0 | 16.8353 | 5.5557 | 0 | 87.8778 | 0 | 0 | 16.8353 | 0 | 76.5982 | 0 | 0 | 0
12.1061 | 105.9377 | [11 empty] | 0 | 12.1061 | 3.995 | 0 | 101.9427 | 0 | 0 | 12.1061 | 0 | 93.8316 | 0 | 0 | 0
11.8364 | 120.3279 | [11 empty] | 0 | 11.8364 | 3.906 | 0 | 116.4219 | 0 | 0 | 11.8364 | 0 | 98.1636 | 0 | 0 | 10.3279
9.9931 | 127.7529 | [11 empty] | 0 | 9.9931 | 3.2977 | 0 | 124.4552 | 0 | 0 | 9.9931 | 0 | 100.0069 | 0 | 0 | 17.7529
5.3658 | 7.0475 | [11 empty] | 0 | 5.3658 | 1.7707 | 0 | 5.2767 | 0 | 0 | 5.3658 | 0 | 1.6816 | 0 | 0 | 0
1.0174 | 8.0797 | [11 empty] | 0 | 1.0174 | 0.33573 | 0 | 7.744 | 0 | 0 | 1.0174 | 0 | 7.0624 | 0 | 0 | 0
0 | 9.4973 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4973 | 0 | 0 | 0
0 | 10.4923 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4923 | 0 | 0 | 0
0 | 11.2976 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2976 | 0 | 0 | 0
0 | 11.9371 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9371 | 0 | 0 | 0
0 | 12.6835 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6835 | 0 | 0 | 0
0 | 13.3205 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3205 | 0 | 0 | 0
0 | 14.0181 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0181 | 0 | 0 | 0
0 | 14.7397 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7397 | 0 | 0 | 0
0 | 15.4635 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4635 | 0 | 0 | 0
0 | 12.8767 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8767 | 0 | 0 | 0
0 | 13.3296 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3296 | 0 | 0 | 0
0.3934 | 183.0527 | [11 empty] | 48.9229 | 0.3934 | 0.12982 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.3934 | 0 | 109.6066 | 0 | 0 | 73.0527
0.64836 | 167.4337 | [11 empty] | 33.2197 | 0.64836 | 0.21396 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.64836 | 0 | 109.3516 | 0 | 0 | 57.4337
1.4762 | 154.8047 | [11 empty] | 20.3176 | 1.4762 | 0.48715 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 108.5238 | 0 | 0 | 44.8047
2.142 | 142.3727 | [11 empty] | 7.6659 | 2.142 | 0.70685 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.142 | 0 | 107.858 | 0 | 0 | 32.3727
2.854 | 125.6398 | [11 empty] | 0 | 2.854 | 0.94182 | 0 | 124.6979 | 0 | 0 | 2.854 | 0 | 107.146 | 0 | 0 | 15.6398
3.4552 | 137.7776 | [11 empty] | 2.6374 | 3.4552 | 1.1402 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.4552 | 0 | 106.5448 | 0 | 0 | 27.7776
4.3236 | 126.4964 | [11 empty] | 0 | 4.3236 | 1.4268 | 0 | 125.0697 | 0 | 0 | 4.3236 | 0 | 105.6764 | 0 | 0 | 16.4964
5.3568 | 130.523 | [11 empty] | 0 | 5.3568 | 1.7677 | 0 | 128.7552 | 0 | 0 | 5.3568 | 0 | 104.6432 | 0 | 0 | 20.523
6.6319 | 132.0509 | [11 empty] | 0 | 6.6319 | 2.1885 | 0 | 129.8624 | 0 | 0 | 6.6319 | 0 | 103.3681 | 0 | 0 | 22.0509
7.4809 | 138.1375 | [11 empty] | 1.6688 | 7.4809 | 2.4687 | 0 | 134 | 0 | 0 | 7.4809 | 0 | 102.5191 | 0 | 0 | 28.1375
6.4834 | 144.289 | [11 empty] | 8.1495 | 6.4834 | 2.1395 | 0 | 134 | 0 | 0 | 6.4834 | 0 | 103.5166 | 0 | 0 | 34.289
5.5205 | 8.55 | [11 empty] | 0 | 5.5205 | 1.8217 | 0 | 6.7283 | 0 | 0 | 5.5205 | 0 | 3.0296 | 0 | 0 | 0
1.1975 | 9.3812 | [11 empty] | 0 | 1.1975 | 0.39517 | 0 | 8.986 | 0 | 0 | 1.1975 | 0 | 8.1837 | 0 | 0 | 0
0 | 10.7242 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7242 | 0 | 0 | 0
0 | 11.6008 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6008 | 0 | 0 | 0
0 | 12.5169 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5169 | 0 | 0 | 0
0.86213 | 13.4347 | [11 empty] | 0 | 0.86213 | 0.2845 | 0 | 13.1502 | 0 | 0 | 0.86213 | 0 | 12.5726 | 0 | 0 | 0
0 | 14.5767 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5767 | 0 | 0 | 0
0 | 15.6086 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6086 | 0 | 0 | 0
0 | 16.6519 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6519 | 0 | 0 | 0
0 | 17.6775 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6775 | 0 | 0 | 0
0 | 18.7277 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7277 | 0 | 0 | 0
0 | 19.9792 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9792 | 0 | 0 | 0
0 | 21.3733 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3733 | 0 | 0 | 0
0 | 18.679 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.679 | 0 | 0 | 0
0 | 15.2281 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2281 | 0 | 0 | 0
3.3876 | 12.666 | [11 empty] | 0 | 3.3876 | 1.1179 | 0 | 11.5481 | 0 | 0 | 3.3876 | 0 | 9.2785 | 0 | 0 | 0
0 | 11.8508 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8508 | 0 | 0 | 0
0 | 11.8904 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8904 | 0 | 0 | 0
3.4175 | 11.1551 | [11 empty] | 0 | 3.4175 | 1.1278 | 0 | 10.0274 | 0 | 0 | 3.4175 | 0 | 7.7377 | 0 | 0 | 0
0 | 11.3814 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3814 | 0 | 0 | 0
0 | 12.9147 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9147 | 0 | 0 | 0
0 | 14.1799 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1799 | 0 | 0 | 0
0 | 15.076 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.076 | 0 | 0 | 0
0 | 18.6964 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6964 | 0 | 0 | 0
0 | 20.1767 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1767 | 0 | 0 | 0
0 | 21.3606 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3606 | 0 | 0 | 0
0 | 22.3733 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3733 | 0 | 0 | 0
0 | 23.6887 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6887 | 0 | 0 | 0
0 | 24.9368 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9368 | 0 | 0 | 0
0 | 26.0869 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0869 | 0 | 0 | 0
0 | 27.4052 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4052 | 0 | 0 | 0
0 | 28.6251 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6251 | 0 | 0 | 0
0 | 29.9606 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9606 | 0 | 0 | 0
0 | 31.453 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.453 | 0 | 0 | 0
0 | 32.9239 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9239 | 0 | 0 | 0
0 | 34.4075 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4075 | 0 | 0 | 0
0 | 35.8452 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8452 | 0 | 0 | 0
0 | 29.556 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.556 | 0 | 0 | 0
0 | 27.9379 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9379 | 0 | 0 | 0
0 | 26.1891 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1891 | 0 | 0 | 0
0 | 24.6089 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6089 | 0 | 0 | 0
0 | 21.1506 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1506 | 0 | 0 | 0
0 | 19.2017 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2017 | 0 | 0 | 0
3.4137 | 16.3346 | [11 empty] | 0 | 3.4137 | 1.1265 | 0 | 15.208 | 0 | 0 | 3.4137 | 0 | 12.9208 | 0 | 0 | 0
0 | 15.1871 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1871 | 0 | 0 | 0
0 | 19.1844 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1844 | 0 | 0 | 0
0 | 19.9945 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9945 | 0 | 0 | 0
0 | 25.9577 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9577 | 0 | 0 | 0
0 | 28.2492 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2492 | 0 | 0 | 0
0 | 30.9209 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9209 | 0 | 0 | 0
0 | 33.0255 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0255 | 0 | 0 | 0
0 | 34.9157 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9157 | 0 | 0 | 0
0 | 36.6199 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6199 | 0 | 0 | 0
0 | 38.2581 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2581 | 0 | 0 | 0
0 | 39.9672 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9672 | 0 | 0 | 0
0 | 41.6599 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6599 | 0 | 0 | 0
0 | 43.2395 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2395 | 0 | 0 | 0
0 | 44.8976 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8976 | 0 | 0 | 0
0 | 46.5319 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5319 | 0 | 0 | 0
0 | 37.9469 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9469 | 0 | 0 | 0
0 | 39.2994 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2994 | 0 | 0 | 0
0 | 264.7297 | [11 empty] | 130.7297 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 154.7297
0 | 256.0595 | [11 empty] | 122.0595 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 146.0595
0.055587 | 235.0044 | [11 empty] | 100.986 | 0.055587 | 0.018344 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.055587 | 0 | 109.9444 | 0 | 0 | 125.0044
0.15372 | 220.7227 | [11 empty] | 86.6719 | 0.15372 | 0.050728 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.15372 | 0 | 109.8463 | 0 | 0 | 110.7227
0.64639 | 194.7935 | [11 empty] | 60.5802 | 0.64639 | 0.21331 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.64639 | 0 | 109.3536 | 0 | 0 | 84.7935
1.0696 | 206.5666 | [11 empty] | 72.2137 | 1.0696 | 0.35296 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.0696 | 0 | 108.9304 | 0 | 0 | 96.5666
1.533 | 189.4082 | [11 empty] | 54.9023 | 1.533 | 0.5059 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 108.467 | 0 | 0 | 79.4082
1.9996 | 188.698 | [11 empty] | 54.0381 | 1.9996 | 0.65987 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.9996 | 0 | 108.0004 | 0 | 0 | 78.698
2.5208 | 185.8316 | [11 empty] | 50.9997 | 2.5208 | 0.83187 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.5208 | 0 | 107.4792 | 0 | 0 | 75.8316
2.9229 | 196.3633 | [11 empty] | 61.3987 | 2.9229 | 0.96456 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.9229 | 0 | 107.0771 | 0 | 0 | 86.3633
2.8187 | 203.843 | [11 empty] | 68.9128 | 2.8187 | 0.93017 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.8187 | 0 | 107.1813 | 0 | 0 | 93.843
0.72358 | 14.219 | [11 empty] | 0 | 0.72358 | 0.23878 | 0 | 13.9803 | 0 | 0 | 0.72358 | 0 | 13.4955 | 0 | 0 | 0
0.18128 | 15.3656 | [11 empty] | 0 | 0.18128 | 0.059824 | 0 | 15.3057 | 0 | 0 | 0.18128 | 0 | 15.1843 | 0 | 0 | 0
0 | 17.9892 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9892 | 0 | 0 | 0
0 | 19.5164 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5164 | 0 | 0 | 0
0 | 21.5738 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5738 | 0 | 0 | 0
0 | 23.1862 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1862 | 0 | 0 | 0
0 | 25.172 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.172 | 0 | 0 | 0
0 | 27.0304 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0304 | 0 | 0 | 0
0 | 28.9677 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9677 | 0 | 0 | 0
0 | 30.9006 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9006 | 0 | 0 | 0
0 | 33.0897 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0897 | 0 | 0 | 0
0 | 26.5852 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5852 | 0 | 0 | 0
0 | 28.1216 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1216 | 0 | 0 | 0
0 | 289.5854 | [11 empty] | 155.5854 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 179.5854
0 | 267.9911 | [11 empty] | 133.9911 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 157.9911
0.60441 | 240.341 | [11 empty] | 106.1416 | 0.60441 | 0.19945 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.60441 | 0 | 109.3956 | 0 | 0 | 130.341
1.0291 | 225.4826 | [11 empty] | 91.1429 | 1.0291 | 0.33962 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.0291 | 0 | 108.9709 | 0 | 0 | 115.4826
1.5169 | 203.2235 | [11 empty] | 68.7229 | 1.5169 | 0.50059 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.5169 | 0 | 108.4831 | 0 | 0 | 93.2235
1.9588 | 212.9871 | [11 empty] | 78.3407 | 1.9588 | 0.64639 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 108.0412 | 0 | 0 | 102.9871
2.5416 | 192.7287 | [11 empty] | 57.89 | 2.5416 | 0.83874 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.5416 | 0 | 107.4584 | 0 | 0 | 82.7287
3.0666 | 193.7331 | [11 empty] | 58.7211 | 3.0666 | 1.012 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.0666 | 0 | 106.9334 | 0 | 0 | 83.7331
3.5271 | 192.7432 | [11 empty] | 57.5792 | 3.5271 | 1.164 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.5271 | 0 | 106.4729 | 0 | 0 | 82.7432
3.8581 | 203.0388 | [11 empty] | 67.7657 | 3.8581 | 1.2732 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.8581 | 0 | 106.1419 | 0 | 0 | 93.0388
3.6911 | 209.2401 | [11 empty] | 74.022 | 3.6911 | 1.2181 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.6911 | 0 | 106.3089 | 0 | 0 | 99.2401
1.1774 | 13.6174 | [11 empty] | 0 | 1.1774 | 0.38854 | 0 | 13.2289 | 0 | 0 | 1.1774 | 0 | 12.4401 | 0 | 0 | 0
0.61201 | 14.856 | [11 empty] | 0 | 0.61201 | 0.20196 | 0 | 14.654 | 0 | 0 | 0.61201 | 0 | 14.244 | 0 | 0 | 0
0 | 17.1787 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1787 | 0 | 0 | 0
0 | 18.5228 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5228 | 0 | 0 | 0
0 | 20.1375 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1375 | 0 | 0 | 0
0 | 21.528 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.528 | 0 | 0 | 0
0 | 22.9316 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9316 | 0 | 0 | 0
0 | 24.1886 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1886 | 0 | 0 | 0
0 | 25.5522 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5522 | 0 | 0 | 0
0 | 26.9901 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9901 | 0 | 0 | 0
0 | 28.6159 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6159 | 0 | 0 | 0
0 | 23.2803 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2803 | 0 | 0 | 0
0 | 24.4018 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4018 | 0 | 0 | 0
0.15184 | 262.3005 | [11 empty] | 128.2503 | 0.15184 | 0.050108 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.15184 | 0 | 109.8482 | 0 | 0 | 152.3005
0.21392 | 246.7127 | [11 empty] | 112.6421 | 0.21392 | 0.070594 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.21392 | 0 | 109.7861 | 0 | 0 | 136.7127
0.86477 | 220.9655 | [11 empty] | 86.6802 | 0.86477 | 0.28537 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.86477 | 0 | 109.1352 | 0 | 0 | 110.9655
1.4419 | 193.5245 | [11 empty] | 59.0487 | 1.4419 | 0.47584 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.4419 | 0 | 108.5581 | 0 | 0 | 83.5245
2.1548 | 164.2751 | [11 empty] | 29.564 | 2.1548 | 0.71109 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.1548 | 0 | 107.8452 | 0 | 0 | 54.2751
2.7653 | 180.1413 | [11 empty] | 45.2287 | 2.7653 | 0.91256 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.7653 | 0 | 107.2347 | 0 | 0 | 70.1413
3.3291 | 172.5076 | [11 empty] | 37.409 | 3.3291 | 1.0986 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.3291 | 0 | 106.6709 | 0 | 0 | 62.5076
3.6982 | 178.9066 | [11 empty] | 43.6862 | 3.6982 | 1.2204 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.6982 | 0 | 106.3018 | 0 | 0 | 68.9066
4.0839 | 180.6155 | [11 empty] | 45.2678 | 4.0839 | 1.3477 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.0839 | 0 | 105.9161 | 0 | 0 | 70.6155
4.3802 | 189.9521 | [11 empty] | 54.5066 | 4.3802 | 1.4455 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.3802 | 0 | 105.6198 | 0 | 0 | 79.9521
4.1918 | 195.1585 | [11 empty] | 59.7752 | 4.1918 | 1.3833 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.1918 | 0 | 105.8082 | 0 | 0 | 85.1585
1.5345 | 12.3308 | [11 empty] | 0 | 1.5345 | 0.50638 | 0 | 11.8244 | 0 | 0 | 1.5345 | 0 | 10.7963 | 0 | 0 | 0
0.81104 | 13.5814 | [11 empty] | 0 | 0.81104 | 0.26764 | 0 | 13.3137 | 0 | 0 | 0.81104 | 0 | 12.7704 | 0 | 0 | 0
0 | 15.5905 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5905 | 0 | 0 | 0
0 | 16.8778 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8778 | 0 | 0 | 0
0 | 18.3681 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3681 | 0 | 0 | 0
0 | 19.4861 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4861 | 0 | 0 | 0
0 | 20.9324 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9324 | 0 | 0 | 0
0 | 22.2832 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2832 | 0 | 0 | 0
0 | 23.5488 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5488 | 0 | 0 | 0
0 | 24.8846 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8846 | 0 | 0 | 0
0 | 26.2496 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2496 | 0 | 0 | 0
0 | 21.9785 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9785 | 0 | 0 | 0
0 | 23.074 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.074 | 0 | 0 | 0
0.20085 | 267.1219 | [11 empty] | 133.0556 | 0.20085 | 0.066281 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.20085 | 0 | 109.7991 | 0 | 0 | 157.1219
0.31796 | 232.6039 | [11 empty] | 98.499 | 0.31796 | 0.10493 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.31796 | 0 | 109.682 | 0 | 0 | 122.6039
1.3009 | 188.2594 | [11 empty] | 53.8301 | 1.3009 | 0.42931 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.3009 | 0 | 108.6991 | 0 | 0 | 78.2594
1.9938 | 163.1756 | [11 empty] | 28.5177 | 1.9938 | 0.65797 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.9938 | 0 | 108.0062 | 0 | 0 | 53.1756
3.8953 | 137.0091 | [11 empty] | 1.7237 | 3.8953 | 1.2855 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.8953 | 0 | 106.1047 | 0 | 0 | 27.0091
7.9916 | 136.2119 | [11 empty] | 0 | 7.9916 | 2.6372 | 0 | 133.5747 | 0 | 0 | 7.9916 | 0 | 102.0084 | 0 | 0 | 26.2119
5.0792 | 122.8 | [11 empty] | 0 | 5.0792 | 1.6761 | 0 | 121.1239 | 0 | 0 | 5.0792 | 0 | 104.9208 | 0 | 0 | 12.8
8.04 | 129.4226 | [11 empty] | 0 | 8.04 | 2.6532 | 0 | 126.7694 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 101.96 | 0 | 0 | 19.4226
6.6941 | 136.3188 | [11 empty] | 0.10978 | 6.6941 | 2.209 | 0 | 134 | 0 | 0 | 6.6941 | 0 | 103.3059 | 0 | 0 | 26.3188
6.2312 | 152.9426 | [11 empty] | 16.8863 | 6.2312 | 2.0563 | 0 | 134 | 0 | 0 | 6.2312 | 0 | 103.7688 | 0 | 0 | 42.9426
4.9608 | 163.3708 | [11 empty] | 27.7337 | 4.9608 | 1.6371 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.9608 | 0 | 105.0392 | 0 | 0 | 53.3708
5.2178 | 10.6755 | [11 empty] | 0 | 5.2178 | 1.7219 | 0 | 8.9537 | 0 | 0 | 5.2178 | 0 | 5.4577 | 0 | 0 | 0
0.88851 | 11.7666 | [11 empty] | 0 | 0.88851 | 0.29321 | 0 | 11.4733 | 0 | 0 | 0.88851 | 0 | 10.878 | 0 | 0 | 0
0 | 13.5076 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5076 | 0 | 0 | 0
0 | 14.977 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.977 | 0 | 0 | 0
0 | 16.5657 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5657 | 0 | 0 | 0
0 | 17.9893 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9893 | 0 | 0 | 0
0 | 20.0099 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0099 | 0 | 0 | 0
0 | 22.132 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.132 | 0 | 0 | 0
0 | 24.2719 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2719 | 0 | 0 | 0
0 | 26.391 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.391 | 0 | 0 | 0
0 | 28.9908 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9908 | 0 | 0 | 0
0 | 25.5005 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5005 | 0 | 0 | 0
0 | 28.2429 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2429 | 0 | 0 | 0
0.03998 | 498.4617 | [11 empty] | 364.4485 | 0.03998 | 0.013193 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.03998 | 0 | 109.96 | 0 | 0 | 388.4617
0.0045934 | 466.6616 | [11 empty] | 332.6601 | 0.0045934 | 0.0015158 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.0045934 | 0 | 109.9954 | 0 | 0 | 356.6616
0.51949 | 451.8174 | [11 empty] | 317.646 | 0.51949 | 0.17143 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.51949 | 0 | 109.4805 | 0 | 0 | 341.8174
0.95524 | 433.7851 | [11 empty] | 299.4699 | 0.95524 | 0.31523 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.95524 | 0 | 109.0448 | 0 | 0 | 323.7851
2.9622 | 383.1874 | [11 empty] | 248.2099 | 2.9622 | 0.97754 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.9622 | 0 | 107.0378 | 0 | 0 | 273.1874
3.7352 | 372.7597 | [11 empty] | 237.5271 | 3.7352 | 1.2326 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.7352 | 0 | 106.2648 | 0 | 0 | 262.7597
6.8688 | 351.6937 | [11 empty] | 215.427 | 6.8688 | 2.2667 | 0 | 134 | 0 | 0 | 6.8688 | 0 | 103.1312 | 0 | 0 | 241.6937
5.607 | 366.0553 | [11 empty] | 230.205 | 5.607 | 1.8503 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.607 | 0 | 104.393 | 0 | 0 | 256.0553
2.9605 | 404.2339 | [11 empty] | 269.257 | 2.9605 | 0.97697 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.9605 | 0 | 107.0395 | 0 | 0 | 294.2339
3.1855 | 441.5498 | [11 empty] | 306.4986 | 3.1855 | 1.0512 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.1855 | 0 | 106.8145 | 0 | 0 | 331.5498
2.954 | 463.8929 | [11 empty] | 328.9181 | 2.954 | 0.97484 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.954 | 0 | 107.046 | 0 | 0 | 353.8929
0.85293 | 17.7587 | [11 empty] | 0 | 0.85293 | 0.28147 | 0 | 17.4772 | 0 | 0 | 0.85293 | 0 | 16.9058 | 0 | 0 | 0
0.35632 | 18.603 | [11 empty] | 0 | 0.35632 | 0.11759 | 0 | 18.4854 | 0 | 0 | 0.35632 | 0 | 18.2467 | 0 | 0 | 0
0 | 21.7335 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7335 | 0 | 0 | 0
0 | 23.5565 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5565 | 0 | 0 | 0
0 | 25.6183 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6183 | 0 | 0 | 0
0 | 27.4732 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4732 | 0 | 0 | 0
0 | 29.2735 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2735 | 0 | 0 | 0
0 | 30.8508 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8508 | 0 | 0 | 0
0 | 32.2476 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2476 | 0 | 0 | 0
0 | 33.7692 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7692 | 0 | 0 | 0
0 | 35.3791 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3791 | 0 | 0 | 0
0 | 37.0874 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0874 | 0 | 0 | 0
0 | 38.8991 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8991 | 0 | 0 | 0
0 | 33.6198 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6198 | 0 | 0 | 0
0 | 28.1438 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1438 | 0 | 0 | 0
0 | 26.5377 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5377 | 0 | 0 | 0
0 | 27.1139 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1139 | 0 | 0 | 0
0 | 23.8778 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8778 | 0 | 0 | 0
0 | 21.5951 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5951 | 0 | 0 | 0
3.6105 | 19.2419 | [11 empty] | 0 | 3.6105 | 1.1914 | 0 | 18.0504 | 0 | 0 | 3.6105 | 0 | 15.6314 | 0 | 0 | 0
0 | 17.9289 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9289 | 0 | 0 | 0
0 | 20.0951 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0951 | 0 | 0 | 0
0 | 23.1726 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1726 | 0 | 0 | 0
0 | 29.1634 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1634 | 0 | 0 | 0
0 | 31.8702 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8702 | 0 | 0 | 0
0 | 34.2941 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2941 | 0 | 0 | 0
0 | 36.4457 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4457 | 0 | 0 | 0
0 | 38.5051 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5051 | 0 | 0 | 0
0 | 40.4964 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4964 | 0 | 0 | 0
0 | 42.5457 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5457 | 0 | 0 | 0
0 | 44.6282 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6282 | 0 | 0 | 0
0 | 46.5947 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5947 | 0 | 0 | 0
0 | 48.4938 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4938 | 0 | 0 | 0
0 | 50.3622 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3622 | 0 | 0 | 0
0 | 52.1615 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1615 | 0 | 0 | 0
0 | 54.0897 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0897 | 0 | 0 | 0
0 | 55.9877 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9877 | 0 | 0 | 0
0 | 48.3338 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3338 | 0 | 0 | 0
0 | 46.1981 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1981 | 0 | 0 | 0
0 | 44.5361 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5361 | 0 | 0 | 0
0 | 43.5848 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5848 | 0 | 0 | 0
0 | 43.7472 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7472 | 0 | 0 | 0
0 | 42.9649 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9649 | 0 | 0 | 0
0 | 43.0126 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0126 | 0 | 0 | 0
0 | 43.0576 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0576 | 0 | 0 | 0
0 | 43.8475 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8475 | 0 | 0 | 0
0 | 44.5383 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5383 | 0 | 0 | 0
0 | 55.3388 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3388 | 0 | 0 | 0
0 | 59.1018 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1018 | 0 | 0 | 0
0 | 62.0398 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0398 | 0 | 0 | 0
0 | 64.3093 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3093 | 0 | 0 | 0
0 | 66.3001 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3001 | 0 | 0 | 0
0 | 68.1179 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1179 | 0 | 0 | 0
0 | 69.9642 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9642 | 0 | 0 | 0
0 | 72.0458 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0458 | 0 | 0 | 0
0 | 74.1063 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1063 | 0 | 0 | 0
0 | 76.1254 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1254 | 0 | 0 | 0
0 | 78.2451 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2451 | 0 | 0 | 0
0 | 80.3734 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3734 | 0 | 0 | 0
0 | 70.3843 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3843 | 0 | 0 | 0
0 | 71.9807 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9807 | 0 | 0 | 0
0 | 529.6378 | [11 empty] | 395.6378 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 419.6378
0 | 513.2849 | [11 empty] | 379.2849 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 403.2849
0 | 477.508 | [11 empty] | 343.508 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 367.508
0 | 456.3983 | [11 empty] | 322.3983 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 346.3983
0 | 417.1725 | [11 empty] | 283.1725 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 307.1725
0.19392 | 427.3087 | [11 empty] | 293.2447 | 0.19392 | 0.063994 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.19392 | 0 | 109.8061 | 0 | 0 | 317.3087
0.56114 | 409.3317 | [11 empty] | 275.1465 | 0.56114 | 0.18517 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.56114 | 0 | 109.4389 | 0 | 0 | 299.3317
0.89056 | 418.3718 | [11 empty] | 284.0779 | 0.89056 | 0.29388 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.89056 | 0 | 109.1094 | 0 | 0 | 308.3718
1.1858 | 423.3438 | [11 empty] | 288.9525 | 1.1858 | 0.39131 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.1858 | 0 | 108.8142 | 0 | 0 | 313.3438
1.4421 | 431.7387 | [11 empty] | 297.2628 | 1.4421 | 0.47589 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.4421 | 0 | 108.5579 | 0 | 0 | 321.7387
1.4858 | 423.8418 | [11 empty] | 289.3514 | 1.4858 | 0.49032 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.4858 | 0 | 108.5142 | 0 | 0 | 313.8418
0.071061 | 28.0349 | [11 empty] | 0 | 0.071061 | 0.02345 | 0 | 28.0114 | 0 | 0 | 0.071061 | 0 | 27.9638 | 0 | 0 | 0
0 | 25.657 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.657 | 0 | 0 | 0
0 | 30.2737 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2737 | 0 | 0 | 0
0 | 32.7854 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7854 | 0 | 0 | 0
0 | 35.514 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.514 | 0 | 0 | 0
0 | 37.3515 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3515 | 0 | 0 | 0
0 | 39.9235 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9235 | 0 | 0 | 0
0 | 41.9222 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9222 | 0 | 0 | 0
0 | 43.9049 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9049 | 0 | 0 | 0
0 | 45.6182 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6182 | 0 | 0 | 0
0 | 47.2573 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2573 | 0 | 0 | 0
0 | 38.2156 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2156 | 0 | 0 | 0
0 | 39.2345 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2345 | 0 | 0 | 0
0 | 316.5258 | [11 empty] | 182.5258 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 206.5258
0 | 289.3754 | [11 empty] | 155.3754 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 179.3754
0.43086 | 262.2675 | [11 empty] | 128.1253 | 0.43086 | 0.14219 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.43086 | 0 | 109.5691 | 0 | 0 | 152.2675
0.73976 | 250.9337 | [11 empty] | 116.6895 | 0.73976 | 0.24412 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.73976 | 0 | 109.2602 | 0 | 0 | 140.9337
1.1462 | 229.1843 | [11 empty] | 94.8061 | 1.1462 | 0.37826 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.1462 | 0 | 108.8538 | 0 | 0 | 119.1843
1.4716 | 243.4493 | [11 empty] | 108.9637 | 1.4716 | 0.48562 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.4716 | 0 | 108.5284 | 0 | 0 | 133.4493
1.8751 | 223.3227 | [11 empty] | 88.7039 | 1.8751 | 0.61879 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.8751 | 0 | 108.1249 | 0 | 0 | 113.3227
2.3414 | 224.6423 | [11 empty] | 89.8696 | 2.3414 | 0.77266 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.3414 | 0 | 107.6586 | 0 | 0 | 114.6423
2.7871 | 220.2363 | [11 empty] | 85.3166 | 2.7871 | 0.91973 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.7871 | 0 | 107.2129 | 0 | 0 | 110.2363
3.1244 | 229.8493 | [11 empty] | 94.8182 | 3.1244 | 1.031 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.1244 | 0 | 106.8756 | 0 | 0 | 119.8493
3.0302 | 235.7752 | [11 empty] | 100.7752 | 3.0302 | 0.99998 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.0302 | 0 | 106.9698 | 0 | 0 | 125.7752
0.92915 | 17.4067 | [11 empty] | 0 | 0.92915 | 0.30662 | 0 | 17.1001 | 0 | 0 | 0.92915 | 0 | 16.4775 | 0 | 0 | 0
0.40395 | 18.2802 | [11 empty] | 0 | 0.40395 | 0.1333 | 0 | 18.1469 | 0 | 0 | 0.40395 | 0 | 17.8763 | 0 | 0 | 0
0 | 20.8146 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8146 | 0 | 0 | 0
0 | 22.1896 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1896 | 0 | 0 | 0
0 | 24.1292 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1292 | 0 | 0 | 0
0 | 25.8684 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8684 | 0 | 0 | 0
0 | 27.6446 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6446 | 0 | 0 | 0
0 | 29.5726 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5726 | 0 | 0 | 0
0 | 31.6771 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6771 | 0 | 0 | 0
0 | 33.7589 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7589 | 0 | 0 | 0
0 | 36.1572 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1572 | 0 | 0 | 0
0 | 29.6497 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6497 | 0 | 0 | 0
0 | 31.3695 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3695 | 0 | 0 | 0
0.050425 | 344.3662 | [11 empty] | 210.3496 | 0.050425 | 0.01664 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.050425 | 0 | 109.9496 | 0 | 0 | 234.3662
0.046006 | 258.2285 | [11 empty] | 124.2134 | 0.046006 | 0.015182 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.046006 | 0 | 109.954 | 0 | 0 | 148.2285
0.95876 | 201.0435 | [11 empty] | 66.7271 | 0.95876 | 0.31639 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.95876 | 0 | 109.0412 | 0 | 0 | 91.0435
1.5007 | 173.4864 | [11 empty] | 38.9911 | 1.5007 | 0.49523 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.5007 | 0 | 108.4993 | 0 | 0 | 63.4864
1.7132 | 158.0994 | [11 empty] | 23.5341 | 1.7132 | 0.56534 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.7132 | 0 | 108.2868 | 0 | 0 | 48.0994
2.1379 | 172.1761 | [11 empty] | 37.4706 | 2.1379 | 0.7055 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.1379 | 0 | 107.8621 | 0 | 0 | 62.1761
2.7898 | 153.0437 | [11 empty] | 18.1231 | 2.7898 | 0.92062 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.7898 | 0 | 107.2102 | 0 | 0 | 43.0437
4.3967 | 153.6156 | [11 empty] | 18.1647 | 4.3967 | 1.4509 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.3967 | 0 | 105.6033 | 0 | 0 | 43.6156
4.3577 | 157.4469 | [11 empty] | 22.0089 | 4.3577 | 1.438 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.3577 | 0 | 105.6423 | 0 | 0 | 47.4469
4.0327 | 174.2377 | [11 empty] | 38.907 | 4.0327 | 1.3308 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.0327 | 0 | 105.9673 | 0 | 0 | 64.2377
3.8556 | 181.4229 | [11 empty] | 46.1505 | 3.8556 | 1.2724 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.8556 | 0 | 106.1444 | 0 | 0 | 71.4229
4.6434 | 12.2724 | [11 empty] | 0 | 4.6434 | 1.5323 | 0 | 10.7401 | 0 | 0 | 4.6434 | 0 | 7.629 | 0 | 0 | 0
0.68306 | 13.1337 | [11 empty] | 0 | 0.68306 | 0.22541 | 0 | 12.9083 | 0 | 0 | 0.68306 | 0 | 12.4507 | 0 | 0 | 0
0 | 15.0789 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0789 | 0 | 0 | 0
0 | 16.3219 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3219 | 0 | 0 | 0
0 | 17.7077 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7077 | 0 | 0 | 0
0 | 18.8919 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8919 | 0 | 0 | 0
0 | 20.293 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.293 | 0 | 0 | 0
0 | 21.5673 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5673 | 0 | 0 | 0
0 | 22.7207 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7207 | 0 | 0 | 0
0 | 23.7604 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7604 | 0 | 0 | 0
0 | 24.7942 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7942 | 0 | 0 | 0
0 | 20.8844 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8844 | 0 | 0 | 0
0 | 21.634 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.634 | 0 | 0 | 0
0.18363 | 242.9832 | [11 empty] | 108.9226 | 0.18363 | 0.0606 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.18363 | 0 | 109.8164 | 0 | 0 | 132.9832
0.27819 | 227.9413 | [11 empty] | 93.8495 | 0.27819 | 0.091803 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.27819 | 0 | 109.7218 | 0 | 0 | 117.9413
0.9475 | 203.0342 | [11 empty] | 68.7216 | 0.9475 | 0.31267 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.9475 | 0 | 109.0525 | 0 | 0 | 93.0342
1.4653 | 183.016 | [11 empty] | 48.5324 | 1.4653 | 0.48354 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.4653 | 0 | 108.5347 | 0 | 0 | 73.016
2.1029 | 152.3944 | [11 empty] | 17.7004 | 2.1029 | 0.69397 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.1029 | 0 | 107.8971 | 0 | 0 | 42.3944
6.7104 | 143.6134 | [11 empty] | 7.3989 | 6.7104 | 2.2144 | 0 | 134 | 0 | 0 | 6.7104 | 0 | 103.2896 | 0 | 0 | 33.6134
5.7192 | 117.0867 | [11 empty] | 0 | 5.7192 | 1.8873 | 0 | 115.1993 | 0 | 0 | 5.7192 | 0 | 104.2808 | 0 | 0 | 7.0867
8.1507 | 117.0739 | [11 empty] | 0 | 8.1507 | 2.6897 | 0 | 114.3842 | 0 | 0 | 8.1507 | 0 | 101.8493 | 0 | 0 | 7.0739
5.8828 | 121.9236 | [11 empty] | 0 | 5.8828 | 1.9413 | 0 | 119.9823 | 0 | 0 | 5.8828 | 0 | 104.1172 | 0 | 0 | 11.9236
6.4311 | 135.5837 | [11 empty] | 0 | 6.4311 | 2.1223 | 0 | 133.4614 | 0 | 0 | 6.4311 | 0 | 103.5689 | 0 | 0 | 25.5837
5.3924 | 140.9745 | [11 empty] | 5.195 | 5.3924 | 1.7795 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.3924 | 0 | 104.6076 | 0 | 0 | 30.9745
5.2543 | 9.8287 | [11 empty] | 0 | 5.2543 | 1.7339 | 0 | 8.0948 | 0 | 0 | 5.2543 | 0 | 4.5744 | 0 | 0 | 0
0.96397 | 10.7051 | [11 empty] | 0 | 0.96397 | 0.31811 | 0 | 10.387 | 0 | 0 | 0.96397 | 0 | 9.7411 | 0 | 0 | 0
0 | 12.0824 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0824 | 0 | 0 | 0
0 | 12.9246 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9246 | 0 | 0 | 0
0 | 13.7634 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7634 | 0 | 0 | 0
0 | 14.6317 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6317 | 0 | 0 | 0
0 | 15.5453 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5453 | 0 | 0 | 0
0 | 16.3711 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3711 | 0 | 0 | 0
0 | 17.1892 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1892 | 0 | 0 | 0
0 | 17.9595 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9595 | 0 | 0 | 0
0 | 18.8855 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8855 | 0 | 0 | 0
0 | 15.6191 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6191 | 0 | 0 | 0
0 | 16.2555 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2555 | 0 | 0 | 0
0.35271 | 197.1614 | [11 empty] | 63.0451 | 0.35271 | 0.11639 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.35271 | 0 | 109.6473 | 0 | 0 | 87.1614
0.57638 | 185.6786 | [11 empty] | 51.4884 | 0.57638 | 0.19021 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.57638 | 0 | 109.4236 | 0 | 0 | 75.6786
1.4275 | 170.0648 | [11 empty] | 35.5937 | 1.4275 | 0.47108 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.4275 | 0 | 108.5725 | 0 | 0 | 60.0648
2.102 | 155.3304 | [11 empty] | 20.6368 | 2.102 | 0.69365 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.102 | 0 | 107.898 | 0 | 0 | 45.3304
2.7572 | 131.4299 | [11 empty] | 0 | 2.7572 | 0.90989 | 0 | 130.52 | 0 | 0 | 2.7572 | 0 | 107.2428 | 0 | 0 | 21.4299
3.3653 | 136.7331 | [11 empty] | 1.6225 | 3.3653 | 1.1106 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.3653 | 0 | 106.6347 | 0 | 0 | 26.7331
4.0471 | 117.5003 | [11 empty] | 0 | 4.0471 | 1.3355 | 0 | 116.1648 | 0 | 0 | 4.0471 | 0 | 105.9529 | 0 | 0 | 7.5003
6.4214 | 113.5198 | [11 empty] | 0 | 6.4214 | 2.1191 | 0 | 111.4007 | 0 | 0 | 6.4214 | 0 | 103.5786 | 0 | 0 | 3.5198
6.5361 | 114.8947 | [11 empty] | 0 | 6.5361 | 2.1569 | 0 | 112.7378 | 0 | 0 | 6.5361 | 0 | 103.4639 | 0 | 0 | 4.8947
7.3966 | 123.1476 | [11 empty] | 0 | 7.3966 | 2.4409 | 0 | 120.7067 | 0 | 0 | 7.3966 | 0 | 102.6034 | 0 | 0 | 13.1476
6.5199 | 128.1623 | [11 empty] | 0 | 6.5199 | 2.1516 | 0 | 126.0107 | 0 | 0 | 6.5199 | 0 | 103.4801 | 0 | 0 | 18.1623
5.6826 | 8.7632 | [11 empty] | 0 | 5.6826 | 1.8753 | 0 | 6.8879 | 0 | 0 | 5.6826 | 0 | 3.0806 | 0 | 0 | 0
1.3772 | 9.6113 | [11 empty] | 0 | 1.3772 | 0.45446 | 0 | 9.1568 | 0 | 0 | 1.3772 | 0 | 8.2341 | 0 | 0 | 0
0 | 10.9733 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9733 | 0 | 0 | 0
0 | 11.8389 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8389 | 0 | 0 | 0
0 | 12.5817 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5817 | 0 | 0 | 0
1.1565 | 13.2044 | [11 empty] | 0 | 1.1565 | 0.38163 | 0 | 12.8227 | 0 | 0 | 1.1565 | 0 | 12.0479 | 0 | 0 | 0
0 | 14.0528 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0528 | 0 | 0 | 0
0 | 14.7703 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7703 | 0 | 0 | 0
0 | 15.4825 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4825 | 0 | 0 | 0
0 | 16.1454 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1454 | 0 | 0 | 0
0 | 16.796 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.796 | 0 | 0 | 0
0 | 17.4928 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4928 | 0 | 0 | 0
0 | 18.2191 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2191 | 0 | 0 | 0
0 | 15.4409 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4409 | 0 | 0 | 0
0 | 15.0682 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0682 | 0 | 0 | 0
0 | 14.8682 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8682 | 0 | 0 | 0
0 | 14.7132 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7132 | 0 | 0 | 0
0 | 14.7906 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7906 | 0 | 0 | 0
0 | 14.9124 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9124 | 0 | 0 | 0
0 | 14.8331 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8331 | 0 | 0 | 0
0 | 14.9367 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9367 | 0 | 0 | 0
0 | 15.2533 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2533 | 0 | 0 | 0
0 | 15.5202 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5202 | 0 | 0 | 0
0 | 18.8131 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8131 | 0 | 0 | 0
0 | 19.9304 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9304 | 0 | 0 | 0
0 | 20.8899 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8899 | 0 | 0 | 0
0 | 21.8291 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8291 | 0 | 0 | 0
0 | 22.6412 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6412 | 0 | 0 | 0
0 | 23.5353 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5353 | 0 | 0 | 0
0 | 24.4178 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4178 | 0 | 0 | 0
0 | 25.3461 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3461 | 0 | 0 | 0
0 | 26.3517 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3517 | 0 | 0 | 0
0 | 27.3183 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3183 | 0 | 0 | 0
0 | 28.2673 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2673 | 0 | 0 | 0
0 | 29.2018 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2018 | 0 | 0 | 0
0 | 30.0939 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0939 | 0 | 0 | 0
0 | 30.9672 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9672 | 0 | 0 | 0
0 | 24.3868 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3868 | 0 | 0 | 0
0 | 21.8164 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8164 | 0 | 0 | 0
0 | 19.3986 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3986 | 0 | 0 | 0
0 | 17.9451 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9451 | 0 | 0 | 0
0 | 17.1217 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1217 | 0 | 0 | 0
0 | 16.8229 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8229 | 0 | 0 | 0
0 | 17.9962 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9962 | 0 | 0 | 0
0 | 18.7292 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7292 | 0 | 0 | 0
0 | 16.8992 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8992 | 0 | 0 | 0
0 | 18.8776 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8776 | 0 | 0 | 0
0 | 25.115 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.115 | 0 | 0 | 0
0 | 27.2652 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2652 | 0 | 0 | 0
0 | 28.9476 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9476 | 0 | 0 | 0
0 | 30.227 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.227 | 0 | 0 | 0
0 | 31.2679 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2679 | 0 | 0 | 0
0 | 32.2495 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2495 | 0 | 0 | 0
0 | 33.304 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.304 | 0 | 0 | 0
0 | 34.2907 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2907 | 0 | 0 | 0
0 | 35.2094 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2094 | 0 | 0 | 0
0 | 36.1527 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1527 | 0 | 0 | 0
0 | 37.0532 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0532 | 0 | 0 | 0
0 | 37.8347 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8347 | 0 | 0 | 0
0 | 28.4235 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4235 | 0 | 0 | 0
0 | 28.8831 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8831 | 0 | 0 | 0
0 | 197.497 | [11 empty] | 63.497 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 87.497
0 | 189.9623 | [11 empty] | 55.9623 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 79.9623
0.60269 | 169.5365 | [11 empty] | 35.3376 | 0.60269 | 0.19889 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.60269 | 0 | 109.3973 | 0 | 0 | 59.5365
1.2083 | 158.0018 | [11 empty] | 23.6031 | 1.2083 | 0.39875 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.2083 | 0 | 108.7917 | 0 | 0 | 48.0018
1.9412 | 139.881 | [11 empty] | 5.2404 | 1.9412 | 0.64061 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.9412 | 0 | 108.0588 | 0 | 0 | 29.881
2.5913 | 155.5547 | [11 empty] | 20.6995 | 2.5913 | 0.85514 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.5913 | 0 | 107.4087 | 0 | 0 | 45.5547
3.1713 | 138.4516 | [11 empty] | 3.4051 | 3.1713 | 1.0465 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.1713 | 0 | 106.8287 | 0 | 0 | 28.4516
3.7026 | 139.872 | [11 empty] | 4.6501 | 3.7026 | 1.2219 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.7026 | 0 | 106.2974 | 0 | 0 | 29.872
4.1412 | 134.7801 | [11 empty] | 0 | 4.1412 | 1.3666 | 0 | 133.4135 | 0 | 0 | 4.1412 | 0 | 105.8588 | 0 | 0 | 24.7801
4.4775 | 141.6071 | [11 empty] | 6.1295 | 4.4775 | 1.4776 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.4775 | 0 | 105.5225 | 0 | 0 | 31.6071
4.3131 | 146.9543 | [11 empty] | 11.531 | 4.3131 | 1.4233 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.3131 | 0 | 105.6869 | 0 | 0 | 36.9543
1.6627 | 10.8344 | [11 empty] | 0 | 1.6627 | 0.5487 | 0 | 10.2857 | 0 | 0 | 1.6627 | 0 | 9.1717 | 0 | 0 | 0
0.84895 | 11.5833 | [11 empty] | 0 | 0.84895 | 0.28015 | 0 | 11.3031 | 0 | 0 | 0.84895 | 0 | 10.7343 | 0 | 0 | 0
0 | 12.9632 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9632 | 0 | 0 | 0
0 | 13.7855 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7855 | 0 | 0 | 0
0 | 14.8758 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8758 | 0 | 0 | 0
0 | 15.7968 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7968 | 0 | 0 | 0
0 | 17.1013 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1013 | 0 | 0 | 0
0 | 18.2915 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2915 | 0 | 0 | 0
0 | 19.5831 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5831 | 0 | 0 | 0
0 | 20.9063 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9063 | 0 | 0 | 0
0 | 22.412 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.412 | 0 | 0 | 0
0 | 18.3868 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3868 | 0 | 0 | 0
0 | 19.4912 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4912 | 0 | 0 | 0
0.21188 | 219.7715 | [11 empty] | 85.7015 | 0.21188 | 0.06992 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.21188 | 0 | 109.7881 | 0 | 0 | 109.7715
0.34514 | 204.0263 | [11 empty] | 69.9124 | 0.34514 | 0.1139 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.34514 | 0 | 109.6549 | 0 | 0 | 94.0263
1.2787 | 172.4602 | [11 empty] | 38.0382 | 1.2787 | 0.42198 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.2787 | 0 | 108.7213 | 0 | 0 | 62.4602
2.0554 | 156.7213 | [11 empty] | 22.043 | 2.0554 | 0.67828 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.0554 | 0 | 107.9446 | 0 | 0 | 46.7213
2.7574 | 144.2958 | [11 empty] | 9.3858 | 2.7574 | 0.90994 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.7574 | 0 | 107.2426 | 0 | 0 | 34.2958
3.208 | 157.6404 | [11 empty] | 22.5818 | 3.208 | 1.0586 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.208 | 0 | 106.792 | 0 | 0 | 47.6404
3.7923 | 140.5001 | [11 empty] | 5.2487 | 3.7923 | 1.2514 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.7923 | 0 | 106.2077 | 0 | 0 | 30.5001
4.2273 | 142.0773 | [11 empty] | 6.6823 | 4.2273 | 1.395 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.2273 | 0 | 105.7727 | 0 | 0 | 32.0773
4.6566 | 142.6744 | [11 empty] | 7.1378 | 4.6566 | 1.5367 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.6566 | 0 | 105.3434 | 0 | 0 | 32.6744
4.9255 | 154.4364 | [11 empty] | 18.811 | 4.9255 | 1.6254 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.9255 | 0 | 105.0745 | 0 | 0 | 44.4364
4.6891 | 164.1635 | [11 empty] | 28.6161 | 4.6891 | 1.5474 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.6891 | 0 | 105.3109 | 0 | 0 | 54.1635
1.9735 | 10.9104 | [11 empty] | 0 | 1.9735 | 0.65126 | 0 | 10.2592 | 0 | 0 | 1.9735 | 0 | 8.9369 | 0 | 0 | 0
1.0904 | 11.977 | [11 empty] | 0 | 1.0904 | 0.35983 | 0 | 11.6172 | 0 | 0 | 1.0904 | 0 | 10.8866 | 0 | 0 | 0
0 | 13.6594 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6594 | 0 | 0 | 0
0 | 15.0749 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0749 | 0 | 0 | 0
0 | 16.6793 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6793 | 0 | 0 | 0
0 | 18.0893 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0893 | 0 | 0 | 0
0 | 19.9117 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9117 | 0 | 0 | 0
0 | 21.7064 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7064 | 0 | 0 | 0
0 | 23.6134 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6134 | 0 | 0 | 0
0 | 25.9183 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9183 | 0 | 0 | 0
0 | 28.3457 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3457 | 0 | 0 | 0
0 | 24.6677 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6677 | 0 | 0 | 0
0 | 27.0088 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0088 | 0 | 0 | 0
0.079445 | 423.2022 | [11 empty] | 289.1759 | 0.079445 | 0.026217 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.079445 | 0 | 109.9206 | 0 | 0 | 313.2022
0.10222 | 352.2313 | [11 empty] | 218.1976 | 0.10222 | 0.033733 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.10222 | 0 | 109.8978 | 0 | 0 | 242.2313
1.0075 | 221.1726 | [11 empty] | 86.8402 | 1.0075 | 0.33246 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.0075 | 0 | 108.9925 | 0 | 0 | 111.1726
2.9029 | 183.7692 | [11 empty] | 48.8112 | 2.9029 | 0.95795 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.9029 | 0 | 107.0971 | 0 | 0 | 73.7692
4.5112 | 154.6427 | [11 empty] | 19.154 | 4.5112 | 1.4887 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.5112 | 0 | 105.4888 | 0 | 0 | 44.6427
3.2614 | 166.4485 | [11 empty] | 31.3722 | 3.2614 | 1.0763 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.2614 | 0 | 106.7386 | 0 | 0 | 56.4485
5.7869 | 152.9388 | [11 empty] | 17.0291 | 5.7869 | 1.9097 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.7869 | 0 | 104.2131 | 0 | 0 | 42.9388
6.99 | 157.8179 | [11 empty] | 21.5112 | 6.99 | 2.3067 | 0 | 134 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 103.01 | 0 | 0 | 47.8179
5.4285 | 169.2856 | [11 empty] | 33.4942 | 5.4285 | 1.7914 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.4285 | 0 | 104.5715 | 0 | 0 | 59.2856
4.8413 | 187.8243 | [11 empty] | 52.2267 | 4.8413 | 1.5976 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.8413 | 0 | 105.1587 | 0 | 0 | 77.8243
4.1666 | 197.2693 | [11 empty] | 61.8943 | 4.1666 | 1.375 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.1666 | 0 | 105.8334 | 0 | 0 | 87.2693
4.8303 | 12.8524 | [11 empty] | 0 | 4.8303 | 1.594 | 0 | 11.2584 | 0 | 0 | 4.8303 | 0 | 8.0221 | 0 | 0 | 0
0.73329 | 13.8096 | [11 empty] | 0 | 0.73329 | 0.24198 | 0 | 13.5676 | 0 | 0 | 0.73329 | 0 | 13.0763 | 0 | 0 | 0
0 | 15.7782 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7782 | 0 | 0 | 0
0 | 17.2432 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2432 | 0 | 0 | 0
0 | 19.0398 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0398 | 0 | 0 | 0
0 | 20.5247 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5247 | 0 | 0 | 0
0 | 21.9983 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9983 | 0 | 0 | 0
0 | 23.3658 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3658 | 0 | 0 | 0
0 | 24.6458 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6458 | 0 | 0 | 0
0 | 25.8105 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8105 | 0 | 0 | 0
0 | 27.1432 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1432 | 0 | 0 | 0
0 | 23.2088 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2088 | 0 | 0 | 0
0 | 24.1785 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1785 | 0 | 0 | 0
0.15108 | 322.0102 | [11 empty] | 187.9604 | 0.15108 | 0.049857 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.15108 | 0 | 109.8489 | 0 | 0 | 212.0102
0.23332 | 256.1922 | [11 empty] | 122.1152 | 0.23332 | 0.076996 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.23332 | 0 | 109.7667 | 0 | 0 | 146.1922
1.0134 | 207.9329 | [11 empty] | 73.5985 | 1.0134 | 0.33442 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.0134 | 0 | 108.9866 | 0 | 0 | 97.9329
1.624 | 188.558 | [11 empty] | 54.0221 | 1.624 | 0.53591 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 108.376 | 0 | 0 | 78.558
2.2024 | 165.7756 | [11 empty] | 31.0488 | 2.2024 | 0.7268 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.2024 | 0 | 107.7976 | 0 | 0 | 55.7756
2.7235 | 174.4568 | [11 empty] | 39.558 | 2.7235 | 0.89876 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.7235 | 0 | 107.2765 | 0 | 0 | 64.4568
3.1493 | 158.7914 | [11 empty] | 23.7521 | 3.1493 | 1.0393 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.1493 | 0 | 106.8507 | 0 | 0 | 48.7914
3.7216 | 164.4882 | [11 empty] | 29.26 | 3.7216 | 1.2281 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.7216 | 0 | 106.2784 | 0 | 0 | 54.4882
4.145 | 169.9337 | [11 empty] | 34.5659 | 4.145 | 1.3678 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 105.855 | 0 | 0 | 59.9337
4.4675 | 181.1972 | [11 empty] | 45.7229 | 4.4675 | 1.4743 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.4675 | 0 | 105.5325 | 0 | 0 | 71.1972
4.3142 | 185.8931 | [11 empty] | 50.4695 | 4.3142 | 1.4237 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.3142 | 0 | 105.6858 | 0 | 0 | 75.8931
1.6902 | 12.3583 | [11 empty] | 0 | 1.6902 | 0.55775 | 0 | 11.8005 | 0 | 0 | 1.6902 | 0 | 10.6681 | 0 | 0 | 0
0.86189 | 13.2885 | [11 empty] | 0 | 0.86189 | 0.28442 | 0 | 13.004 | 0 | 0 | 0.86189 | 0 | 12.4266 | 0 | 0 | 0
0 | 15.2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2011 | 0 | 0 | 0
0 | 16.3482 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3482 | 0 | 0 | 0
0 | 17.663 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.663 | 0 | 0 | 0
0 | 18.6482 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6482 | 0 | 0 | 0
0 | 19.7132 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7132 | 0 | 0 | 0
0 | 20.6949 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6949 | 0 | 0 | 0
0 | 21.7225 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7225 | 0 | 0 | 0
0 | 22.6777 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6777 | 0 | 0 | 0
0 | 23.5185 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5185 | 0 | 0 | 0
0 | 19.5642 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5642 | 0 | 0 | 0
0 | 20.1971 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1971 | 0 | 0 | 0
0.31517 | 221.503 | [11 empty] | 87.399 | 0.31517 | 0.104 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.31517 | 0 | 109.6848 | 0 | 0 | 111.503
0.52652 | 189.2621 | [11 empty] | 55.0883 | 0.52652 | 0.17375 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.52652 | 0 | 109.4735 | 0 | 0 | 79.2621
2.1232 | 137.4922 | [11 empty] | 2.7916 | 2.1232 | 0.70065 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.1232 | 0 | 107.8768 | 0 | 0 | 27.4922
3.4433 | 104.9892 | [11 empty] | 0 | 3.4433 | 1.1363 | 0 | 103.853 | 0 | 0 | 3.4433 | 0 | 101.546 | 0 | 0 | 0
6.9805 | 80.0559 | [11 empty] | 0 | 6.9805 | 2.3036 | 0 | 77.7523 | 0 | 0 | 6.9805 | 0 | 73.0754 | 0 | 0 | 0
11.6431 | 82.1927 | [11 empty] | 0 | 11.6431 | 3.8422 | 0 | 78.3505 | 0 | 0 | 11.6431 | 0 | 70.5496 | 0 | 0 | 0
14.2214 | 64.3983 | [11 empty] | 0 | 14.2214 | 4.6931 | 0 | 59.7053 | 0 | 0 | 14.2214 | 0 | 50.1769 | 0 | 0 | 0
15.6079 | 67.4266 | [11 empty] | 0 | 15.6079 | 5.1506 | 0 | 62.2761 | 0 | 0 | 15.6079 | 0 | 51.8188 | 0 | 0 | 0
16.0174 | 73.5855 | [11 empty] | 0 | 16.0174 | 5.2858 | 0 | 68.2998 | 0 | 0 | 16.0174 | 0 | 57.5681 | 0 | 0 | 0
13.361 | 87.6839 | [11 empty] | 0 | 13.361 | 4.4091 | 0 | 83.2748 | 0 | 0 | 13.361 | 0 | 74.323 | 0 | 0 | 0
11.6256 | 95.0161 | [11 empty] | 0 | 11.6256 | 3.8364 | 0 | 91.1797 | 0 | 0 | 11.6256 | 0 | 83.3905 | 0 | 0 | 0
6.0954 | 7.6599 | [11 empty] | 0 | 6.0954 | 2.0115 | 0 | 5.6484 | 0 | 0 | 6.0954 | 0 | 1.5645 | 0 | 0 | 0
1.6577 | 8.6272 | [11 empty] | 0 | 1.6577 | 0.54703 | 0 | 8.0802 | 0 | 0 | 1.6577 | 0 | 6.9695 | 0 | 0 | 0
0 | 10.0214 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0214 | 0 | 0 | 0
0 | 10.8863 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8863 | 0 | 0 | 0
0 | 11.6644 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6644 | 0 | 0 | 0
1.5239 | 12.3121 | [11 empty] | 0 | 1.5239 | 0.5029 | 0 | 11.8092 | 0 | 0 | 1.5239 | 0 | 10.7882 | 0 | 0 | 0
0 | 12.9529 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9529 | 0 | 0 | 0
0 | 13.5316 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5316 | 0 | 0 | 0
0 | 14.2449 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2449 | 0 | 0 | 0
0 | 14.9391 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9391 | 0 | 0 | 0
0 | 15.7072 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7072 | 0 | 0 | 0
0 | 16.4587 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4587 | 0 | 0 | 0
0 | 17.2457 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2457 | 0 | 0 | 0
0 | 15.0226 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0226 | 0 | 0 | 0
0 | 14.3523 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3523 | 0 | 0 | 0
0 | 13.6856 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6856 | 0 | 0 | 0
0 | 12.9817 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9817 | 0 | 0 | 0
0 | 12.8141 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8141 | 0 | 0 | 0
0 | 12.8188 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8188 | 0 | 0 | 0
0 | 13.1982 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1982 | 0 | 0 | 0
0 | 13.6994 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6994 | 0 | 0 | 0
0 | 14.096 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.096 | 0 | 0 | 0
0 | 14.4795 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4795 | 0 | 0 | 0
0 | 17.715 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.715 | 0 | 0 | 0
0 | 18.9452 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9452 | 0 | 0 | 0
0 | 20.0145 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0145 | 0 | 0 | 0
0 | 20.8693 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8693 | 0 | 0 | 0
0 | 21.7222 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7222 | 0 | 0 | 0
0 | 22.5947 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5947 | 0 | 0 | 0
0 | 23.7963 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7963 | 0 | 0 | 0
0 | 25.9762 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9762 | 0 | 0 | 0
0 | 28.5239 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5239 | 0 | 0 | 0
0 | 31.0638 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0638 | 0 | 0 | 0
0 | 33.7727 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7727 | 0 | 0 | 0
0 | 36.6822 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6822 | 0 | 0 | 0
0 | 39.782 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.782 | 0 | 0 | 0
0 | 42.9046 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9046 | 0 | 0 | 0
0 | 37.3103 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3103 | 0 | 0 | 0
0 | 31.1804 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1804 | 0 | 0 | 0
0 | 22.7559 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7559 | 0 | 0 | 0
0 | 21.0203 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0203 | 0 | 0 | 0
3.6776 | 18.4654 | [11 empty] | 0 | 3.6776 | 1.2136 | 0 | 17.2518 | 0 | 0 | 3.6776 | 0 | 14.7877 | 0 | 0 | 0
3.4576 | 17.4126 | [11 empty] | 0 | 3.4576 | 1.141 | 0 | 16.2716 | 0 | 0 | 3.4576 | 0 | 13.955 | 0 | 0 | 0
0 | 15.1917 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1917 | 0 | 0 | 0
0 | 15.4647 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4647 | 0 | 0 | 0
0 | 15.4928 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4928 | 0 | 0 | 0
0 | 18.4761 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4761 | 0 | 0 | 0
0 | 23.5212 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5212 | 0 | 0 | 0
0 | 25.8767 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8767 | 0 | 0 | 0
0 | 27.7775 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7775 | 0 | 0 | 0
0 | 29.3831 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3831 | 0 | 0 | 0
0 | 30.8198 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8198 | 0 | 0 | 0
0 | 32.1907 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1907 | 0 | 0 | 0
0 | 33.861 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.861 | 0 | 0 | 0
0 | 35.3679 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3679 | 0 | 0 | 0
0 | 36.734 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.734 | 0 | 0 | 0
0 | 38.0622 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0622 | 0 | 0 | 0
0 | 39.3988 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3988 | 0 | 0 | 0
0 | 40.6172 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6172 | 0 | 0 | 0
0 | 31.9268 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9268 | 0 | 0 | 0
0 | 32.7936 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7936 | 0 | 0 | 0
0 | 235.8404 | [11 empty] | 101.8404 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 125.8404
0 | 225.9746 | [11 empty] | 91.9746 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 115.9746
0.21038 | 200.7184 | [11 empty] | 66.649 | 0.21038 | 0.069425 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.21038 | 0 | 109.7896 | 0 | 0 | 90.7184
0.44621 | 180.3882 | [11 empty] | 46.241 | 0.44621 | 0.14725 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.44621 | 0 | 109.5538 | 0 | 0 | 70.3882
0.95877 | 147.3931 | [11 empty] | 13.0767 | 0.95877 | 0.31639 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.95877 | 0 | 109.0412 | 0 | 0 | 37.3931
1.5447 | 149.6304 | [11 empty] | 15.1206 | 1.5447 | 0.50976 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.5447 | 0 | 108.4553 | 0 | 0 | 39.6304
2.412 | 134.7173 | [11 empty] | 0 | 2.412 | 0.79595 | 0 | 133.9214 | 0 | 0 | 2.412 | 0 | 107.588 | 0 | 0 | 24.7173
2.9344 | 139.5588 | [11 empty] | 4.5905 | 2.9344 | 0.96834 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.9344 | 0 | 107.0656 | 0 | 0 | 29.5588
3.4427 | 139.2701 | [11 empty] | 4.134 | 3.4427 | 1.1361 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.4427 | 0 | 106.5573 | 0 | 0 | 29.2701
3.8283 | 149.2842 | [11 empty] | 14.0209 | 3.8283 | 1.2634 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.8283 | 0 | 106.1717 | 0 | 0 | 39.2842
3.7213 | 154.7946 | [11 empty] | 19.5666 | 3.7213 | 1.228 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.7213 | 0 | 106.2787 | 0 | 0 | 44.7946
1.1402 | 11.8398 | [11 empty] | 0 | 1.1402 | 0.37627 | 0 | 11.4636 | 0 | 0 | 1.1402 | 0 | 10.6996 | 0 | 0 | 0
0.51294 | 12.5061 | [11 empty] | 0 | 0.51294 | 0.16927 | 0 | 12.3368 | 0 | 0 | 0.51294 | 0 | 11.9932 | 0 | 0 | 0
0 | 14.0135 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0135 | 0 | 0 | 0
0 | 14.86 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 0 | 0 | 0
0 | 16.0576 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0576 | 0 | 0 | 0
0 | 17.0363 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0363 | 0 | 0 | 0
0 | 18.2776 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2776 | 0 | 0 | 0
0 | 19.428 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.428 | 0 | 0 | 0
0 | 20.5335 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5335 | 0 | 0 | 0
0 | 21.5228 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5228 | 0 | 0 | 0
0 | 22.513 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.513 | 0 | 0 | 0
0 | 18.5782 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5782 | 0 | 0 | 0
0 | 19.3156 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3156 | 0 | 0 | 0
0.16847 | 206.0428 | [11 empty] | 71.9872 | 0.16847 | 0.055595 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.16847 | 0 | 109.8315 | 0 | 0 | 96.0428
0.23886 | 189.7907 | [11 empty] | 55.7119 | 0.23886 | 0.078824 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.23886 | 0 | 109.7611 | 0 | 0 | 79.7907
1.1752 | 166.9411 | [11 empty] | 32.5533 | 1.1752 | 0.38781 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.1752 | 0 | 108.8248 | 0 | 0 | 56.9411
1.9136 | 152.0264 | [11 empty] | 17.3949 | 1.9136 | 0.63147 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.9136 | 0 | 108.0864 | 0 | 0 | 42.0264
2.5644 | 129.2843 | [11 empty] | 0 | 2.5644 | 0.84626 | 0 | 128.4381 | 0 | 0 | 2.5644 | 0 | 107.4356 | 0 | 0 | 19.2843
3.2025 | 137.1741 | [11 empty] | 2.1173 | 3.2025 | 1.0568 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.2025 | 0 | 106.7975 | 0 | 0 | 27.1741
3.7966 | 120.0728 | [11 empty] | 0 | 3.7966 | 1.2529 | 0 | 118.82 | 0 | 0 | 3.7966 | 0 | 106.2034 | 0 | 0 | 10.0728
4.2675 | 121.3561 | [11 empty] | 0 | 4.2675 | 1.4083 | 0 | 119.9478 | 0 | 0 | 4.2675 | 0 | 105.7325 | 0 | 0 | 11.3561
4.7418 | 123.2344 | [11 empty] | 0 | 4.7418 | 1.5648 | 0 | 121.6696 | 0 | 0 | 4.7418 | 0 | 105.2582 | 0 | 0 | 13.2344
5.1741 | 132.1732 | [11 empty] | 0 | 5.1741 | 1.7075 | 0 | 130.4657 | 0 | 0 | 5.1741 | 0 | 104.8259 | 0 | 0 | 22.1732
4.8603 | 136.6692 | [11 empty] | 1.0653 | 4.8603 | 1.6039 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.8603 | 0 | 105.1397 | 0 | 0 | 26.6692
5.5602 | 9.8249 | [11 empty] | 0 | 5.5602 | 1.8349 | 0 | 7.99 | 0 | 0 | 5.5602 | 0 | 4.2647 | 0 | 0 | 0
1.3179 | 10.6301 | [11 empty] | 0 | 1.3179 | 0.43492 | 0 | 10.1952 | 0 | 0 | 1.3179 | 0 | 9.3122 | 0 | 0 | 0
0 | 11.9709 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9709 | 0 | 0 | 0
0 | 12.8255 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8255 | 0 | 0 | 0
0 | 13.5777 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5777 | 0 | 0 | 0
0 | 14.2388 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2388 | 0 | 0 | 0
0 | 14.9922 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9922 | 0 | 0 | 0
0 | 15.5494 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5494 | 0 | 0 | 0
0 | 16.1488 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1488 | 0 | 0 | 0
0 | 16.7091 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7091 | 0 | 0 | 0
0 | 17.2951 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2951 | 0 | 0 | 0
0 | 14.0184 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0184 | 0 | 0 | 0
0 | 14.4215 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4215 | 0 | 0 | 0
0.54908 | 162.9259 | [11 empty] | 28.7447 | 0.54908 | 0.1812 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.54908 | 0 | 109.4509 | 0 | 0 | 52.9259
0.97324 | 144.4395 | [11 empty] | 10.1184 | 0.97324 | 0.32117 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.97324 | 0 | 109.0268 | 0 | 0 | 34.4395
2.0985 | 120.0616 | [11 empty] | 0 | 2.0985 | 0.69249 | 0 | 119.3691 | 0 | 0 | 2.0985 | 0 | 107.9015 | 0 | 0 | 10.0616
2.9867 | 101.1077 | [11 empty] | 0 | 2.9867 | 0.98562 | 0 | 100.122 | 0 | 0 | 2.9867 | 0 | 98.1209 | 0 | 0 | 0
3.721 | 82.2535 | [11 empty] | 0 | 3.721 | 1.2279 | 0 | 81.0256 | 0 | 0 | 3.721 | 0 | 78.5326 | 0 | 0 | 0
4.3268 | 93.5929 | [11 empty] | 0 | 4.3268 | 1.4279 | 0 | 92.165 | 0 | 0 | 4.3268 | 0 | 89.2661 | 0 | 0 | 0
5.7689 | 78.4908 | [11 empty] | 0 | 5.7689 | 1.9038 | 0 | 76.5871 | 0 | 0 | 5.7689 | 0 | 72.7219 | 0 | 0 | 0
7.3407 | 77.4134 | [11 empty] | 0 | 7.3407 | 2.4224 | 0 | 74.991 | 0 | 0 | 7.3407 | 0 | 70.0728 | 0 | 0 | 0
8.7596 | 77.109 | [11 empty] | 0 | 8.7596 | 2.8907 | 0 | 74.2183 | 0 | 0 | 8.7596 | 0 | 68.3494 | 0 | 0 | 0
9.9731 | 83.8985 | [11 empty] | 0 | 9.9731 | 3.2911 | 0 | 80.6073 | 0 | 0 | 9.9731 | 0 | 73.9253 | 0 | 0 | 0
8.8731 | 90.172 | [11 empty] | 0 | 8.8731 | 2.9281 | 0 | 87.2439 | 0 | 0 | 8.8731 | 0 | 81.2989 | 0 | 0 | 0
6.4065 | 7.2028 | [11 empty] | 0 | 6.4065 | 2.1141 | 0 | 5.0886 | 0 | 0 | 6.4065 | 0 | 0.79627 | 0 | 0 | 0
2.0405 | 8.0494 | [11 empty] | 0 | 2.0405 | 0.67336 | 0 | 7.376 | 0 | 0 | 2.0405 | 0 | 6.0089 | 0 | 0 | 0
0 | 9.4655 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4655 | 0 | 0 | 0
0 | 10.3768 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3768 | 0 | 0 | 0
0 | 11.1937 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1937 | 0 | 0 | 0
0 | 11.9399 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9399 | 0 | 0 | 0
0 | 12.6535 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6535 | 0 | 0 | 0
0 | 13.2819 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2819 | 0 | 0 | 0
0 | 13.9422 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9422 | 0 | 0 | 0
0 | 14.6885 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6885 | 0 | 0 | 0
0 | 15.4635 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4635 | 0 | 0 | 0
0 | 13.0539 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0539 | 0 | 0 | 0
0 | 13.6211 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6211 | 0 | 0 | 0
0.65755 | 163.1063 | [11 empty] | 28.8893 | 0.65755 | 0.21699 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.65755 | 0 | 109.3425 | 0 | 0 | 53.1063
1.2441 | 134.9034 | [11 empty] | 0.49288 | 1.2441 | 0.41055 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.2441 | 0 | 108.7559 | 0 | 0 | 24.9034
3.2758 | 109.2574 | [11 empty] | 0 | 3.2758 | 1.081 | 0 | 108.1764 | 0 | 0 | 3.2758 | 0 | 105.9815 | 0 | 0 | 0
3.597 | 95.6694 | [11 empty] | 0 | 3.597 | 1.187 | 0 | 94.4824 | 0 | 0 | 3.597 | 0 | 92.0724 | 0 | 0 | 0
12.7315 | 74.4166 | [11 empty] | 0 | 12.7315 | 4.2014 | 0 | 70.2152 | 0 | 0 | 12.7315 | 0 | 61.6851 | 0 | 0 | 0
9.7493 | 80.4678 | [11 empty] | 0 | 9.7493 | 3.2173 | 0 | 77.2505 | 0 | 0 | 9.7493 | 0 | 70.7185 | 0 | 0 | 0
9.8605 | 72.7618 | [11 empty] | 0 | 9.8605 | 3.254 | 0 | 69.5078 | 0 | 0 | 9.8605 | 0 | 62.9012 | 0 | 0 | 0
12.0946 | 76.1685 | [11 empty] | 0 | 12.0946 | 3.9912 | 0 | 72.1773 | 0 | 0 | 12.0946 | 0 | 64.074 | 0 | 0 | 0
12.1834 | 81.8288 | [11 empty] | 0 | 12.1834 | 4.0205 | 0 | 77.8082 | 0 | 0 | 12.1834 | 0 | 69.6453 | 0 | 0 | 0
12.8806 | 90.2102 | [11 empty] | 0 | 12.8806 | 4.2506 | 0 | 85.9596 | 0 | 0 | 12.8806 | 0 | 77.3295 | 0 | 0 | 0
11.3128 | 97.0429 | [11 empty] | 0 | 11.3128 | 3.7332 | 0 | 93.3097 | 0 | 0 | 11.3128 | 0 | 85.7301 | 0 | 0 | 0
6.3534 | 7.0124 | [11 empty] | 0 | 6.3534 | 2.0966 | 0 | 4.9158 | 0 | 0 | 6.3534 | 0 | 0.65898 | 0 | 0 | 0
1.9757 | 7.9115 | [11 empty] | 0 | 1.9757 | 0.652 | 0 | 7.2595 | 0 | 0 | 1.9757 | 0 | 5.9357 | 0 | 0 | 0
0 | 9.3755 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3755 | 0 | 0 | 0
0 | 10.2967 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2967 | 0 | 0 | 0
0 | 11.0865 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0865 | 0 | 0 | 0
0 | 11.7763 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7763 | 0 | 0 | 0
0 | 12.4044 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4044 | 0 | 0 | 0
0 | 12.9563 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9563 | 0 | 0 | 0
0 | 13.5281 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5281 | 0 | 0 | 0
0 | 14.0875 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0875 | 0 | 0 | 0
0 | 14.6968 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6968 | 0 | 0 | 0
0 | 12.4555 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4555 | 0 | 0 | 0
0 | 12.91 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 0 | 0
0.71749 | 153.9357 | [11 empty] | 19.6989 | 0.71749 | 0.23677 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.71749 | 0 | 109.2825 | 0 | 0 | 43.9357
1.254 | 134.9046 | [11 empty] | 0.49078 | 1.254 | 0.41383 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 108.746 | 0 | 0 | 24.9046
2.3059 | 119.8292 | [11 empty] | 0 | 2.3059 | 0.76094 | 0 | 119.0682 | 0 | 0 | 2.3059 | 0 | 107.6941 | 0 | 0 | 9.8292
3.1174 | 109.9687 | [11 empty] | 0 | 3.1174 | 1.0287 | 0 | 108.94 | 0 | 0 | 3.1174 | 0 | 106.8513 | 0 | 0 | 0
4.0987 | 93.7946 | [11 empty] | 0 | 4.0987 | 1.3526 | 0 | 92.442 | 0 | 0 | 4.0987 | 0 | 89.6959 | 0 | 0 | 0
5.2686 | 105.025 | [11 empty] | 0 | 5.2686 | 1.7386 | 0 | 103.2864 | 0 | 0 | 5.2686 | 0 | 99.7564 | 0 | 0 | 0
7.0326 | 91.6558 | [11 empty] | 0 | 7.0326 | 2.3208 | 0 | 89.3351 | 0 | 0 | 7.0326 | 0 | 84.6232 | 0 | 0 | 0
8.6766 | 95.0875 | [11 empty] | 0 | 8.6766 | 2.8633 | 0 | 92.2242 | 0 | 0 | 8.6766 | 0 | 86.4109 | 0 | 0 | 0
10.7022 | 96.3613 | [11 empty] | 0 | 10.7022 | 3.5317 | 0 | 92.8296 | 0 | 0 | 10.7022 | 0 | 85.6591 | 0 | 0 | 0
11.5027 | 101.7377 | [11 empty] | 0 | 11.5027 | 3.7959 | 0 | 97.9418 | 0 | 0 | 11.5027 | 0 | 90.235 | 0 | 0 | 0
10.0066 | 108.6633 | [11 empty] | 0 | 10.0066 | 3.3022 | 0 | 105.3612 | 0 | 0 | 10.0066 | 0 | 98.6567 | 0 | 0 | 0
6.3285 | 7.664 | [11 empty] | 0 | 6.3285 | 2.0884 | 0 | 5.5756 | 0 | 0 | 6.3285 | 0 | 1.3355 | 0 | 0 | 0
1.9811 | 8.5547 | [11 empty] | 0 | 1.9811 | 0.65377 | 0 | 7.9009 | 0 | 0 | 1.9811 | 0 | 6.5735 | 0 | 0 | 0
0 | 10.0494 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0494 | 0 | 0 | 0
0 | 11.0299 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0299 | 0 | 0 | 0
0 | 11.9001 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9001 | 0 | 0 | 0
1.6704 | 12.6439 | [11 empty] | 0 | 1.6704 | 0.55124 | 0 | 12.0926 | 0 | 0 | 1.6704 | 0 | 10.9735 | 0 | 0 | 0
0 | 13.3909 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3909 | 0 | 0 | 0
0 | 14.075 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.075 | 0 | 0 | 0
0 | 14.8605 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8605 | 0 | 0 | 0
0 | 15.6813 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6813 | 0 | 0 | 0
0 | 16.5269 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5269 | 0 | 0 | 0
0 | 17.342 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.342 | 0 | 0 | 0
0 | 18.2044 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2044 | 0 | 0 | 0
0 | 15.6789 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6789 | 0 | 0 | 0
0 | 15.2409 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2409 | 0 | 0 | 0
0 | 13.3612 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3612 | 0 | 0 | 0
3.4271 | 10.5712 | [11 empty] | 0 | 3.4271 | 1.1309 | 0 | 9.4403 | 0 | 0 | 3.4271 | 0 | 7.1441 | 0 | 0 | 0
0 | 10.7287 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7287 | 0 | 0 | 0
0 | 10.375 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.375 | 0 | 0 | 0
0 | 11.7609 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7609 | 0 | 0 | 0
0 | 12.0384 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0384 | 0 | 0 | 0
0 | 12.914 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.914 | 0 | 0 | 0
0 | 13.7074 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7074 | 0 | 0 | 0
0 | 16.8653 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8653 | 0 | 0 | 0
0 | 18.1457 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1457 | 0 | 0 | 0
0 | 19.3138 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3138 | 0 | 0 | 0
0 | 20.3514 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3514 | 0 | 0 | 0
0 | 21.3969 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3969 | 0 | 0 | 0
0 | 22.4658 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4658 | 0 | 0 | 0
0 | 23.7978 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7978 | 0 | 0 | 0
0 | 25.7573 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7573 | 0 | 0 | 0
0 | 28.1456 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1456 | 0 | 0 | 0
0 | 30.8563 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8563 | 0 | 0 | 0
0 | 33.8617 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8617 | 0 | 0 | 0
0 | 36.9464 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9464 | 0 | 0 | 0
0 | 40.0908 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0908 | 0 | 0 | 0
0 | 43.2791 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2791 | 0 | 0 | 0
0 | 36.7101 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7101 | 0 | 0 | 0
0 | 31.2641 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2641 | 0 | 0 | 0
0 | 32.5793 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5793 | 0 | 0 | 0
0 | 30.9006 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9006 | 0 | 0 | 0
0 | 28.8866 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8866 | 0 | 0 | 0
0 | 23.8086 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8086 | 0 | 0 | 0
0 | 27.7867 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7867 | 0 | 0 | 0
0 | 29.0782 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0782 | 0 | 0 | 0
0 | 31.0707 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0707 | 0 | 0 | 0
0 | 33.0207 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0207 | 0 | 0 | 0
0 | 42.5168 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5168 | 0 | 0 | 0
0 | 45.4379 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4379 | 0 | 0 | 0
0 | 47.5961 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5961 | 0 | 0 | 0
0 | 49.1507 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1507 | 0 | 0 | 0
0 | 50.4549 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4549 | 0 | 0 | 0
0 | 51.652 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.652 | 0 | 0 | 0
0 | 52.5718 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5718 | 0 | 0 | 0
0 | 53.283 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.283 | 0 | 0 | 0
0 | 53.9029 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9029 | 0 | 0 | 0
0 | 54.3686 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3686 | 0 | 0 | 0
0 | 54.8996 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8996 | 0 | 0 | 0
0 | 55.3792 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3792 | 0 | 0 | 0
0 | 45.2241 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2241 | 0 | 0 | 0
0 | 45.1928 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1928 | 0 | 0 | 0
0 | 262.9386 | [11 empty] | 128.9386 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 152.9386
0 | 236.8876 | [11 empty] | 102.8876 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 126.8876
0.067698 | 194.3883 | [11 empty] | 60.3659 | 0.067698 | 0.02234 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.067698 | 0 | 109.9323 | 0 | 0 | 84.3883
0.24647 | 183.0777 | [11 empty] | 48.9964 | 0.24647 | 0.081334 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.24647 | 0 | 109.7535 | 0 | 0 | 73.0777
0.74934 | 161.9929 | [11 empty] | 27.7456 | 0.74934 | 0.24728 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.74934 | 0 | 109.2507 | 0 | 0 | 51.9929
1.31 | 175.7296 | [11 empty] | 41.2973 | 1.31 | 0.43231 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 108.69 | 0 | 0 | 65.7296
1.8929 | 152.6516 | [11 empty] | 18.027 | 1.8929 | 0.62466 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.8929 | 0 | 108.1071 | 0 | 0 | 42.6516
2.4018 | 149.3713 | [11 empty] | 14.5787 | 2.4018 | 0.79259 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.4018 | 0 | 107.5982 | 0 | 0 | 39.3713
3.1082 | 142.5095 | [11 empty] | 7.4838 | 3.1082 | 1.0257 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.1082 | 0 | 106.8918 | 0 | 0 | 32.5095
3.48 | 160.0076 | [11 empty] | 24.8592 | 3.48 | 1.1484 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 106.52 | 0 | 0 | 50.0076
3.3464 | 170.163 | [11 empty] | 35.0587 | 3.3464 | 1.1043 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.3464 | 0 | 106.6536 | 0 | 0 | 60.163
0.83944 | 13.2218 | [11 empty] | 0 | 0.83944 | 0.27701 | 0 | 12.9448 | 0 | 0 | 0.83944 | 0 | 12.3824 | 0 | 0 | 0
0.30183 | 14.0875 | [11 empty] | 0 | 0.30183 | 0.099603 | 0 | 13.9879 | 0 | 0 | 0.30183 | 0 | 13.7857 | 0 | 0 | 0
0 | 16.5207 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5207 | 0 | 0 | 0
0 | 17.8045 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8045 | 0 | 0 | 0
0 | 19.9037 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9037 | 0 | 0 | 0
0 | 21.7587 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7587 | 0 | 0 | 0
0 | 23.5442 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5442 | 0 | 0 | 0
0 | 25.638 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.638 | 0 | 0 | 0
0 | 28.1705 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1705 | 0 | 0 | 0
0 | 30.9822 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9822 | 0 | 0 | 0
0 | 33.9947 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9947 | 0 | 0 | 0
0 | 27.8217 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8217 | 0 | 0 | 0
0 | 30.3693 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3693 | 0 | 0 | 0
0 | 320.3653 | [11 empty] | 186.3653 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 210.3653
0 | 267.2541 | [11 empty] | 133.2541 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 157.2541
0.51959 | 220.6355 | [11 empty] | 86.4641 | 0.51959 | 0.17146 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.51959 | 0 | 109.4804 | 0 | 0 | 110.6355
2.21 | 187.0341 | [11 empty] | 52.3048 | 2.21 | 0.72929 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 107.79 | 0 | 0 | 77.0341
5.1453 | 155.337 | [11 empty] | 19.6391 | 5.1453 | 1.6979 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.1453 | 0 | 104.8547 | 0 | 0 | 45.337
9.7464 | 156.5013 | [11 empty] | 19.285 | 9.7464 | 3.2163 | 0 | 134 | 0 | 0 | 9.7464 | 0 | 100.2536 | 0 | 0 | 46.5013
13.7799 | 132.7268 | [11 empty] | 0 | 13.7799 | 4.5474 | 0 | 128.1794 | 0 | 0 | 13.7799 | 0 | 96.2201 | 0 | 0 | 22.7268
14.1792 | 131.2664 | [11 empty] | 0 | 14.1792 | 4.6791 | 0 | 126.5873 | 0 | 0 | 14.1792 | 0 | 95.8208 | 0 | 0 | 21.2664
12.8912 | 132.56 | [11 empty] | 0 | 12.8912 | 4.2541 | 0 | 128.3058 | 0 | 0 | 12.8912 | 0 | 97.1088 | 0 | 0 | 22.56
7.9212 | 155.1295 | [11 empty] | 18.5155 | 7.9212 | 2.614 | 0 | 134 | 0 | 0 | 7.9212 | 0 | 102.0788 | 0 | 0 | 45.1295
5.8174 | 169.6031 | [11 empty] | 33.6834 | 5.8174 | 1.9197 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.8174 | 0 | 104.1826 | 0 | 0 | 59.6031
4.789 | 11.995 | [11 empty] | 0 | 4.789 | 1.5804 | 0 | 10.4147 | 0 | 0 | 4.789 | 0 | 7.2061 | 0 | 0 | 0
0.63273 | 12.8994 | [11 empty] | 0 | 0.63273 | 0.2088 | 0 | 12.6906 | 0 | 0 | 0.63273 | 0 | 12.2667 | 0 | 0 | 0
0 | 14.6167 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6167 | 0 | 0 | 0
0 | 15.5255 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5255 | 0 | 0 | 0
0 | 16.8518 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8518 | 0 | 0 | 0
0 | 18.0887 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0887 | 0 | 0 | 0
0 | 19.5065 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5065 | 0 | 0 | 0
0 | 20.6921 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6921 | 0 | 0 | 0
0 | 21.837 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.837 | 0 | 0 | 0
0 | 22.9878 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9878 | 0 | 0 | 0
0 | 24.2683 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2683 | 0 | 0 | 0
0 | 20.3204 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3204 | 0 | 0 | 0
0 | 21.2824 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2824 | 0 | 0 | 0
0.15795 | 233.2359 | [11 empty] | 99.1838 | 0.15795 | 0.052124 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.15795 | 0 | 109.842 | 0 | 0 | 123.2359
0.21959 | 214.2825 | [11 empty] | 80.21 | 0.21959 | 0.072465 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.21959 | 0 | 109.7804 | 0 | 0 | 104.2825
0.93015 | 189.0468 | [11 empty] | 54.7398 | 0.93015 | 0.30695 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.93015 | 0 | 109.0699 | 0 | 0 | 79.0468
1.9778 | 162.6888 | [11 empty] | 28.0361 | 1.9778 | 0.65269 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.9778 | 0 | 108.0222 | 0 | 0 | 52.6888
4.0198 | 134.1291 | [11 empty] | 0 | 4.0198 | 1.3265 | 0 | 132.8026 | 0 | 0 | 4.0198 | 0 | 105.9802 | 0 | 0 | 24.1291
14.3312 | 131.4445 | [11 empty] | 0 | 14.3312 | 4.7293 | 0 | 126.7152 | 0 | 0 | 14.3312 | 0 | 95.6688 | 0 | 0 | 21.4445
18.3331 | 102.6099 | [11 empty] | 0 | 18.3331 | 6.0499 | 0 | 96.5599 | 0 | 0 | 18.3331 | 0 | 84.2767 | 0 | 0 | 0
16.0011 | 101.5873 | [11 empty] | 0 | 16.0011 | 5.2804 | 0 | 96.3069 | 0 | 0 | 16.0011 | 0 | 85.5862 | 0 | 0 | 0
16.2662 | 103.0247 | [11 empty] | 0 | 16.2662 | 5.3678 | 0 | 97.6569 | 0 | 0 | 16.2662 | 0 | 86.7586 | 0 | 0 | 0
12.3047 | 119.0478 | [11 empty] | 0 | 12.3047 | 4.0605 | 0 | 114.9872 | 0 | 0 | 12.3047 | 0 | 97.6953 | 0 | 0 | 9.0478
9.8858 | 133.5084 | [11 empty] | 0 | 9.8858 | 3.2623 | 0 | 130.2461 | 0 | 0 | 9.8858 | 0 | 100.1142 | 0 | 0 | 23.5084
5.4193 | 9.8764 | [11 empty] | 0 | 5.4193 | 1.7884 | 0 | 8.088 | 0 | 0 | 5.4193 | 0 | 4.4571 | 0 | 0 | 0
1.0084 | 11.0943 | [11 empty] | 0 | 1.0084 | 0.33277 | 0 | 10.7615 | 0 | 0 | 1.0084 | 0 | 10.0859 | 0 | 0 | 0
0 | 12.814 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.814 | 0 | 0 | 0
0 | 13.914 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.914 | 0 | 0 | 0
0 | 15.1093 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1093 | 0 | 0 | 0
0 | 16.2214 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2214 | 0 | 0 | 0
0 | 17.7183 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7183 | 0 | 0 | 0
0 | 19.4655 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4655 | 0 | 0 | 0
0 | 21.2494 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2494 | 0 | 0 | 0
0 | 23.02 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.02 | 0 | 0 | 0
0 | 25.0111 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0111 | 0 | 0 | 0
0 | 22.0499 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0499 | 0 | 0 | 0
0 | 23.9947 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9947 | 0 | 0 | 0
0.073106 | 367.7393 | [11 empty] | 233.7152 | 0.073106 | 0.024125 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.073106 | 0 | 109.9269 | 0 | 0 | 257.7393
0.075995 | 320.4113 | [11 empty] | 186.3862 | 0.075995 | 0.025078 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.075995 | 0 | 109.924 | 0 | 0 | 210.4113
0.62292 | 262.2037 | [11 empty] | 127.9981 | 0.62292 | 0.20556 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.62292 | 0 | 109.3771 | 0 | 0 | 152.2037
3.4028 | 198.8767 | [11 empty] | 63.7537 | 3.4028 | 1.1229 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.4028 | 0 | 106.5972 | 0 | 0 | 88.8767
7.1522 | 168.5691 | [11 empty] | 32.2089 | 7.1522 | 2.3602 | 0 | 134 | 0 | 0 | 7.1522 | 0 | 102.8478 | 0 | 0 | 58.5691
13.8778 | 170.31 | [11 empty] | 31.7303 | 13.8778 | 4.5797 | 0 | 134 | 0 | 0 | 13.8778 | 0 | 96.1222 | 0 | 0 | 60.31
16.4047 | 146.5998 | [11 empty] | 7.1862 | 16.4047 | 5.4135 | 0 | 134 | 0 | 0 | 16.4047 | 0 | 93.5953 | 0 | 0 | 36.5998
17.8334 | 145.2532 | [11 empty] | 5.3681 | 17.8334 | 5.885 | 0 | 134 | 0 | 0 | 17.8334 | 0 | 92.1666 | 0 | 0 | 35.2532
16.3983 | 147.2543 | [11 empty] | 7.8428 | 16.3983 | 5.4114 | 0 | 134 | 0 | 0 | 16.3983 | 0 | 93.6017 | 0 | 0 | 37.2543
10.7605 | 168.3694 | [11 empty] | 30.8185 | 10.7605 | 3.551 | 0 | 134 | 0 | 0 | 10.7605 | 0 | 99.2395 | 0 | 0 | 58.3694
7.9905 | 184.1519 | [11 empty] | 47.5151 | 7.9905 | 2.6369 | 0 | 134 | 0 | 0 | 7.9905 | 0 | 102.0095 | 0 | 0 | 74.1519
4.8411 | 12.3594 | [11 empty] | 0 | 4.8411 | 1.5976 | 0 | 10.7619 | 0 | 0 | 4.8411 | 0 | 7.5183 | 0 | 0 | 0
0.67049 | 13.3413 | [11 empty] | 0 | 0.67049 | 0.22126 | 0 | 13.1201 | 0 | 0 | 0.67049 | 0 | 12.6708 | 0 | 0 | 0
0 | 15.2122 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2122 | 0 | 0 | 0
0 | 16.2435 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2435 | 0 | 0 | 0
0 | 17.7855 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7855 | 0 | 0 | 0
0 | 19.2849 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2849 | 0 | 0 | 0
0 | 20.8868 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8868 | 0 | 0 | 0
0 | 22.2575 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2575 | 0 | 0 | 0
0 | 23.6308 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6308 | 0 | 0 | 0
0 | 25.1876 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1876 | 0 | 0 | 0
0 | 26.8565 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8565 | 0 | 0 | 0
0 | 22.9186 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9186 | 0 | 0 | 0
0 | 24.3602 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3602 | 0 | 0 | 0
0.099113 | 354.2049 | [11 empty] | 220.1722 | 0.099113 | 0.032707 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.099113 | 0 | 109.9009 | 0 | 0 | 244.2049
0.10451 | 319.4045 | [11 empty] | 185.37 | 0.10451 | 0.03449 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.10451 | 0 | 109.8955 | 0 | 0 | 209.4045
0.6947 | 275.8151 | [11 empty] | 141.5859 | 0.6947 | 0.22925 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.6947 | 0 | 109.3053 | 0 | 0 | 165.8151
1.0884 | 226.9227 | [11 empty] | 92.5635 | 1.0884 | 0.35916 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.0884 | 0 | 108.9116 | 0 | 0 | 116.9227
1.6445 | 193.8137 | [11 empty] | 59.271 | 1.6445 | 0.54267 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.6445 | 0 | 108.3555 | 0 | 0 | 83.8137
2.0828 | 207.6411 | [11 empty] | 72.9537 | 2.0828 | 0.68734 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.0828 | 0 | 107.9172 | 0 | 0 | 97.6411
2.6097 | 190.2053 | [11 empty] | 55.3441 | 2.6097 | 0.8612 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.6097 | 0 | 107.3903 | 0 | 0 | 80.2053
3.1486 | 192.2225 | [11 empty] | 57.1835 | 3.1486 | 1.039 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.1486 | 0 | 106.8514 | 0 | 0 | 82.2225
3.6602 | 196.3387 | [11 empty] | 61.1308 | 3.6602 | 1.2079 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.6602 | 0 | 106.3398 | 0 | 0 | 86.3387
3.9589 | 210.0757 | [11 empty] | 74.7693 | 3.9589 | 1.3064 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.9589 | 0 | 106.0411 | 0 | 0 | 100.0757
3.7812 | 222.2193 | [11 empty] | 86.9715 | 3.7812 | 1.2478 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.7812 | 0 | 106.2188 | 0 | 0 | 112.2193
1.2277 | 14.5329 | [11 empty] | 0 | 1.2277 | 0.40514 | 0 | 14.1278 | 0 | 0 | 1.2277 | 0 | 13.3052 | 0 | 0 | 0
0.61988 | 15.5332 | [11 empty] | 0 | 0.61988 | 0.20456 | 0 | 15.3287 | 0 | 0 | 0.61988 | 0 | 14.9134 | 0 | 0 | 0
0 | 17.7831 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7831 | 0 | 0 | 0
0 | 18.9738 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9738 | 0 | 0 | 0
0 | 20.6539 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6539 | 0 | 0 | 0
0.23782 | 22.071 | [11 empty] | 0 | 0.23782 | 0.078479 | 0 | 21.9925 | 0 | 0 | 0.23782 | 0 | 21.8332 | 0 | 0 | 0
0 | 23.4444 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4444 | 0 | 0 | 0
0 | 24.6303 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6303 | 0 | 0 | 0
0 | 25.6882 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6882 | 0 | 0 | 0
0 | 26.6616 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6616 | 0 | 0 | 0
0 | 27.7713 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7713 | 0 | 0 | 0
0 | 28.9155 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9155 | 0 | 0 | 0
0 | 30.1737 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1737 | 0 | 0 | 0
0 | 22.9475 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9475 | 0 | 0 | 0
0 | 17.9526 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9526 | 0 | 0 | 0
0 | 17.634 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.634 | 0 | 0 | 0
0 | 16.4888 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4888 | 0 | 0 | 0
0 | 14.1919 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1919 | 0 | 0 | 0
3.4568 | 13.4293 | [11 empty] | 0 | 3.4568 | 1.1407 | 0 | 12.2886 | 0 | 0 | 3.4568 | 0 | 9.9726 | 0 | 0 | 0
0 | 14.6735 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6735 | 0 | 0 | 0
0 | 15.9108 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9108 | 0 | 0 | 0
0 | 15.6759 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6759 | 0 | 0 | 0
0 | 18.7821 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7821 | 0 | 0 | 0
0 | 24.2697 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2697 | 0 | 0 | 0
0 | 26.4388 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4388 | 0 | 0 | 0
0 | 28.2565 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2565 | 0 | 0 | 0
0 | 29.6389 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6389 | 0 | 0 | 0
0 | 30.9225 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9225 | 0 | 0 | 0
0 | 32.3736 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3736 | 0 | 0 | 0
0 | 33.9076 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9076 | 0 | 0 | 0
0 | 35.4621 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4621 | 0 | 0 | 0
0 | 37.0435 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0435 | 0 | 0 | 0
0 | 38.5583 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5583 | 0 | 0 | 0
0 | 40.0276 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0276 | 0 | 0 | 0
0 | 41.4599 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4599 | 0 | 0 | 0
0 | 42.9111 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9111 | 0 | 0 | 0
0 | 44.4046 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4046 | 0 | 0 | 0
0 | 36.6449 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6449 | 0 | 0 | 0
0 | 33.3874 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3874 | 0 | 0 | 0
0 | 30.0072 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0072 | 0 | 0 | 0
0 | 28.8793 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8793 | 0 | 0 | 0
0 | 26.7604 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7604 | 0 | 0 | 0
0 | 27.2608 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2608 | 0 | 0 | 0
0 | 27.9009 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9009 | 0 | 0 | 0
0 | 28.1635 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1635 | 0 | 0 | 0
0 | 29.3512 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3512 | 0 | 0 | 0
0 | 30.1814 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1814 | 0 | 0 | 0
0 | 39.4885 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4885 | 0 | 0 | 0
0 | 42.8839 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8839 | 0 | 0 | 0
0 | 45.2888 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2888 | 0 | 0 | 0
0 | 47.1497 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1497 | 0 | 0 | 0
0 | 48.7794 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7794 | 0 | 0 | 0
0 | 50.387 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.387 | 0 | 0 | 0
0 | 51.9391 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9391 | 0 | 0 | 0
0 | 53.4919 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4919 | 0 | 0 | 0
0 | 55.1081 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1081 | 0 | 0 | 0
0 | 56.6333 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6333 | 0 | 0 | 0
0 | 58.171 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.171 | 0 | 0 | 0
0 | 59.6958 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6958 | 0 | 0 | 0
0 | 50.4097 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4097 | 0 | 0 | 0
0 | 51.6003 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6003 | 0 | 0 | 0
0 | 304.1097 | [11 empty] | 170.1097 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 194.1097
0 | 284.7612 | [11 empty] | 150.7612 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 174.7612
0 | 257.1261 | [11 empty] | 123.1261 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 147.1261
0 | 244.4265 | [11 empty] | 110.4265 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 134.4265
0.29964 | 222.4223 | [11 empty] | 88.3235 | 0.29964 | 0.098882 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.29964 | 0 | 109.7004 | 0 | 0 | 112.4223
0.6702 | 235.5502 | [11 empty] | 101.329 | 0.6702 | 0.22117 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.6702 | 0 | 109.3298 | 0 | 0 | 125.5502
1.0335 | 212.4341 | [11 empty] | 78.093 | 1.0335 | 0.34107 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.0335 | 0 | 108.9665 | 0 | 0 | 102.4341
1.4086 | 212.5846 | [11 empty] | 78.1198 | 1.4086 | 0.46485 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.4086 | 0 | 108.5914 | 0 | 0 | 102.5846
1.8572 | 206.3832 | [11 empty] | 71.7703 | 1.8572 | 0.61286 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.8572 | 0 | 108.1428 | 0 | 0 | 96.3832
2.3476 | 219.3106 | [11 empty] | 84.5359 | 2.3476 | 0.77471 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.3476 | 0 | 107.6524 | 0 | 0 | 109.3106
2.3465 | 226.547 | [11 empty] | 91.7727 | 2.3465 | 0.77436 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.3465 | 0 | 107.6535 | 0 | 0 | 116.547
0.46539 | 17.8662 | [11 empty] | 0 | 0.46539 | 0.15358 | 0 | 17.7126 | 0 | 0 | 0.46539 | 0 | 17.4008 | 0 | 0 | 0
0.036233 | 18.3889 | [11 empty] | 0 | 0.036233 | 0.011957 | 0 | 18.377 | 0 | 0 | 0.036233 | 0 | 18.3527 | 0 | 0 | 0
0 | 21.3184 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3184 | 0 | 0 | 0
0 | 22.817 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.817 | 0 | 0 | 0
0 | 24.7686 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7686 | 0 | 0 | 0
0 | 26.5531 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5531 | 0 | 0 | 0
0 | 28.2748 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2748 | 0 | 0 | 0
0 | 29.8751 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8751 | 0 | 0 | 0
0 | 31.599 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.599 | 0 | 0 | 0
0 | 33.0839 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0839 | 0 | 0 | 0
0 | 34.5963 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5963 | 0 | 0 | 0
0 | 26.6844 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6844 | 0 | 0 | 0
0 | 27.5178 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5178 | 0 | 0 | 0
0.037483 | 227.65 | [11 empty] | 93.6377 | 0.037483 | 0.012369 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.037483 | 0 | 109.9625 | 0 | 0 | 117.65
0 | 196.2181 | [11 empty] | 62.2181 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 86.2181
0.65133 | 176.1677 | [11 empty] | 41.9528 | 0.65133 | 0.21494 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.65133 | 0 | 109.3487 | 0 | 0 | 66.1677
1.1109 | 160.4241 | [11 empty] | 26.0575 | 1.1109 | 0.36661 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.1109 | 0 | 108.8891 | 0 | 0 | 50.4241
2.013 | 127.1992 | [11 empty] | 0 | 2.013 | 0.66428 | 0 | 126.5349 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 107.987 | 0 | 0 | 17.1992
2.5252 | 131.4641 | [11 empty] | 0 | 2.5252 | 0.83333 | 0 | 130.6308 | 0 | 0 | 2.5252 | 0 | 107.4748 | 0 | 0 | 21.4641
3.1697 | 112.6085 | [11 empty] | 0 | 3.1697 | 1.046 | 0 | 111.5625 | 0 | 0 | 3.1697 | 0 | 106.8303 | 0 | 0 | 2.6085
5.8614 | 107.0325 | [11 empty] | 0 | 5.8614 | 1.9343 | 0 | 105.0982 | 0 | 0 | 5.8614 | 0 | 101.1711 | 0 | 0 | 0
7.8408 | 100.6693 | [11 empty] | 0 | 7.8408 | 2.5875 | 0 | 98.0818 | 0 | 0 | 7.8408 | 0 | 92.8285 | 0 | 0 | 0
5.0179 | 115.7659 | [11 empty] | 0 | 5.0179 | 1.6559 | 0 | 114.11 | 0 | 0 | 5.0179 | 0 | 104.9821 | 0 | 0 | 5.7659
4.2654 | 130.1089 | [11 empty] | 0 | 4.2654 | 1.4076 | 0 | 128.7013 | 0 | 0 | 4.2654 | 0 | 105.7346 | 0 | 0 | 20.1089
4.8967 | 10.2698 | [11 empty] | 0 | 4.8967 | 1.6159 | 0 | 8.6539 | 0 | 0 | 4.8967 | 0 | 5.3731 | 0 | 0 | 0
0.71557 | 11.5112 | [11 empty] | 0 | 0.71557 | 0.23614 | 0 | 11.2751 | 0 | 0 | 0.71557 | 0 | 10.7957 | 0 | 0 | 0
0 | 13.2905 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2905 | 0 | 0 | 0
0 | 14.5603 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5603 | 0 | 0 | 0
0 | 16.1827 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1827 | 0 | 0 | 0
0 | 17.6648 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6648 | 0 | 0 | 0
0 | 19.7247 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7247 | 0 | 0 | 0
0 | 22.0087 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0087 | 0 | 0 | 0
0 | 24.2791 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2791 | 0 | 0 | 0
0 | 26.8288 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8288 | 0 | 0 | 0
0 | 30.1318 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1318 | 0 | 0 | 0
0 | 26.3933 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3933 | 0 | 0 | 0
0 | 29.667 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.667 | 0 | 0 | 0
0 | 473.9786 | [11 empty] | 339.9786 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 363.9786
0 | 440.5239 | [11 empty] | 306.5239 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 330.5239
0.45183 | 403.9155 | [11 empty] | 269.7664 | 0.45183 | 0.1491 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.45183 | 0 | 109.5482 | 0 | 0 | 293.9155
0.78427 | 376.5265 | [11 empty] | 242.2676 | 0.78427 | 0.25881 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.78427 | 0 | 109.2157 | 0 | 0 | 266.5265
1.1927 | 358.79 | [11 empty] | 224.3964 | 1.1927 | 0.39358 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.1927 | 0 | 108.8073 | 0 | 0 | 248.79
1.4323 | 371.8763 | [11 empty] | 237.4036 | 1.4323 | 0.47267 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.4323 | 0 | 108.5677 | 0 | 0 | 261.8763
1.7463 | 344.3046 | [11 empty] | 209.7283 | 1.7463 | 0.57629 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.7463 | 0 | 108.2537 | 0 | 0 | 234.3046
2.3104 | 348.328 | [11 empty] | 213.5656 | 2.3104 | 0.76243 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.3104 | 0 | 107.6896 | 0 | 0 | 238.328
2.7399 | 355.5651 | [11 empty] | 220.6609 | 2.7399 | 0.90415 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.7399 | 0 | 107.2601 | 0 | 0 | 245.5651
3.0762 | 380.0106 | [11 empty] | 244.9954 | 3.0762 | 1.0151 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.0762 | 0 | 106.9238 | 0 | 0 | 270.0106
2.9822 | 401.8354 | [11 empty] | 266.8513 | 2.9822 | 0.98412 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.9822 | 0 | 107.0178 | 0 | 0 | 291.8354
0.82393 | 19.6779 | [11 empty] | 0 | 0.82393 | 0.2719 | 0 | 19.406 | 0 | 0 | 0.82393 | 0 | 18.854 | 0 | 0 | 0
0.29294 | 20.7493 | [11 empty] | 0 | 0.29294 | 0.096671 | 0 | 20.6526 | 0 | 0 | 0.29294 | 0 | 20.4564 | 0 | 0 | 0
0 | 23.9221 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9221 | 0 | 0 | 0
0 | 25.9589 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9589 | 0 | 0 | 0
0 | 27.8122 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8122 | 0 | 0 | 0
0 | 29.2412 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2412 | 0 | 0 | 0
0 | 31.2957 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2957 | 0 | 0 | 0
0 | 33.3466 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3466 | 0 | 0 | 0
0 | 35.4137 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4137 | 0 | 0 | 0
0 | 37.6647 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6647 | 0 | 0 | 0
0 | 40.0777 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0777 | 0 | 0 | 0
0 | 32.7856 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7856 | 0 | 0 | 0
0 | 34.5476 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5476 | 0 | 0 | 0
0.03007 | 417.5263 | [11 empty] | 283.5164 | 0.03007 | 0.0099231 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.03007 | 0 | 109.9699 | 0 | 0 | 307.5263
0 | 327.7947 | [11 empty] | 193.7947 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 217.7947
0.6225 | 287.313 | [11 empty] | 153.1075 | 0.6225 | 0.20542 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.6225 | 0 | 109.3775 | 0 | 0 | 177.313
1.0379 | 287.7026 | [11 empty] | 153.3601 | 1.0379 | 0.34249 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.0379 | 0 | 108.9621 | 0 | 0 | 177.7026
1.4896 | 285.2012 | [11 empty] | 150.7097 | 1.4896 | 0.49156 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.4896 | 0 | 108.5104 | 0 | 0 | 175.2012
1.6429 | 295.8615 | [11 empty] | 161.3194 | 1.6429 | 0.54215 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.6429 | 0 | 108.3571 | 0 | 0 | 185.8615
2.3262 | 241.1133 | [11 empty] | 106.3457 | 2.3262 | 0.76765 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.3262 | 0 | 107.6738 | 0 | 0 | 131.1133
2.7444 | 217.0995 | [11 empty] | 82.1939 | 2.7444 | 0.90565 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.7444 | 0 | 107.2556 | 0 | 0 | 107.0995
3.2477 | 209.8077 | [11 empty] | 74.7359 | 3.2477 | 1.0717 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.2477 | 0 | 106.7523 | 0 | 0 | 99.8077
3.5341 | 232.8262 | [11 empty] | 97.66 | 3.5341 | 1.1663 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.5341 | 0 | 106.4659 | 0 | 0 | 122.8262
3.3982 | 249.0487 | [11 empty] | 113.9273 | 3.3982 | 1.1214 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.3982 | 0 | 106.6018 | 0 | 0 | 139.0487
1.0532 | 16.066 | [11 empty] | 0 | 1.0532 | 0.34755 | 0 | 15.7184 | 0 | 0 | 1.0532 | 0 | 15.0128 | 0 | 0 | 0
0.5352 | 16.9842 | [11 empty] | 0 | 0.5352 | 0.17662 | 0 | 16.8076 | 0 | 0 | 0.5352 | 0 | 16.449 | 0 | 0 | 0
0 | 19.3722 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3722 | 0 | 0 | 0
0 | 20.5207 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5207 | 0 | 0 | 0
0 | 22.1355 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1355 | 0 | 0 | 0
0 | 23.5238 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5238 | 0 | 0 | 0
0 | 24.7679 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7679 | 0 | 0 | 0
0 | 25.7666 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7666 | 0 | 0 | 0
0 | 26.6507 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6507 | 0 | 0 | 0
0 | 27.7718 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7718 | 0 | 0 | 0
0 | 28.9823 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9823 | 0 | 0 | 0
0 | 24.0061 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0061 | 0 | 0 | 0
0 | 24.7425 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7425 | 0 | 0 | 0
0.18457 | 238.0831 | [11 empty] | 104.0222 | 0.18457 | 0.060909 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.18457 | 0 | 109.8154 | 0 | 0 | 128.0831
0.2692 | 221.1773 | [11 empty] | 87.0885 | 0.2692 | 0.088835 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.2692 | 0 | 109.7308 | 0 | 0 | 111.1773
0.86897 | 192.7255 | [11 empty] | 58.4387 | 0.86897 | 0.28676 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.86897 | 0 | 109.131 | 0 | 0 | 82.7255
1.5015 | 177.9547 | [11 empty] | 43.4592 | 1.5015 | 0.49551 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.5015 | 0 | 108.4985 | 0 | 0 | 67.9547
3.0826 | 147.4765 | [11 empty] | 12.4593 | 3.0826 | 1.0172 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.0826 | 0 | 106.9174 | 0 | 0 | 37.4765
2.7533 | 154.0984 | [11 empty] | 19.1898 | 2.7533 | 0.90858 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.7533 | 0 | 107.2467 | 0 | 0 | 44.0984
3.4858 | 135.1261 | [11 empty] | 0 | 3.4858 | 1.1503 | 0 | 133.9758 | 0 | 0 | 3.4858 | 0 | 106.5142 | 0 | 0 | 25.1261
3.5976 | 136.3685 | [11 empty] | 1.1813 | 3.5976 | 1.1872 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.5976 | 0 | 106.4024 | 0 | 0 | 26.3685
5.1923 | 134.3382 | [11 empty] | 0 | 5.1923 | 1.7135 | 0 | 132.6247 | 0 | 0 | 5.1923 | 0 | 104.8077 | 0 | 0 | 24.3382
4.5125 | 149.007 | [11 empty] | 13.5178 | 4.5125 | 1.4891 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.5125 | 0 | 105.4875 | 0 | 0 | 39.007
4.3226 | 158.4888 | [11 empty] | 23.0624 | 4.3226 | 1.4265 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.3226 | 0 | 105.6774 | 0 | 0 | 48.4888
5.0363 | 11.5048 | [11 empty] | 0 | 5.0363 | 1.662 | 0 | 9.8428 | 0 | 0 | 5.0363 | 0 | 6.4685 | 0 | 0 | 0
0.84633 | 12.3929 | [11 empty] | 0 | 0.84633 | 0.27929 | 0 | 12.1136 | 0 | 0 | 0.84633 | 0 | 11.5466 | 0 | 0 | 0
0 | 14.156 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.156 | 0 | 0 | 0
0 | 15.3574 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3574 | 0 | 0 | 0
0 | 16.6987 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6987 | 0 | 0 | 0
0.5481 | 17.7298 | [11 empty] | 0 | 0.5481 | 0.18087 | 0 | 17.5489 | 0 | 0 | 0.5481 | 0 | 17.1817 | 0 | 0 | 0
0 | 19.0076 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0076 | 0 | 0 | 0
0 | 20.2377 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2377 | 0 | 0 | 0
0 | 21.5513 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5513 | 0 | 0 | 0
0 | 22.8382 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8382 | 0 | 0 | 0
0 | 24.0311 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0311 | 0 | 0 | 0
0 | 25.1864 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1864 | 0 | 0 | 0
0 | 26.5917 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5917 | 0 | 0 | 0
0 | 19.2751 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2751 | 0 | 0 | 0
0 | 15.1343 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1343 | 0 | 0 | 0
3.5045 | 12.6652 | [11 empty] | 0 | 3.5045 | 1.1565 | 0 | 11.5087 | 0 | 0 | 3.5045 | 0 | 9.1607 | 0 | 0 | 0
3.4055 | 11.6576 | [11 empty] | 0 | 3.4055 | 1.1238 | 0 | 10.5338 | 0 | 0 | 3.4055 | 0 | 8.2521 | 0 | 0 | 0
0.45321 | 10.7565 | [11 empty] | 0 | 0.45321 | 0.14956 | 0 | 10.6069 | 0 | 0 | 0.45321 | 0 | 10.3033 | 0 | 0 | 0
4.5439 | 9.7628 | [11 empty] | 0 | 4.5439 | 1.4995 | 0 | 8.2633 | 0 | 0 | 4.5439 | 0 | 5.219 | 0 | 0 | 0
1.5732 | 9.022 | [11 empty] | 0 | 1.5732 | 0.51917 | 0 | 8.5028 | 0 | 0 | 1.5732 | 0 | 7.4487 | 0 | 0 | 0
5.0104 | 8.9798 | [11 empty] | 0 | 5.0104 | 1.6534 | 0 | 7.3264 | 0 | 0 | 5.0104 | 0 | 3.9694 | 0 | 0 | 0
0 | 9.914 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.914 | 0 | 0 | 0
0 | 11.9204 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9204 | 0 | 0 | 0
0 | 15.726 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.726 | 0 | 0 | 0
0 | 17.4697 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4697 | 0 | 0 | 0
0 | 19.1644 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1644 | 0 | 0 | 0
0 | 20.6966 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6966 | 0 | 0 | 0
0 | 22.2846 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2846 | 0 | 0 | 0
0 | 23.7795 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7795 | 0 | 0 | 0
0 | 25.3635 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3635 | 0 | 0 | 0
0 | 27.0566 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0566 | 0 | 0 | 0
0 | 28.9213 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9213 | 0 | 0 | 0
0 | 30.7214 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7214 | 0 | 0 | 0
0 | 32.5858 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5858 | 0 | 0 | 0
0 | 35.0501 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0501 | 0 | 0 | 0
0 | 37.6517 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6517 | 0 | 0 | 0
0 | 40.2942 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2942 | 0 | 0 | 0
0 | 33.8198 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8198 | 0 | 0 | 0
0 | 30.7057 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7057 | 0 | 0 | 0
0 | 26.7944 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7944 | 0 | 0 | 0
0 | 25.7536 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7536 | 0 | 0 | 0
0 | 26.6401 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6401 | 0 | 0 | 0
0 | 27.3788 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3788 | 0 | 0 | 0
0 | 26.4085 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4085 | 0 | 0 | 0
0 | 27.5083 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5083 | 0 | 0 | 0
0 | 28.2003 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2003 | 0 | 0 | 0
0 | 28.8496 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8496 | 0 | 0 | 0
0 | 38.5575 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5575 | 0 | 0 | 0
0 | 41.6031 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6031 | 0 | 0 | 0
0 | 43.8796 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8796 | 0 | 0 | 0
0 | 45.6705 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6705 | 0 | 0 | 0
0 | 47.1773 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1773 | 0 | 0 | 0
0 | 48.4893 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4893 | 0 | 0 | 0
0 | 49.4914 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4914 | 0 | 0 | 0
0 | 50.1233 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1233 | 0 | 0 | 0
0 | 50.584 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.584 | 0 | 0 | 0
0 | 50.9671 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9671 | 0 | 0 | 0
0 | 51.2802 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2802 | 0 | 0 | 0
0 | 51.6493 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6493 | 0 | 0 | 0
0 | 41.7128 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7128 | 0 | 0 | 0
0 | 41.6281 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6281 | 0 | 0 | 0
0 | 249.3142 | [11 empty] | 115.3142 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 139.3142
0 | 238.2246 | [11 empty] | 104.2246 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 128.2246
9.9121e-05 | 192.3449 | [11 empty] | 58.3449 | 9.9121e-05 | 3.271e-05 | 0 | 134 | 0 | 0 | 9.9121e-05 | 0 | 109.9999 | 0 | 0 | 82.3449
0.037592 | 165.1083 | [11 empty] | 31.0959 | 0.037592 | 0.012405 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.037592 | 0 | 109.9624 | 0 | 0 | 55.1083
0.4232 | 149.38 | [11 empty] | 15.2404 | 0.4232 | 0.13966 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.4232 | 0 | 109.5768 | 0 | 0 | 39.38
0.83856 | 161.3609 | [11 empty] | 27.0841 | 0.83856 | 0.27672 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.83856 | 0 | 109.1614 | 0 | 0 | 51.3609
1.2354 | 141.3122 | [11 empty] | 6.9045 | 1.2354 | 0.40767 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.2354 | 0 | 108.7646 | 0 | 0 | 31.3122
1.9245 | 147.0613 | [11 empty] | 12.4262 | 1.9245 | 0.63508 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.9245 | 0 | 108.0755 | 0 | 0 | 37.0613
2.4972 | 147.1732 | [11 empty] | 12.3491 | 2.4972 | 0.82407 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.4972 | 0 | 107.5028 | 0 | 0 | 37.1732
2.8935 | 158.8983 | [11 empty] | 23.9435 | 2.8935 | 0.95486 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.8935 | 0 | 107.1065 | 0 | 0 | 48.8983
2.8433 | 167.1117 | [11 empty] | 32.1734 | 2.8433 | 0.9383 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.8433 | 0 | 107.1567 | 0 | 0 | 57.1117
0.69749 | 12.9393 | [11 empty] | 0 | 0.69749 | 0.23017 | 0 | 12.7091 | 0 | 0 | 0.69749 | 0 | 12.2418 | 0 | 0 | 0
0.18061 | 13.5959 | [11 empty] | 0 | 0.18061 | 0.059602 | 0 | 13.5363 | 0 | 0 | 0.18061 | 0 | 13.4153 | 0 | 0 | 0
0 | 15.6588 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6588 | 0 | 0 | 0
0 | 16.6263 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6263 | 0 | 0 | 0
0 | 18.1638 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1638 | 0 | 0 | 0
0 | 19.5095 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5095 | 0 | 0 | 0
0 | 20.9158 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9158 | 0 | 0 | 0
0 | 22.1927 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1927 | 0 | 0 | 0
0 | 23.441 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.441 | 0 | 0 | 0
0 | 25.1656 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1656 | 0 | 0 | 0
0 | 27.208 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.208 | 0 | 0 | 0
0 | 21.6412 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6412 | 0 | 0 | 0
0 | 22.9517 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9517 | 0 | 0 | 0
0.039855 | 224.3087 | [11 empty] | 90.2956 | 0.039855 | 0.013152 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.039855 | 0 | 109.9601 | 0 | 0 | 114.3087
0.013088 | 207.4521 | [11 empty] | 73.4478 | 0.013088 | 0.0043191 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.013088 | 0 | 109.9869 | 0 | 0 | 97.4521
0.61194 | 184.2293 | [11 empty] | 50.0273 | 0.61194 | 0.20194 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.61194 | 0 | 109.3881 | 0 | 0 | 74.2293
1.6143 | 148.1941 | [11 empty] | 13.6613 | 1.6143 | 0.53272 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.6143 | 0 | 108.3857 | 0 | 0 | 38.1941
7.0019 | 108.0216 | [11 empty] | 0 | 7.0019 | 2.3106 | 0 | 105.711 | 0 | 0 | 7.0019 | 0 | 101.0197 | 0 | 0 | 0
12.1003 | 99.6902 | [11 empty] | 0 | 12.1003 | 3.9931 | 0 | 95.6971 | 0 | 0 | 12.1003 | 0 | 87.5899 | 0 | 0 | 0
8.7283 | 79.1614 | [11 empty] | 0 | 8.7283 | 2.8803 | 0 | 76.2811 | 0 | 0 | 8.7283 | 0 | 70.4331 | 0 | 0 | 0
7.823 | 86.0371 | [11 empty] | 0 | 7.823 | 2.5816 | 0 | 83.4556 | 0 | 0 | 7.823 | 0 | 78.2142 | 0 | 0 | 0
11.8033 | 86.7642 | [11 empty] | 0 | 11.8033 | 3.8951 | 0 | 82.8691 | 0 | 0 | 11.8033 | 0 | 74.9609 | 0 | 0 | 0
10.8736 | 98.5114 | [11 empty] | 0 | 10.8736 | 3.5883 | 0 | 94.9231 | 0 | 0 | 10.8736 | 0 | 87.6378 | 0 | 0 | 0
7.4328 | 111.8306 | [11 empty] | 0 | 7.4328 | 2.4528 | 0 | 109.3777 | 0 | 0 | 7.4328 | 0 | 102.5672 | 0 | 0 | 1.8306
5.1949 | 8.3275 | [11 empty] | 0 | 5.1949 | 1.7143 | 0 | 6.6131 | 0 | 0 | 5.1949 | 0 | 3.1325 | 0 | 0 | 0
0.8687 | 9.4566 | [11 empty] | 0 | 0.8687 | 0.28667 | 0 | 9.1699 | 0 | 0 | 0.8687 | 0 | 8.5879 | 0 | 0 | 0
0 | 10.8824 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8824 | 0 | 0 | 0
0 | 11.7121 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7121 | 0 | 0 | 0
0 | 12.492 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.492 | 0 | 0 | 0
0 | 13.1087 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1087 | 0 | 0 | 0
0 | 13.7306 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7306 | 0 | 0 | 0
0 | 14.1976 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1976 | 0 | 0 | 0
0 | 14.6907 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6907 | 0 | 0 | 0
0 | 15.2852 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2852 | 0 | 0 | 0
0 | 15.9434 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9434 | 0 | 0 | 0
0 | 13.2993 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2993 | 0 | 0 | 0
0 | 13.6934 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6934 | 0 | 0 | 0
0.39617 | 155.146 | [11 empty] | 21.0153 | 0.39617 | 0.13074 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.39617 | 0 | 109.6038 | 0 | 0 | 45.146
0.65082 | 139.1497 | [11 empty] | 4.9349 | 0.65082 | 0.21477 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.65082 | 0 | 109.3492 | 0 | 0 | 29.1497
1.6219 | 120.8478 | [11 empty] | 0 | 1.6219 | 0.53523 | 0 | 120.3125 | 0 | 0 | 1.6219 | 0 | 108.3781 | 0 | 0 | 10.8478
2.3614 | 102.435 | [11 empty] | 0 | 2.3614 | 0.77927 | 0 | 101.6557 | 0 | 0 | 2.3614 | 0 | 100.0736 | 0 | 0 | 0
2.9612 | 85.699 | [11 empty] | 0 | 2.9612 | 0.97721 | 0 | 84.7218 | 0 | 0 | 2.9612 | 0 | 82.7377 | 0 | 0 | 0
3.7189 | 95.6909 | [11 empty] | 0 | 3.7189 | 1.2273 | 0 | 94.4637 | 0 | 0 | 3.7189 | 0 | 91.972 | 0 | 0 | 0
7.2951 | 73.6627 | [11 empty] | 0 | 7.2951 | 2.4074 | 0 | 71.2554 | 0 | 0 | 7.2951 | 0 | 66.3676 | 0 | 0 | 0
12.3552 | 65.2576 | [11 empty] | 0 | 12.3552 | 4.0772 | 0 | 61.1804 | 0 | 0 | 12.3552 | 0 | 52.9024 | 0 | 0 | 0
10.9862 | 65.0106 | [11 empty] | 0 | 10.9862 | 3.6255 | 0 | 61.3852 | 0 | 0 | 10.9862 | 0 | 54.0244 | 0 | 0 | 0
11.7063 | 75.011 | [11 empty] | 0 | 11.7063 | 3.8631 | 0 | 71.1479 | 0 | 0 | 11.7063 | 0 | 63.3047 | 0 | 0 | 0
10.3005 | 82.9515 | [11 empty] | 0 | 10.3005 | 3.3992 | 0 | 79.5524 | 0 | 0 | 10.3005 | 0 | 72.651 | 0 | 0 | 0
6.0331 | 6.5657 | [11 empty] | 0 | 6.0331 | 1.9909 | 0 | 4.5748 | 0 | 0 | 6.0331 | 0 | 0.53259 | 0 | 0 | 0
1.6775 | 7.4986 | [11 empty] | 0 | 1.6775 | 0.55357 | 0 | 6.945 | 0 | 0 | 1.6775 | 0 | 5.8211 | 0 | 0 | 0
0 | 8.9089 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9089 | 0 | 0 | 0
0 | 9.7816 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7816 | 0 | 0 | 0
0 | 10.5395 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5395 | 0 | 0 | 0
0 | 11.1943 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1943 | 0 | 0 | 0
0 | 11.8159 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8159 | 0 | 0 | 0
0 | 12.365 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.365 | 0 | 0 | 0
0 | 12.873 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.873 | 0 | 0 | 0
0 | 13.3093 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3093 | 0 | 0 | 0
0 | 13.7887 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7887 | 0 | 0 | 0
0 | 11.7127 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7127 | 0 | 0 | 0
0 | 12.0669 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0669 | 0 | 0 | 0
0.68357 | 131.2141 | [11 empty] | 0 | 0.68357 | 0.22558 | 0 | 130.9886 | 0 | 0 | 0.68357 | 0 | 109.3164 | 0 | 0 | 21.2141
1.2908 | 116.7928 | [11 empty] | 0 | 1.2908 | 0.42596 | 0 | 116.3668 | 0 | 0 | 1.2908 | 0 | 108.7092 | 0 | 0 | 6.7928
2.3062 | 107.8292 | [11 empty] | 0 | 2.3062 | 0.76105 | 0 | 107.0682 | 0 | 0 | 2.3062 | 0 | 105.523 | 0 | 0 | 0
3.1101 | 98.9477 | [11 empty] | 0 | 3.1101 | 1.0263 | 0 | 97.9214 | 0 | 0 | 3.1101 | 0 | 95.8376 | 0 | 0 | 0
4.4796 | 78.4627 | [11 empty] | 0 | 4.4796 | 1.4783 | 0 | 76.9845 | 0 | 0 | 4.4796 | 0 | 73.9832 | 0 | 0 | 0
5.8603 | 85.1211 | [11 empty] | 0 | 5.8603 | 1.9339 | 0 | 83.1872 | 0 | 0 | 5.8603 | 0 | 79.2608 | 0 | 0 | 0
11.758 | 61.7037 | [11 empty] | 0 | 11.758 | 3.8801 | 0 | 57.8236 | 0 | 0 | 11.758 | 0 | 49.9457 | 0 | 0 | 0
11.1584 | 57.1911 | [11 empty] | 0 | 11.1584 | 3.6823 | 0 | 53.5088 | 0 | 0 | 11.1584 | 0 | 46.0327 | 0 | 0 | 0
13.3782 | 57.2362 | [11 empty] | 0 | 13.3782 | 4.4148 | 0 | 52.8214 | 0 | 0 | 13.3782 | 0 | 43.858 | 0 | 0 | 0
14.4898 | 62.4012 | [11 empty] | 0 | 14.4898 | 4.7816 | 0 | 57.6195 | 0 | 0 | 14.4898 | 0 | 47.9113 | 0 | 0 | 0
12.7456 | 71.936 | [11 empty] | 0 | 12.7456 | 4.206 | 0 | 67.7299 | 0 | 0 | 12.7456 | 0 | 59.1904 | 0 | 0 | 0
6.4239 | 5.9173 | [11 empty] | 0 | 6.4239 | 2.1199 | 0 | 3.7975 | 0 | 0 | 5.9173 | 0 | 0 | 0.50657 | 0 | 0
2.0149 | 6.8817 | [11 empty] | 0 | 2.0149 | 0.66493 | 0 | 6.2168 | 0 | 0 | 2.0149 | 0 | 4.8668 | 0 | 0 | 0
0 | 8.451 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.451 | 0 | 0 | 0
0 | 9.4934 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4934 | 0 | 0 | 0
0 | 10.4236 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4236 | 0 | 0 | 0
0 | 11.2376 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2376 | 0 | 0 | 0
0 | 12.0501 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0501 | 0 | 0 | 0
0 | 12.8195 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8195 | 0 | 0 | 0
0 | 13.5619 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5619 | 0 | 0 | 0
0 | 14.2731 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2731 | 0 | 0 | 0
0 | 15.0513 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0513 | 0 | 0 | 0
0 | 13.1129 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1129 | 0 | 0 | 0
0 | 13.8196 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8196 | 0 | 0 | 0
0.48394 | 178.812 | [11 empty] | 44.6523 | 0.48394 | 0.1597 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.48394 | 0 | 109.5161 | 0 | 0 | 68.812
0.79822 | 157.1117 | [11 empty] | 22.8483 | 0.79822 | 0.26341 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.79822 | 0 | 109.2018 | 0 | 0 | 47.1117
1.7299 | 129.9849 | [11 empty] | 0 | 1.7299 | 0.57087 | 0 | 129.4141 | 0 | 0 | 1.7299 | 0 | 108.2701 | 0 | 0 | 19.9849
2.5526 | 113.5896 | [11 empty] | 0 | 2.5526 | 0.84237 | 0 | 112.7472 | 0 | 0 | 2.5526 | 0 | 107.4474 | 0 | 0 | 3.5896
3.2072 | 99.73 | [11 empty] | 0 | 3.2072 | 1.0584 | 0 | 98.6716 | 0 | 0 | 3.2072 | 0 | 96.5228 | 0 | 0 | 0
4.1178 | 109.3682 | [11 empty] | 0 | 4.1178 | 1.3589 | 0 | 108.0093 | 0 | 0 | 4.1178 | 0 | 105.2504 | 0 | 0 | 0
5.9416 | 93.6124 | [11 empty] | 0 | 5.9416 | 1.9607 | 0 | 91.6517 | 0 | 0 | 5.9416 | 0 | 87.6709 | 0 | 0 | 0
7.3456 | 97.1446 | [11 empty] | 0 | 7.3456 | 2.424 | 0 | 94.7206 | 0 | 0 | 7.3456 | 0 | 89.799 | 0 | 0 | 0
8.7221 | 104.1737 | [11 empty] | 0 | 8.7221 | 2.8783 | 0 | 101.2954 | 0 | 0 | 8.7221 | 0 | 95.4516 | 0 | 0 | 0
10.2467 | 112.4278 | [11 empty] | 0 | 10.2467 | 3.3814 | 0 | 109.0464 | 0 | 0 | 10.2467 | 0 | 99.7533 | 0 | 0 | 2.4278
8.2109 | 121.2406 | [11 empty] | 0 | 8.2109 | 2.7096 | 0 | 118.531 | 0 | 0 | 8.2109 | 0 | 101.7891 | 0 | 0 | 11.2406
5.8974 | 7.9816 | [11 empty] | 0 | 5.8974 | 1.9461 | 0 | 6.0355 | 0 | 0 | 5.8974 | 0 | 2.0842 | 0 | 0 | 0
1.6135 | 9.0631 | [11 empty] | 0 | 1.6135 | 0.53246 | 0 | 8.5306 | 0 | 0 | 1.6135 | 0 | 7.4496 | 0 | 0 | 0
0 | 10.5712 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5712 | 0 | 0 | 0
0 | 11.549 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.549 | 0 | 0 | 0
0 | 12.419 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.419 | 0 | 0 | 0
1.3508 | 13.1252 | [11 empty] | 0 | 1.3508 | 0.44576 | 0 | 12.6795 | 0 | 0 | 1.3508 | 0 | 11.7744 | 0 | 0 | 0
0 | 13.8015 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8015 | 0 | 0 | 0
0 | 14.3789 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3789 | 0 | 0 | 0
0 | 15.095 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.095 | 0 | 0 | 0
0 | 15.8181 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8181 | 0 | 0 | 0
0 | 16.4984 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4984 | 0 | 0 | 0
0 | 17.1271 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1271 | 0 | 0 | 0
0 | 17.7603 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7603 | 0 | 0 | 0
0 | 15.1295 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1295 | 0 | 0 | 0
0 | 13.8749 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8749 | 0 | 0 | 0
0 | 12.0405 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0405 | 0 | 0 | 0
0 | 9.8961 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8961 | 0 | 0 | 0
0 | 8.9969 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9969 | 0 | 0 | 0
0 | 9.3962 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3962 | 0 | 0 | 0
0 | 8.9305 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9305 | 0 | 0 | 0
0 | 10.0691 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0691 | 0 | 0 | 0
0 | 10.4686 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4686 | 0 | 0 | 0
0 | 11.6436 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6436 | 0 | 0 | 0
0 | 14.2954 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2954 | 0 | 0 | 0
0 | 15.4447 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4447 | 0 | 0 | 0
0 | 16.453 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.453 | 0 | 0 | 0
0 | 17.3049 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3049 | 0 | 0 | 0
0 | 18.0776 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0776 | 0 | 0 | 0
0 | 18.808 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.808 | 0 | 0 | 0
0 | 19.7046 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7046 | 0 | 0 | 0
0 | 20.7115 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7115 | 0 | 0 | 0
0 | 21.7633 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7633 | 0 | 0 | 0
0 | 23.0973 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0973 | 0 | 0 | 0
0 | 24.5617 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5617 | 0 | 0 | 0
0 | 25.9858 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9858 | 0 | 0 | 0
0 | 27.5212 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5212 | 0 | 0 | 0
0 | 29.2028 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2028 | 0 | 0 | 0
0 | 22.7371 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7371 | 0 | 0 | 0
0 | 20.4292 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4292 | 0 | 0 | 0
0 | 15.0504 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0504 | 0 | 0 | 0
0 | 16.436 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.436 | 0 | 0 | 0
0 | 13.8163 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8163 | 0 | 0 | 0
0 | 15.5152 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5152 | 0 | 0 | 0
0 | 15.3593 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3593 | 0 | 0 | 0
0 | 16.5684 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5684 | 0 | 0 | 0
0 | 17.0772 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0772 | 0 | 0 | 0
0 | 17.9967 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9967 | 0 | 0 | 0
0 | 24.6331 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6331 | 0 | 0 | 0
0 | 27.1143 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1143 | 0 | 0 | 0
0 | 29.7058 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7058 | 0 | 0 | 0
0 | 32.0304 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0304 | 0 | 0 | 0
0 | 34.3085 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3085 | 0 | 0 | 0
0 | 36.3993 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3993 | 0 | 0 | 0
0 | 38.4472 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4472 | 0 | 0 | 0
0 | 40.4521 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4521 | 0 | 0 | 0
0 | 42.486 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.486 | 0 | 0 | 0
0 | 44.4379 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4379 | 0 | 0 | 0
0 | 46.3511 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3511 | 0 | 0 | 0
0 | 48.2462 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2462 | 0 | 0 | 0
0 | 39.9756 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9756 | 0 | 0 | 0
0 | 41.5762 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5762 | 0 | 0 | 0
0 | 250.2318 | [11 empty] | 116.2318 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 140.2318
0 | 219.5399 | [11 empty] | 85.5399 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 109.5399
0.1398 | 196.532 | [11 empty] | 62.4859 | 0.1398 | 0.046133 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.1398 | 0 | 109.8602 | 0 | 0 | 86.532
0.84463 | 159.5185 | [11 empty] | 25.2398 | 0.84463 | 0.27873 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.84463 | 0 | 109.1554 | 0 | 0 | 49.5185
2.8355 | 121.144 | [11 empty] | 0 | 2.8355 | 0.93572 | 0 | 120.2082 | 0 | 0 | 2.8355 | 0 | 107.1645 | 0 | 0 | 11.144
2.0475 | 126.0061 | [11 empty] | 0 | 2.0475 | 0.67569 | 0 | 125.3304 | 0 | 0 | 2.0475 | 0 | 107.9525 | 0 | 0 | 16.0061
2.4648 | 114.5261 | [11 empty] | 0 | 2.4648 | 0.81338 | 0 | 113.7128 | 0 | 0 | 2.4648 | 0 | 107.5352 | 0 | 0 | 4.5261
2.8024 | 122.2709 | [11 empty] | 0 | 2.8024 | 0.9248 | 0 | 121.3461 | 0 | 0 | 2.8024 | 0 | 107.1976 | 0 | 0 | 12.2709
3.2922 | 128.8652 | [11 empty] | 0 | 3.2922 | 1.0864 | 0 | 127.7788 | 0 | 0 | 3.2922 | 0 | 106.7078 | 0 | 0 | 18.8652
3.6335 | 145.7601 | [11 empty] | 10.561 | 3.6335 | 1.1991 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.6335 | 0 | 106.3665 | 0 | 0 | 35.7601
3.535 | 158.9138 | [11 empty] | 23.7473 | 3.535 | 1.1666 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.535 | 0 | 106.465 | 0 | 0 | 48.9138
0.94589 | 11.6056 | [11 empty] | 0 | 0.94589 | 0.31214 | 0 | 11.2935 | 0 | 0 | 0.94589 | 0 | 10.6597 | 0 | 0 | 0
0.38767 | 12.5892 | [11 empty] | 0 | 0.38767 | 0.12793 | 0 | 12.4613 | 0 | 0 | 0.38767 | 0 | 12.2015 | 0 | 0 | 0
0 | 14.3695 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3695 | 0 | 0 | 0
0 | 15.4401 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4401 | 0 | 0 | 0
0 | 16.9815 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9815 | 0 | 0 | 0
0 | 18.1875 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1875 | 0 | 0 | 0
0 | 19.5674 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5674 | 0 | 0 | 0
0 | 20.808 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.808 | 0 | 0 | 0
0 | 21.9924 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9924 | 0 | 0 | 0
0 | 23.0944 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0944 | 0 | 0 | 0
0 | 24.5805 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5805 | 0 | 0 | 0
0 | 20.1959 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1959 | 0 | 0 | 0
0 | 21.0692 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0692 | 0 | 0 | 0
0.10076 | 194.8292 | [11 empty] | 60.7959 | 0.10076 | 0.03325 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.10076 | 0 | 109.8992 | 0 | 0 | 84.8292
0.1711 | 156.0439 | [11 empty] | 21.9874 | 0.1711 | 0.056463 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.1711 | 0 | 109.8289 | 0 | 0 | 46.0439
1.174 | 124.5084 | [11 empty] | 0 | 1.174 | 0.38743 | 0 | 124.121 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 108.826 | 0 | 0 | 14.5084
3.1396 | 100.754 | [11 empty] | 0 | 3.1396 | 1.0361 | 0 | 99.718 | 0 | 0 | 3.1396 | 0 | 97.6144 | 0 | 0 | 0
10.2177 | 75.2993 | [11 empty] | 0 | 10.2177 | 3.3718 | 0 | 71.9275 | 0 | 0 | 10.2177 | 0 | 65.0816 | 0 | 0 | 0
13.7378 | 73.2568 | [11 empty] | 0 | 13.7378 | 4.5335 | 0 | 68.7233 | 0 | 0 | 13.7378 | 0 | 59.519 | 0 | 0 | 0
13.6819 | 55.6785 | [11 empty] | 0 | 13.6819 | 4.515 | 0 | 51.1635 | 0 | 0 | 13.6819 | 0 | 41.9967 | 0 | 0 | 0
21.295 | 53.2594 | [11 empty] | 0 | 21.295 | 7.0273 | 0 | 46.2321 | 0 | 0 | 21.295 | 0 | 31.9645 | 0 | 0 | 0
17.2147 | 55.0781 | [11 empty] | 0 | 17.2147 | 5.6808 | 0 | 49.3973 | 0 | 0 | 17.2147 | 0 | 37.8635 | 0 | 0 | 0
15.4446 | 71.4918 | [11 empty] | 0 | 15.4446 | 5.0967 | 0 | 66.3951 | 0 | 0 | 15.4446 | 0 | 56.0472 | 0 | 0 | 0
11.5567 | 86.3215 | [11 empty] | 0 | 11.5567 | 3.8137 | 0 | 82.5078 | 0 | 0 | 11.5567 | 0 | 74.7648 | 0 | 0 | 0
5.7985 | 6.517 | [11 empty] | 0 | 5.7985 | 1.9135 | 0 | 4.6035 | 0 | 0 | 5.7985 | 0 | 0.71844 | 0 | 0 | 0
1.3611 | 7.8532 | [11 empty] | 0 | 1.3611 | 0.44917 | 0 | 7.404 | 0 | 0 | 1.3611 | 0 | 6.492 | 0 | 0 | 0
0 | 9.3803 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3803 | 0 | 0 | 0
0 | 10.3115 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3115 | 0 | 0 | 0
0 | 11.1575 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1575 | 0 | 0 | 0
0 | 11.8701 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8701 | 0 | 0 | 0
0 | 12.5814 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5814 | 0 | 0 | 0
0 | 13.1771 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1771 | 0 | 0 | 0
0 | 13.7475 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7475 | 0 | 0 | 0
0 | 14.3115 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3115 | 0 | 0 | 0
0 | 14.9387 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9387 | 0 | 0 | 0
0 | 12.8126 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8126 | 0 | 0 | 0
0 | 13.2946 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2946 | 0 | 0 | 0
0.43315 | 155.5548 | [11 empty] | 21.4119 | 0.43315 | 0.14294 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.43315 | 0 | 109.5668 | 0 | 0 | 45.5548
0.78993 | 134.0459 | [11 empty] | 0 | 0.78993 | 0.26068 | 0 | 133.7852 | 0 | 0 | 0.78993 | 0 | 109.2101 | 0 | 0 | 24.0459
1.7087 | 111.0571 | [11 empty] | 0 | 1.7087 | 0.56388 | 0 | 110.4932 | 0 | 0 | 1.7087 | 0 | 108.2913 | 0 | 0 | 1.0571
2.8239 | 90.3085 | [11 empty] | 0 | 2.8239 | 0.93189 | 0 | 89.3766 | 0 | 0 | 2.8239 | 0 | 87.4845 | 0 | 0 | 0
4.3428 | 71.503 | [11 empty] | 0 | 4.3428 | 1.4331 | 0 | 70.0699 | 0 | 0 | 4.3428 | 0 | 67.1602 | 0 | 0 | 0
9.5213 | 71.7824 | [11 empty] | 0 | 9.5213 | 3.142 | 0 | 68.6404 | 0 | 0 | 9.5213 | 0 | 62.2611 | 0 | 0 | 0
8.9522 | 57.5876 | [11 empty] | 0 | 8.9522 | 2.9542 | 0 | 54.6334 | 0 | 0 | 8.9522 | 0 | 48.6355 | 0 | 0 | 0
10.4845 | 65.3505 | [11 empty] | 0 | 10.4845 | 3.4599 | 0 | 61.8906 | 0 | 0 | 10.4845 | 0 | 54.866 | 0 | 0 | 0
14.4084 | 65.019 | [11 empty] | 0 | 14.4084 | 4.7548 | 0 | 60.2642 | 0 | 0 | 14.4084 | 0 | 50.6106 | 0 | 0 | 0
15.3061 | 70.4303 | [11 empty] | 0 | 15.3061 | 5.051 | 0 | 65.3793 | 0 | 0 | 15.3061 | 0 | 55.1242 | 0 | 0 | 0
11.8439 | 81.498 | [11 empty] | 0 | 11.8439 | 3.9085 | 0 | 77.5895 | 0 | 0 | 11.8439 | 0 | 69.654 | 0 | 0 | 0
6.1768 | 6.0255 | [11 empty] | 0 | 6.1768 | 2.0383 | 0 | 3.9872 | 0 | 0 | 6.0255 | 0 | 0 | 0.15128 | 0 | 0
1.778 | 7.1994 | [11 empty] | 0 | 1.778 | 0.58673 | 0 | 6.6127 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 5.4214 | 0 | 0 | 0
0 | 8.7713 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7713 | 0 | 0 | 0
0 | 9.813 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.813 | 0 | 0 | 0
0 | 10.6985 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6985 | 0 | 0 | 0
0 | 11.4653 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4653 | 0 | 0 | 0
0 | 12.2464 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2464 | 0 | 0 | 0
0 | 12.9469 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9469 | 0 | 0 | 0
0 | 13.6349 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6349 | 0 | 0 | 0
0 | 14.2871 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2871 | 0 | 0 | 0
0 | 14.9876 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9876 | 0 | 0 | 0
0 | 13.0032 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0032 | 0 | 0 | 0
0 | 13.6283 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6283 | 0 | 0 | 0
0.44349 | 174.2848 | [11 empty] | 40.1385 | 0.44349 | 0.14635 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.44349 | 0 | 109.5565 | 0 | 0 | 64.2848
0.74876 | 155.7173 | [11 empty] | 21.4702 | 0.74876 | 0.24709 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.74876 | 0 | 109.2512 | 0 | 0 | 45.7173
1.8977 | 128.5429 | [11 empty] | 0 | 1.8977 | 0.62625 | 0 | 127.9166 | 0 | 0 | 1.8977 | 0 | 108.1023 | 0 | 0 | 18.5429
2.4227 | 119.3357 | [11 empty] | 0 | 2.4227 | 0.79949 | 0 | 118.5362 | 0 | 0 | 2.4227 | 0 | 107.5773 | 0 | 0 | 9.3357
3.049 | 110.139 | [11 empty] | 0 | 3.049 | 1.0062 | 0 | 109.1328 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 106.951 | 0 | 0 | 0.13895
3.6336 | 120.3767 | [11 empty] | 0 | 3.6336 | 1.1991 | 0 | 119.1776 | 0 | 0 | 3.6336 | 0 | 106.3664 | 0 | 0 | 10.3767
6.224 | 102.8311 | [11 empty] | 0 | 6.224 | 2.0539 | 0 | 100.7772 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 96.6071 | 0 | 0 | 0
6.7991 | 105.1088 | [11 empty] | 0 | 6.7991 | 2.2437 | 0 | 102.8651 | 0 | 0 | 6.7991 | 0 | 98.3097 | 0 | 0 | 0
8.2475 | 109.0302 | [11 empty] | 0 | 8.2475 | 2.7217 | 0 | 106.3085 | 0 | 0 | 8.2475 | 0 | 100.7827 | 0 | 0 | 0
9.1669 | 116.1081 | [11 empty] | 0 | 9.1669 | 3.0251 | 0 | 113.0831 | 0 | 0 | 9.1669 | 0 | 100.8331 | 0 | 0 | 6.1081
7.8694 | 124.0443 | [11 empty] | 0 | 7.8694 | 2.5969 | 0 | 121.4474 | 0 | 0 | 7.8694 | 0 | 102.1306 | 0 | 0 | 14.0443
5.8104 | 8.2877 | [11 empty] | 0 | 5.8104 | 1.9174 | 0 | 6.3703 | 0 | 0 | 5.8104 | 0 | 2.4773 | 0 | 0 | 0
1.5227 | 9.3165 | [11 empty] | 0 | 1.5227 | 0.50248 | 0 | 8.814 | 0 | 0 | 1.5227 | 0 | 7.7938 | 0 | 0 | 0
0 | 10.8705 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8705 | 0 | 0 | 0
0 | 11.8922 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8922 | 0 | 0 | 0
0 | 12.8423 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8423 | 0 | 0 | 0
0 | 13.5983 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5983 | 0 | 0 | 0
0 | 14.3808 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3808 | 0 | 0 | 0
0 | 15.226 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.226 | 0 | 0 | 0
0 | 16.0742 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0742 | 0 | 0 | 0
0 | 16.8487 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8487 | 0 | 0 | 0
0 | 17.6419 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6419 | 0 | 0 | 0
0 | 14.9212 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9212 | 0 | 0 | 0
0 | 15.5473 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5473 | 0 | 0 | 0
0.372 | 184.8311 | [11 empty] | 50.7083 | 0.372 | 0.12276 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 109.628 | 0 | 0 | 74.8311
0.53652 | 153.1987 | [11 empty] | 19.0217 | 0.53652 | 0.17705 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.53652 | 0 | 109.4635 | 0 | 0 | 43.1987
2.5646 | 125.2563 | [11 empty] | 0 | 2.5646 | 0.84631 | 0 | 124.41 | 0 | 0 | 2.5646 | 0 | 107.4354 | 0 | 0 | 15.2563
7.0392 | 102.908 | [11 empty] | 0 | 7.0392 | 2.3229 | 0 | 100.5851 | 0 | 0 | 7.0392 | 0 | 95.8689 | 0 | 0 | 0
10.679 | 84.4945 | [11 empty] | 0 | 10.679 | 3.5241 | 0 | 80.9704 | 0 | 0 | 10.679 | 0 | 73.8155 | 0 | 0 | 0
8.4271 | 95.4193 | [11 empty] | 0 | 8.4271 | 2.7809 | 0 | 92.6383 | 0 | 0 | 8.4271 | 0 | 86.9921 | 0 | 0 | 0
7.8488 | 91.8262 | [11 empty] | 0 | 7.8488 | 2.5901 | 0 | 89.2361 | 0 | 0 | 7.8488 | 0 | 83.9774 | 0 | 0 | 0
10.082 | 95.7385 | [11 empty] | 0 | 10.082 | 3.3271 | 0 | 92.4114 | 0 | 0 | 10.082 | 0 | 85.6565 | 0 | 0 | 0
10.3497 | 101.9607 | [11 empty] | 0 | 10.3497 | 3.4154 | 0 | 98.5453 | 0 | 0 | 10.3497 | 0 | 91.611 | 0 | 0 | 0
10.7915 | 113.925 | [11 empty] | 0 | 10.7915 | 3.5612 | 0 | 110.3638 | 0 | 0 | 10.7915 | 0 | 99.2085 | 0 | 0 | 3.925
9.1732 | 123.9365 | [11 empty] | 0 | 9.1732 | 3.0272 | 0 | 120.9093 | 0 | 0 | 9.1732 | 0 | 100.8268 | 0 | 0 | 13.9365
5.7955 | 8.1652 | [11 empty] | 0 | 5.7955 | 1.9125 | 0 | 6.2527 | 0 | 0 | 5.7955 | 0 | 2.3697 | 0 | 0 | 0
1.4766 | 9.2438 | [11 empty] | 0 | 1.4766 | 0.48729 | 0 | 8.7565 | 0 | 0 | 1.4766 | 0 | 7.7672 | 0 | 0 | 0
0 | 10.8202 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8202 | 0 | 0 | 0
0 | 11.8723 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8723 | 0 | 0 | 0
0 | 12.8123 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8123 | 0 | 0 | 0
1.1523 | 13.6828 | [11 empty] | 0 | 1.1523 | 0.38024 | 0 | 13.3025 | 0 | 0 | 1.1523 | 0 | 12.5305 | 0 | 0 | 0
0 | 14.6986 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6986 | 0 | 0 | 0
0 | 15.7852 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7852 | 0 | 0 | 0
0 | 16.9409 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9409 | 0 | 0 | 0
0 | 18.0005 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0005 | 0 | 0 | 0
0 | 19.0983 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0983 | 0 | 0 | 0
0 | 20.353 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.353 | 0 | 0 | 0
0 | 21.5441 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5441 | 0 | 0 | 0
0 | 16.9703 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9703 | 0 | 0 | 0
0 | 15.7863 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7863 | 0 | 0 | 0
0 | 11.7635 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7635 | 0 | 0 | 0
0 | 10.6237 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6237 | 0 | 0 | 0
0 | 10.2251 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2251 | 0 | 0 | 0
0 | 10.6996 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6996 | 0 | 0 | 0
0 | 12.3594 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3594 | 0 | 0 | 0
3.4609 | 9.1354 | [11 empty] | 0 | 3.4609 | 1.1421 | 0 | 7.9933 | 0 | 0 | 3.4609 | 0 | 5.6744 | 0 | 0 | 0
0 | 11.7411 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7411 | 0 | 0 | 0
0 | 12.9827 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9827 | 0 | 0 | 0
0 | 17.1815 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1815 | 0 | 0 | 0
0 | 18.697 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.697 | 0 | 0 | 0
0 | 20.4253 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4253 | 0 | 0 | 0
0 | 21.9527 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9527 | 0 | 0 | 0
0 | 23.5352 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5352 | 0 | 0 | 0
0 | 25.0707 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0707 | 0 | 0 | 0
0 | 27.1034 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1034 | 0 | 0 | 0
0 | 29.3644 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3644 | 0 | 0 | 0
0 | 31.8332 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8332 | 0 | 0 | 0
0 | 34.4502 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4502 | 0 | 0 | 0
0 | 37.0185 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0185 | 0 | 0 | 0
0 | 39.46 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.46 | 0 | 0 | 0
0 | 41.8108 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8108 | 0 | 0 | 0
0 | 43.7756 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7756 | 0 | 0 | 0
0 | 33.9617 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9617 | 0 | 0 | 0
0 | 24.9312 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9312 | 0 | 0 | 0
0 | 21.2099 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2099 | 0 | 0 | 0
3.4425 | 16.7393 | [11 empty] | 0 | 3.4425 | 1.136 | 0 | 15.6033 | 0 | 0 | 3.4425 | 0 | 13.2968 | 0 | 0 | 0
0 | 16.52 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 0 | 0 | 0
3.579 | 15.2337 | [11 empty] | 0 | 3.579 | 1.1811 | 0 | 14.0526 | 0 | 0 | 3.579 | 0 | 11.6547 | 0 | 0 | 0
0 | 13.3255 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3255 | 0 | 0 | 0
0 | 12.5732 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5732 | 0 | 0 | 0
0 | 14.6265 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6265 | 0 | 0 | 0
0 | 15.8035 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8035 | 0 | 0 | 0
0 | 23.4016 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4016 | 0 | 0 | 0
0 | 25.4001 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4001 | 0 | 0 | 0
0 | 27.9272 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9272 | 0 | 0 | 0
0 | 29.876 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.876 | 0 | 0 | 0
0 | 31.9026 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9026 | 0 | 0 | 0
0 | 34.044 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.044 | 0 | 0 | 0
0 | 36.3833 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3833 | 0 | 0 | 0
0 | 38.7241 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7241 | 0 | 0 | 0
0 | 41.0935 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0935 | 0 | 0 | 0
0 | 43.3838 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3838 | 0 | 0 | 0
0 | 45.7098 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7098 | 0 | 0 | 0
0 | 48.0555 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0555 | 0 | 0 | 0
0 | 39.9401 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9401 | 0 | 0 | 0
0 | 40.4375 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4375 | 0 | 0 | 0
0 | 259.1484 | [11 empty] | 125.1484 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 149.1484
0 | 221.6743 | [11 empty] | 87.6743 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 111.6743
0.021222 | 188.5307 | [11 empty] | 54.5237 | 0.021222 | 0.0070032 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.021222 | 0 | 109.9788 | 0 | 0 | 78.5307
0.66777 | 163.2098 | [11 empty] | 28.9894 | 0.66777 | 0.22036 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.66777 | 0 | 109.3322 | 0 | 0 | 53.2098
3.5804 | 136.1219 | [11 empty] | 0.94041 | 3.5804 | 1.1815 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.5804 | 0 | 106.4196 | 0 | 0 | 26.1219
7.6924 | 134.9309 | [11 empty] | 0 | 7.6924 | 2.5385 | 0 | 132.3924 | 0 | 0 | 7.6924 | 0 | 102.3076 | 0 | 0 | 24.9309
12.1496 | 109.8685 | [11 empty] | 0 | 12.1496 | 4.0094 | 0 | 105.8592 | 0 | 0 | 12.1496 | 0 | 97.719 | 0 | 0 | 0
13.5493 | 106.1268 | [11 empty] | 0 | 13.5493 | 4.4713 | 0 | 101.6555 | 0 | 0 | 13.5493 | 0 | 92.5774 | 0 | 0 | 0
12.9476 | 105.2974 | [11 empty] | 0 | 12.9476 | 4.2727 | 0 | 101.0247 | 0 | 0 | 12.9476 | 0 | 92.3498 | 0 | 0 | 0
9.4463 | 120.2551 | [11 empty] | 0 | 9.4463 | 3.1173 | 0 | 117.1378 | 0 | 0 | 9.4463 | 0 | 100.5537 | 0 | 0 | 10.2551
5.5852 | 137.4479 | [11 empty] | 1.6048 | 5.5852 | 1.8431 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.5852 | 0 | 104.4148 | 0 | 0 | 27.4479
4.1462 | 10.3654 | [11 empty] | 0 | 4.1462 | 1.3682 | 0 | 8.9971 | 0 | 0 | 4.1462 | 0 | 6.2192 | 0 | 0 | 0
0.1233 | 11.6086 | [11 empty] | 0 | 0.1233 | 0.04069 | 0 | 11.5679 | 0 | 0 | 0.1233 | 0 | 11.4853 | 0 | 0 | 0
0 | 13.4958 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4958 | 0 | 0 | 0
0 | 14.5103 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5103 | 0 | 0 | 0
0 | 16.0514 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0514 | 0 | 0 | 0
0 | 17.3387 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3387 | 0 | 0 | 0
0 | 18.7561 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7561 | 0 | 0 | 0
0 | 20.5157 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5157 | 0 | 0 | 0
0 | 22.5038 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5038 | 0 | 0 | 0
0 | 24.5622 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5622 | 0 | 0 | 0
0 | 26.5995 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5995 | 0 | 0 | 0
0 | 22.1556 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1556 | 0 | 0 | 0
0 | 22.5392 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5392 | 0 | 0 | 0
0 | 224.1135 | [11 empty] | 90.1135 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 114.1135
0.090857 | 189.4482 | [11 empty] | 55.4183 | 0.090857 | 0.029983 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.090857 | 0 | 109.9091 | 0 | 0 | 79.4482
1.9311 | 155.7689 | [11 empty] | 21.1317 | 1.9311 | 0.63726 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.9311 | 0 | 108.0689 | 0 | 0 | 45.7689
3.3069 | 133.8298 | [11 empty] | 0 | 3.3069 | 1.0913 | 0 | 132.7386 | 0 | 0 | 3.3069 | 0 | 106.6931 | 0 | 0 | 23.8298
7.4706 | 114.7857 | [11 empty] | 0 | 7.4706 | 2.4653 | 0 | 112.3204 | 0 | 0 | 7.4706 | 0 | 102.5294 | 0 | 0 | 4.7857
12.5872 | 115.1772 | [11 empty] | 0 | 12.5872 | 4.1538 | 0 | 111.0234 | 0 | 0 | 12.5872 | 0 | 97.4128 | 0 | 0 | 5.1772
18.1975 | 92.9864 | [11 empty] | 0 | 18.1975 | 6.0052 | 0 | 86.9812 | 0 | 0 | 18.1975 | 0 | 74.7889 | 0 | 0 | 0
19.2127 | 90.0879 | [11 empty] | 0 | 19.2127 | 6.3402 | 0 | 83.7477 | 0 | 0 | 19.2127 | 0 | 70.8752 | 0 | 0 | 0
20.7999 | 90.4321 | [11 empty] | 0 | 20.7999 | 6.864 | 0 | 83.5682 | 0 | 0 | 20.7999 | 0 | 69.6323 | 0 | 0 | 0
17.8963 | 103.1547 | [11 empty] | 0 | 17.8963 | 5.9058 | 0 | 97.2489 | 0 | 0 | 17.8963 | 0 | 85.2584 | 0 | 0 | 0
11.131 | 118.5582 | [11 empty] | 0 | 11.131 | 3.6732 | 0 | 114.8849 | 0 | 0 | 11.131 | 0 | 98.869 | 0 | 0 | 8.5582
5.19 | 7.9704 | [11 empty] | 0 | 5.19 | 1.7127 | 0 | 6.2577 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 2.7804 | 0 | 0 | 0
0.68245 | 9.4996 | [11 empty] | 0 | 0.68245 | 0.22521 | 0 | 9.2744 | 0 | 0 | 0.68245 | 0 | 8.8172 | 0 | 0 | 0
0 | 11.1479 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1479 | 0 | 0 | 0
0 | 12.1653 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1653 | 0 | 0 | 0
0 | 13.2184 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2184 | 0 | 0 | 0
0 | 14.006 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.006 | 0 | 0 | 0
0 | 14.8487 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8487 | 0 | 0 | 0
0 | 15.5839 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5839 | 0 | 0 | 0
0 | 16.4727 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4727 | 0 | 0 | 0
0 | 17.5577 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5577 | 0 | 0 | 0
0 | 18.6143 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6143 | 0 | 0 | 0
0 | 15.622 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.622 | 0 | 0 | 0
0 | 15.9089 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9089 | 0 | 0 | 0
0.16042 | 195.9409 | [11 empty] | 61.8879 | 0.16042 | 0.052937 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.16042 | 0 | 109.8396 | 0 | 0 | 85.9409
0.26406 | 180.001 | [11 empty] | 45.9138 | 0.26406 | 0.087141 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.26406 | 0 | 109.7359 | 0 | 0 | 70.001
1.0601 | 168.5366 | [11 empty] | 34.1868 | 1.0601 | 0.34983 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.0601 | 0 | 108.9399 | 0 | 0 | 58.5366
1.8859 | 163.8885 | [11 empty] | 29.2661 | 1.8859 | 0.62235 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.8859 | 0 | 108.1141 | 0 | 0 | 53.8885
2.3137 | 149.1512 | [11 empty] | 14.3877 | 2.3137 | 0.76353 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.3137 | 0 | 107.6863 | 0 | 0 | 39.1512
3.5631 | 150.5859 | [11 empty] | 15.4101 | 3.5631 | 1.1758 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.5631 | 0 | 106.4369 | 0 | 0 | 40.5859
5.3366 | 126.6228 | [11 empty] | 0 | 5.3366 | 1.7611 | 0 | 124.8617 | 0 | 0 | 5.3366 | 0 | 104.6634 | 0 | 0 | 16.6228
6.5425 | 122.4343 | [11 empty] | 0 | 6.5425 | 2.159 | 0 | 120.2752 | 0 | 0 | 6.5425 | 0 | 103.4575 | 0 | 0 | 12.4343
7.1352 | 122.5194 | [11 empty] | 0 | 7.1352 | 2.3546 | 0 | 120.1648 | 0 | 0 | 7.1352 | 0 | 102.8648 | 0 | 0 | 12.5194
8.0347 | 131.9486 | [11 empty] | 0 | 8.0347 | 2.6514 | 0 | 129.2972 | 0 | 0 | 8.0347 | 0 | 101.9653 | 0 | 0 | 21.9486
6.6418 | 141.177 | [11 empty] | 4.9852 | 6.6418 | 2.1918 | 0 | 134 | 0 | 0 | 6.6418 | 0 | 103.3582 | 0 | 0 | 31.177
5.2922 | 9.448 | [11 empty] | 0 | 5.2922 | 1.7464 | 0 | 7.7016 | 0 | 0 | 5.2922 | 0 | 4.1558 | 0 | 0 | 0
0.99492 | 10.569 | [11 empty] | 0 | 0.99492 | 0.32832 | 0 | 10.2407 | 0 | 0 | 0.99492 | 0 | 9.5741 | 0 | 0 | 0
0 | 12.2093 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2093 | 0 | 0 | 0
0 | 13.2709 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2709 | 0 | 0 | 0
0 | 14.3492 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3492 | 0 | 0 | 0
0 | 15.4578 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4578 | 0 | 0 | 0
0 | 16.8971 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8971 | 0 | 0 | 0
0 | 18.2058 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2058 | 0 | 0 | 0
0 | 19.7565 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7565 | 0 | 0 | 0
0 | 21.4344 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4344 | 0 | 0 | 0
0 | 23.2043 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2043 | 0 | 0 | 0
0 | 20.265 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.265 | 0 | 0 | 0
0 | 20.9432 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9432 | 0 | 0 | 0
0.1038 | 285.5274 | [11 empty] | 151.4932 | 0.1038 | 0.034255 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.1038 | 0 | 109.8962 | 0 | 0 | 175.5274
0.1026 | 236.5302 | [11 empty] | 102.4964 | 0.1026 | 0.033858 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.1026 | 0 | 109.8974 | 0 | 0 | 126.5302
0.75647 | 199.0891 | [11 empty] | 64.8395 | 0.75647 | 0.24964 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.75647 | 0 | 109.2435 | 0 | 0 | 89.0891
1.2056 | 183.53 | [11 empty] | 49.1322 | 1.2056 | 0.39784 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.2056 | 0 | 108.7944 | 0 | 0 | 73.53
6.1812 | 159.1888 | [11 empty] | 23.149 | 6.1812 | 2.0398 | 0 | 134 | 0 | 0 | 6.1812 | 0 | 103.8188 | 0 | 0 | 49.1888
5.1685 | 158.4844 | [11 empty] | 22.7788 | 5.1685 | 1.7056 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.1685 | 0 | 104.8315 | 0 | 0 | 48.4844
5.0669 | 145.0914 | [11 empty] | 9.4193 | 5.0669 | 1.6721 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.0669 | 0 | 104.9331 | 0 | 0 | 35.0914
8.7448 | 143.451 | [11 empty] | 6.5653 | 8.7448 | 2.8858 | 0 | 134 | 0 | 0 | 8.7448 | 0 | 101.2552 | 0 | 0 | 33.451
9.8768 | 142.5815 | [11 empty] | 5.3222 | 9.8768 | 3.2593 | 0 | 134 | 0 | 0 | 9.8768 | 0 | 100.1232 | 0 | 0 | 32.5815
10.1044 | 151.8734 | [11 empty] | 14.5389 | 10.1044 | 3.3345 | 0 | 134 | 0 | 0 | 10.1044 | 0 | 99.8956 | 0 | 0 | 41.8734
5.5092 | 166.1817 | [11 empty] | 30.3636 | 5.5092 | 1.818 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.5092 | 0 | 104.4908 | 0 | 0 | 56.1817
4.8665 | 10.3005 | [11 empty] | 0 | 4.8665 | 1.6059 | 0 | 8.6946 | 0 | 0 | 4.8665 | 0 | 5.434 | 0 | 0 | 0
0.70004 | 11.8111 | [11 empty] | 0 | 0.70004 | 0.23101 | 0 | 11.5801 | 0 | 0 | 0.70004 | 0 | 11.111 | 0 | 0 | 0
0 | 13.632 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.632 | 0 | 0 | 0
0 | 14.7476 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7476 | 0 | 0 | 0
0 | 16.3257 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3257 | 0 | 0 | 0
0 | 17.5503 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5503 | 0 | 0 | 0
0 | 18.8373 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8373 | 0 | 0 | 0
0 | 20.2502 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2502 | 0 | 0 | 0
0 | 21.7243 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7243 | 0 | 0 | 0
0 | 23.152 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.152 | 0 | 0 | 0
0 | 24.5164 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5164 | 0 | 0 | 0
0 | 21.0687 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0687 | 0 | 0 | 0
0 | 20.4496 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4496 | 0 | 0 | 0
0.097986 | 251.7755 | [11 empty] | 117.7432 | 0.097986 | 0.032336 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.097986 | 0 | 109.902 | 0 | 0 | 141.7755
0.095616 | 206.7261 | [11 empty] | 72.6946 | 0.095616 | 0.031553 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.095616 | 0 | 109.9044 | 0 | 0 | 96.7261
2.7391 | 172.9325 | [11 empty] | 38.0286 | 2.7391 | 0.9039 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.7391 | 0 | 107.2609 | 0 | 0 | 62.9325
7.0393 | 146.7377 | [11 empty] | 10.4148 | 7.0393 | 2.323 | 0 | 134 | 0 | 0 | 7.0393 | 0 | 102.9607 | 0 | 0 | 36.7377
14.5485 | 124.0159 | [11 empty] | 0 | 14.5485 | 4.801 | 0 | 119.2149 | 0 | 0 | 14.5485 | 0 | 95.4515 | 0 | 0 | 14.0159
13.1327 | 125.6228 | [11 empty] | 0 | 13.1327 | 4.3338 | 0 | 121.289 | 0 | 0 | 13.1327 | 0 | 96.8673 | 0 | 0 | 15.6228
11.3287 | 114.607 | [11 empty] | 0 | 11.3287 | 3.7385 | 0 | 110.8685 | 0 | 0 | 11.3287 | 0 | 98.6713 | 0 | 0 | 4.607
14.5763 | 116.4979 | [11 empty] | 0 | 14.5763 | 4.8102 | 0 | 111.6878 | 0 | 0 | 14.5763 | 0 | 95.4237 | 0 | 0 | 6.4979
13.351 | 119.9374 | [11 empty] | 0 | 13.351 | 4.4058 | 0 | 115.5316 | 0 | 0 | 13.351 | 0 | 96.649 | 0 | 0 | 9.9374
11.0885 | 136.6098 | [11 empty] | 0 | 11.0885 | 3.6592 | 0 | 132.9506 | 0 | 0 | 11.0885 | 0 | 98.9115 | 0 | 0 | 26.6098
8.4943 | 154.1361 | [11 empty] | 17.333 | 8.4943 | 2.8031 | 0 | 134 | 0 | 0 | 8.4943 | 0 | 101.5057 | 0 | 0 | 44.1361
5.0012 | 9.751 | [11 empty] | 0 | 5.0012 | 1.6504 | 0 | 8.1006 | 0 | 0 | 5.0012 | 0 | 4.7498 | 0 | 0 | 0
0.74305 | 10.9344 | [11 empty] | 0 | 0.74305 | 0.24521 | 0 | 10.6892 | 0 | 0 | 0.74305 | 0 | 10.1913 | 0 | 0 | 0
0 | 12.6163 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6163 | 0 | 0 | 0
0 | 13.623 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.623 | 0 | 0 | 0
0 | 14.6925 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6925 | 0 | 0 | 0
0.43985 | 15.7094 | [11 empty] | 0 | 0.43985 | 0.14515 | 0 | 15.5642 | 0 | 0 | 0.43985 | 0 | 15.2695 | 0 | 0 | 0
0 | 16.8163 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8163 | 0 | 0 | 0
0 | 17.7307 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7307 | 0 | 0 | 0
0 | 18.7517 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7517 | 0 | 0 | 0
0 | 19.7518 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7518 | 0 | 0 | 0
0 | 20.7835 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7835 | 0 | 0 | 0
0 | 21.8186 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8186 | 0 | 0 | 0
0 | 22.2795 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2795 | 0 | 0 | 0
0 | 19.067 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.067 | 0 | 0 | 0
0 | 16.9758 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9758 | 0 | 0 | 0
0 | 12.3494 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3494 | 0 | 0 | 0
0 | 10.4899 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4899 | 0 | 0 | 0
0 | 12.2082 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2082 | 0 | 0 | 0
3.431 | 9.2757 | [11 empty] | 0 | 3.431 | 1.1322 | 0 | 8.1435 | 0 | 0 | 3.431 | 0 | 5.8448 | 0 | 0 | 0
0 | 10.4886 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4886 | 0 | 0 | 0
0 | 12.6722 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6722 | 0 | 0 | 0
0 | 14.2585 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2585 | 0 | 0 | 0
0 | 14.8322 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8322 | 0 | 0 | 0
0 | 19.3588 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3588 | 0 | 0 | 0
0 | 20.995 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.995 | 0 | 0 | 0
0 | 22.3871 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3871 | 0 | 0 | 0
0 | 23.8422 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8422 | 0 | 0 | 0
0 | 25.2889 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2889 | 0 | 0 | 0
0 | 26.4872 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4872 | 0 | 0 | 0
0 | 27.7057 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7057 | 0 | 0 | 0
0 | 29.1039 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1039 | 0 | 0 | 0
0 | 30.5884 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5884 | 0 | 0 | 0
0 | 32.1915 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1915 | 0 | 0 | 0
0 | 33.8645 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8645 | 0 | 0 | 0
0 | 35.5852 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5852 | 0 | 0 | 0
0 | 37.204 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.204 | 0 | 0 | 0
0 | 37.2037 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2037 | 0 | 0 | 0
0 | 27.3673 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3673 | 0 | 0 | 0
0 | 21.0499 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0499 | 0 | 0 | 0
0 | 16.2438 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2438 | 0 | 0 | 0
3.4632 | 12.7808 | [11 empty] | 0 | 3.4632 | 1.1429 | 0 | 11.6379 | 0 | 0 | 3.4632 | 0 | 9.3176 | 0 | 0 | 0
0 | 11.6613 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6613 | 0 | 0 | 0
0 | 16.9796 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9796 | 0 | 0 | 0
0 | 14.0676 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0676 | 0 | 0 | 0
0 | 11.811 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.811 | 0 | 0 | 0
0 | 14.8188 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8188 | 0 | 0 | 0
0 | 16.9527 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9527 | 0 | 0 | 0
0 | 23.3286 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3286 | 0 | 0 | 0
0 | 26.1709 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1709 | 0 | 0 | 0
0 | 28.2653 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2653 | 0 | 0 | 0
0 | 30.1331 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1331 | 0 | 0 | 0
0 | 32.5062 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5062 | 0 | 0 | 0
0 | 34.603 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.603 | 0 | 0 | 0
0 | 36.8794 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8794 | 0 | 0 | 0
0 | 39.3423 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3423 | 0 | 0 | 0
0 | 41.6368 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6368 | 0 | 0 | 0
0 | 43.9836 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9836 | 0 | 0 | 0
0 | 46.4686 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4686 | 0 | 0 | 0
0 | 48.9181 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9181 | 0 | 0 | 0
0 | 40.9709 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9709 | 0 | 0 | 0
0 | 38.6125 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6125 | 0 | 0 | 0
0 | 248.5956 | [11 empty] | 114.5956 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 138.5956
0 | 211.5153 | [11 empty] | 77.5153 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 101.5153
0.011129 | 177.5677 | [11 empty] | 43.5641 | 0.011129 | 0.0036724 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.011129 | 0 | 109.9889 | 0 | 0 | 67.5677
0.1477 | 156.1768 | [11 empty] | 22.128 | 0.1477 | 0.04874 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.1477 | 0 | 109.8523 | 0 | 0 | 46.1768
1.5108 | 131.5704 | [11 empty] | 0 | 1.5108 | 0.49856 | 0 | 131.0719 | 0 | 0 | 1.5108 | 0 | 108.4892 | 0 | 0 | 21.5704
2.7188 | 131.4433 | [11 empty] | 0 | 2.7188 | 0.89721 | 0 | 130.5461 | 0 | 0 | 2.7188 | 0 | 107.2812 | 0 | 0 | 21.4433
8.3922 | 107.2514 | [11 empty] | 0 | 8.3922 | 2.7694 | 0 | 104.4819 | 0 | 0 | 8.3922 | 0 | 98.8592 | 0 | 0 | 0
10.8538 | 100.8951 | [11 empty] | 0 | 10.8538 | 3.5818 | 0 | 97.3133 | 0 | 0 | 10.8538 | 0 | 90.0413 | 0 | 0 | 0
8.4891 | 100.7458 | [11 empty] | 0 | 8.4891 | 2.8014 | 0 | 97.9444 | 0 | 0 | 8.4891 | 0 | 92.2567 | 0 | 0 | 0
5.9979 | 116.9081 | [11 empty] | 0 | 5.9979 | 1.9793 | 0 | 114.9288 | 0 | 0 | 5.9979 | 0 | 104.0021 | 0 | 0 | 6.9081
3.7453 | 136.2997 | [11 empty] | 1.0637 | 3.7453 | 1.2359 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.7453 | 0 | 106.2547 | 0 | 0 | 26.2997
4.0636 | 9.864 | [11 empty] | 0 | 4.0636 | 1.341 | 0 | 8.523 | 0 | 0 | 4.0636 | 0 | 5.8004 | 0 | 0 | 0
0.087289 | 11.1111 | [11 empty] | 0 | 0.087289 | 0.028805 | 0 | 11.0823 | 0 | 0 | 0.087289 | 0 | 11.0238 | 0 | 0 | 0
0 | 12.9383 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9383 | 0 | 0 | 0
0 | 13.941 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.941 | 0 | 0 | 0
0 | 15.3149 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3149 | 0 | 0 | 0
0 | 16.5924 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5924 | 0 | 0 | 0
0 | 18.1322 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1322 | 0 | 0 | 0
0 | 19.6331 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6331 | 0 | 0 | 0
0 | 21.4564 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4564 | 0 | 0 | 0
0 | 23.3979 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3979 | 0 | 0 | 0
0 | 25.3262 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3262 | 0 | 0 | 0
0 | 20.8012 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8012 | 0 | 0 | 0
0 | 18.8637 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8637 | 0 | 0 | 0
0 | 213.7182 | [11 empty] | 79.7182 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 103.7182
0 | 189.488 | [11 empty] | 55.488 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 79.488
0.50396 | 163.2846 | [11 empty] | 29.1183 | 0.50396 | 0.16631 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.50396 | 0 | 109.496 | 0 | 0 | 53.2846
3.5013 | 133.5253 | [11 empty] | 0 | 3.5013 | 1.1554 | 0 | 132.3699 | 0 | 0 | 3.5013 | 0 | 106.4987 | 0 | 0 | 23.5253
6.7157 | 105.0829 | [11 empty] | 0 | 6.7157 | 2.2162 | 0 | 102.8667 | 0 | 0 | 6.7157 | 0 | 98.3672 | 0 | 0 | 0
5.9846 | 108.9785 | [11 empty] | 0 | 5.9846 | 1.9749 | 0 | 107.0036 | 0 | 0 | 5.9846 | 0 | 102.9939 | 0 | 0 | 0
10.2073 | 91.8603 | [11 empty] | 0 | 10.2073 | 3.3684 | 0 | 88.4919 | 0 | 0 | 10.2073 | 0 | 81.653 | 0 | 0 | 0
14.217 | 88.1488 | [11 empty] | 0 | 14.217 | 4.6916 | 0 | 83.4572 | 0 | 0 | 14.217 | 0 | 73.9318 | 0 | 0 | 0
17.1582 | 86.2605 | [11 empty] | 0 | 17.1582 | 5.6622 | 0 | 80.5983 | 0 | 0 | 17.1582 | 0 | 69.1023 | 0 | 0 | 0
16.0283 | 96.8457 | [11 empty] | 0 | 16.0283 | 5.2894 | 0 | 91.5563 | 0 | 0 | 16.0283 | 0 | 80.8173 | 0 | 0 | 0
9.2378 | 114.5569 | [11 empty] | 0 | 9.2378 | 3.0485 | 0 | 111.5084 | 0 | 0 | 9.2378 | 0 | 100.7622 | 0 | 0 | 4.5569
4.8918 | 7.3837 | [11 empty] | 0 | 4.8918 | 1.6143 | 0 | 5.7694 | 0 | 0 | 4.8918 | 0 | 2.492 | 0 | 0 | 0
0.67551 | 8.7498 | [11 empty] | 0 | 0.67551 | 0.22292 | 0 | 8.5269 | 0 | 0 | 0.67551 | 0 | 8.0743 | 0 | 0 | 0
0 | 10.297 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.297 | 0 | 0 | 0
0 | 11.29 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 0 | 0 | 0
0 | 12.1706 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1706 | 0 | 0 | 0
0 | 12.8123 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8123 | 0 | 0 | 0
0 | 13.4936 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4936 | 0 | 0 | 0
0 | 14.0282 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0282 | 0 | 0 | 0
0 | 14.5429 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5429 | 0 | 0 | 0
0 | 15.1423 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1423 | 0 | 0 | 0
0 | 15.8609 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8609 | 0 | 0 | 0
0 | 13.2427 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2427 | 0 | 0 | 0
0 | 13.104 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.104 | 0 | 0 | 0
0.24204 | 161.5367 | [11 empty] | 27.4568 | 0.24204 | 0.079874 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.24204 | 0 | 109.758 | 0 | 0 | 51.5367
0.37022 | 140.4508 | [11 empty] | 6.3286 | 0.37022 | 0.12217 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.37022 | 0 | 109.6298 | 0 | 0 | 30.4508
1.2545 | 125.841 | [11 empty] | 0 | 1.2545 | 0.41399 | 0 | 125.4271 | 0 | 0 | 1.2545 | 0 | 108.7455 | 0 | 0 | 15.841
2.0692 | 119.0279 | [11 empty] | 0 | 2.0692 | 0.68282 | 0 | 118.3451 | 0 | 0 | 2.0692 | 0 | 107.9308 | 0 | 0 | 9.0279
2.7208 | 107.7974 | [11 empty] | 0 | 2.7208 | 0.89786 | 0 | 106.8996 | 0 | 0 | 2.7208 | 0 | 105.0766 | 0 | 0 | 0
3.3476 | 118.0108 | [11 empty] | 0 | 3.3476 | 1.1047 | 0 | 116.9061 | 0 | 0 | 3.3476 | 0 | 106.6524 | 0 | 0 | 8.0108
4.5657 | 106.1631 | [11 empty] | 0 | 4.5657 | 1.5067 | 0 | 104.6564 | 0 | 0 | 4.5657 | 0 | 101.5974 | 0 | 0 | 0
5.8037 | 111.1373 | [11 empty] | 0 | 5.8037 | 1.9152 | 0 | 109.2221 | 0 | 0 | 5.8037 | 0 | 104.1963 | 0 | 0 | 1.1373
7.2584 | 112.7077 | [11 empty] | 0 | 7.2584 | 2.3953 | 0 | 110.3124 | 0 | 0 | 7.2584 | 0 | 102.7416 | 0 | 0 | 2.7077
8.3795 | 118.5974 | [11 empty] | 0 | 8.3795 | 2.7652 | 0 | 115.8322 | 0 | 0 | 8.3795 | 0 | 101.6205 | 0 | 0 | 8.5974
7.3145 | 124.7844 | [11 empty] | 0 | 7.3145 | 2.4138 | 0 | 122.3706 | 0 | 0 | 7.3145 | 0 | 102.6855 | 0 | 0 | 14.7844
5.566 | 8.0633 | [11 empty] | 0 | 5.566 | 1.8368 | 0 | 6.2265 | 0 | 0 | 5.566 | 0 | 2.4972 | 0 | 0 | 0
1.2817 | 8.9241 | [11 empty] | 0 | 1.2817 | 0.42295 | 0 | 8.5012 | 0 | 0 | 1.2817 | 0 | 7.6425 | 0 | 0 | 0
0 | 10.3105 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3105 | 0 | 0 | 0
0 | 11.125 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.125 | 0 | 0 | 0
0 | 11.8864 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8864 | 0 | 0 | 0
0 | 12.4971 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4971 | 0 | 0 | 0
0 | 13.0801 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0801 | 0 | 0 | 0
0 | 13.5722 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5722 | 0 | 0 | 0
0 | 14.1847 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1847 | 0 | 0 | 0
0 | 14.7959 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7959 | 0 | 0 | 0
0 | 15.3593 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3593 | 0 | 0 | 0
0 | 12.6856 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6856 | 0 | 0 | 0
0 | 12.4306 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4306 | 0 | 0 | 0
0.49709 | 153.1195 | [11 empty] | 18.9555 | 0.49709 | 0.16404 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.49709 | 0 | 109.5029 | 0 | 0 | 43.1195
0.80761 | 137.8924 | [11 empty] | 3.6259 | 0.80761 | 0.26651 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.80761 | 0 | 109.1924 | 0 | 0 | 27.8924
1.8212 | 122.2874 | [11 empty] | 0 | 1.8212 | 0.601 | 0 | 121.6864 | 0 | 0 | 1.8212 | 0 | 108.1788 | 0 | 0 | 12.2874
2.5133 | 109.5449 | [11 empty] | 0 | 2.5133 | 0.82938 | 0 | 108.7155 | 0 | 0 | 2.5133 | 0 | 107.0316 | 0 | 0 | 0
3.3056 | 96.6642 | [11 empty] | 0 | 3.3056 | 1.0908 | 0 | 95.5734 | 0 | 0 | 3.3056 | 0 | 93.3587 | 0 | 0 | 0
4.0972 | 110.601 | [11 empty] | 0 | 4.0972 | 1.3521 | 0 | 109.2489 | 0 | 0 | 4.0972 | 0 | 105.9028 | 0 | 0 | 0.60101
5.5971 | 97.9704 | [11 empty] | 0 | 5.5971 | 1.8471 | 0 | 96.1233 | 0 | 0 | 5.5971 | 0 | 92.3732 | 0 | 0 | 0
7.0928 | 99.1264 | [11 empty] | 0 | 7.0928 | 2.3406 | 0 | 96.7858 | 0 | 0 | 7.0928 | 0 | 92.0336 | 0 | 0 | 0
8.7396 | 97.7749 | [11 empty] | 0 | 8.7396 | 2.8841 | 0 | 94.8909 | 0 | 0 | 8.7396 | 0 | 89.0353 | 0 | 0 | 0
9.8852 | 101.9126 | [11 empty] | 0 | 9.8852 | 3.2621 | 0 | 98.6505 | 0 | 0 | 9.8852 | 0 | 92.0274 | 0 | 0 | 0
8.7574 | 108.5493 | [11 empty] | 0 | 8.7574 | 2.89 | 0 | 105.6593 | 0 | 0 | 8.7574 | 0 | 99.7918 | 0 | 0 | 0
6.033 | 7.363 | [11 empty] | 0 | 6.033 | 1.9909 | 0 | 5.3721 | 0 | 0 | 6.033 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0
1.7154 | 8.2171 | [11 empty] | 0 | 1.7154 | 0.5661 | 0 | 7.651 | 0 | 0 | 1.7154 | 0 | 6.5017 | 0 | 0 | 0
0 | 9.6273 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6273 | 0 | 0 | 0
0 | 10.4784 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4784 | 0 | 0 | 0
0 | 11.2393 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2393 | 0 | 0 | 0
0 | 11.8649 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8649 | 0 | 0 | 0
0 | 12.4308 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4308 | 0 | 0 | 0
0 | 12.8989 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8989 | 0 | 0 | 0
0 | 13.3857 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3857 | 0 | 0 | 0
0 | 13.9723 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9723 | 0 | 0 | 0
0 | 14.5723 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5723 | 0 | 0 | 0
0 | 12.0311 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0311 | 0 | 0 | 0
0 | 12.0467 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0467 | 0 | 0 | 0
0.61076 | 139.0287 | [11 empty] | 4.8272 | 0.61076 | 0.20155 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.61076 | 0 | 109.3892 | 0 | 0 | 29.0287
1.0339 | 116.1862 | [11 empty] | 0 | 1.0339 | 0.34119 | 0 | 115.845 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 108.9661 | 0 | 0 | 6.1862
1.9893 | 97.8285 | [11 empty] | 0 | 1.9893 | 0.65647 | 0 | 97.172 | 0 | 0 | 1.9893 | 0 | 95.8392 | 0 | 0 | 0
2.7936 | 89.2692 | [11 empty] | 0 | 2.7936 | 0.92188 | 0 | 88.3474 | 0 | 0 | 2.7936 | 0 | 86.4757 | 0 | 0 | 0
4.0308 | 82.9055 | [11 empty] | 0 | 4.0308 | 1.3302 | 0 | 81.5754 | 0 | 0 | 4.0308 | 0 | 78.8748 | 0 | 0 | 0
4.9835 | 99.2373 | [11 empty] | 0 | 4.9835 | 1.6445 | 0 | 97.5928 | 0 | 0 | 4.9835 | 0 | 94.2539 | 0 | 0 | 0
6.66 | 85.6542 | [11 empty] | 0 | 6.66 | 2.1978 | 0 | 83.4564 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 78.9942 | 0 | 0 | 0
8.3143 | 86.7628 | [11 empty] | 0 | 8.3143 | 2.7437 | 0 | 84.0191 | 0 | 0 | 8.3143 | 0 | 78.4485 | 0 | 0 | 0
10.1049 | 88.0871 | [11 empty] | 0 | 10.1049 | 3.3346 | 0 | 84.7525 | 0 | 0 | 10.1049 | 0 | 77.9822 | 0 | 0 | 0
11.3052 | 92.87 | [11 empty] | 0 | 11.3052 | 3.7307 | 0 | 89.1393 | 0 | 0 | 11.3052 | 0 | 81.5648 | 0 | 0 | 0
9.968 | 99.6663 | [11 empty] | 0 | 9.968 | 3.2894 | 0 | 96.3769 | 0 | 0 | 9.968 | 0 | 89.6983 | 0 | 0 | 0
6.2445 | 6.7726 | [11 empty] | 0 | 6.2445 | 2.0607 | 0 | 4.7119 | 0 | 0 | 6.2445 | 0 | 0.52809 | 0 | 0 | 0
1.9079 | 7.6154 | [11 empty] | 0 | 1.9079 | 0.6296 | 0 | 6.9858 | 0 | 0 | 1.9079 | 0 | 5.7075 | 0 | 0 | 0
0 | 9.004 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.004 | 0 | 0 | 0
0 | 9.8701 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8701 | 0 | 0 | 0
0 | 10.6784 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6784 | 0 | 0 | 0
1.7735 | 11.3618 | [11 empty] | 0 | 1.7735 | 0.58525 | 0 | 10.7765 | 0 | 0 | 1.7735 | 0 | 9.5883 | 0 | 0 | 0
0 | 11.9642 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9642 | 0 | 0 | 0
0 | 12.4905 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4905 | 0 | 0 | 0
0 | 13.0384 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0384 | 0 | 0 | 0
0 | 13.59 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.59 | 0 | 0 | 0
0 | 14.2689 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2689 | 0 | 0 | 0
0 | 14.8699 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8699 | 0 | 0 | 0
0 | 12.5503 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5503 | 0 | 0 | 0
0 | 9.6922 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6922 | 0 | 0 | 0
0 | 7.4256 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4256 | 0 | 0 | 0
3.59 | 5.4513 | [11 empty] | 0 | 3.59 | 1.1847 | 0 | 4.2666 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 1.8613 | 0 | 0 | 0
0.57313 | 4.7956 | [11 empty] | 0 | 0.57313 | 0.18913 | 0 | 4.6065 | 0 | 0 | 0.57313 | 0 | 4.2225 | 0 | 0 | 0
4.4148 | 3.7508 | [11 empty] | 0 | 4.4148 | 1.4569 | 0 | 2.2939 | 0 | 0 | 3.7508 | 0 | 0 | 0.66406 | 0 | 0
1.9771 | 3.4412 | [11 empty] | 0 | 1.9771 | 0.65245 | 0 | 2.7887 | 0 | 0 | 1.9771 | 0 | 1.4641 | 0 | 0 | 0
6.857 | 3.2771 | [11 empty] | 0 | 6.857 | 2.2628 | 0 | 1.0142 | 0 | 0 | 3.2771 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0
5.5946 | 3.5675 | [11 empty] | 0 | 5.5946 | 1.8462 | 0 | 1.7213 | 0 | 0 | 3.5675 | 0 | 0 | 2.0271 | 0 | 0
1.7245 | 3.6905 | [11 empty] | 0 | 1.7245 | 0.56907 | 0 | 3.1214 | 0 | 0 | 1.7245 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 0
1.1201 | 4.8374 | [11 empty] | 0 | 1.1201 | 0.36965 | 0 | 4.4677 | 0 | 0 | 1.1201 | 0 | 3.7172 | 0 | 0 | 0
0.0076547 | 6.7945 | [11 empty] | 0 | 0.0076547 | 0.002526 | 0 | 6.792 | 0 | 0 | 0.0076547 | 0 | 6.7869 | 0 | 0 | 0
0.0051145 | 8.6101 | [11 empty] | 0 | 0.0051145 | 0.0016878 | 0 | 8.6084 | 0 | 0 | 0.0051145 | 0 | 8.605 | 0 | 0 | 0
0.0031663 | 9.6537 | [11 empty] | 0 | 0.0031663 | 0.0010449 | 0 | 9.6527 | 0 | 0 | 0.0031663 | 0 | 9.6505 | 0 | 0 | 0
0.00079867 | 10.4304 | [11 empty] | 0 | 0.00079867 | 0.00026356 | 0 | 10.4301 | 0 | 0 | 0.00079867 | 0 | 10.4296 | 0 | 0 | 0
0 | 11.2175 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2175 | 0 | 0 | 0
0 | 11.9094 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9094 | 0 | 0 | 0
0 | 12.6417 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6417 | 0 | 0 | 0
0 | 13.4553 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4553 | 0 | 0 | 0
0 | 14.2645 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2645 | 0 | 0 | 0
0 | 15.1205 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1205 | 0 | 0 | 0
0 | 16.1976 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1976 | 0 | 0 | 0
0 | 17.4977 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4977 | 0 | 0 | 0
0 | 18.9473 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9473 | 0 | 0 | 0
0 | 16.7379 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7379 | 0 | 0 | 0
0 | 13.5519 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5519 | 0 | 0 | 0
0 | 10.1367 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1367 | 0 | 0 | 0
3.5446 | 7.846 | [11 empty] | 0 | 3.5446 | 1.1697 | 0 | 6.6763 | 0 | 0 | 3.5446 | 0 | 4.3014 | 0 | 0 | 0
0.25403 | 6.5395 | [11 empty] | 0 | 0.25403 | 0.083831 | 0 | 6.4557 | 0 | 0 | 0.25403 | 0 | 6.2855 | 0 | 0 | 0
3.5184 | 5.3036 | [11 empty] | 0 | 3.5184 | 1.1611 | 0 | 4.1425 | 0 | 0 | 3.5184 | 0 | 1.7851 | 0 | 0 | 0
1.5483 | 5.0577 | [11 empty] | 0 | 1.5483 | 0.51094 | 0 | 4.5467 | 0 | 0 | 1.5483 | 0 | 3.5094 | 0 | 0 | 0
1.6983 | 4.496 | [11 empty] | 0 | 1.6983 | 0.56043 | 0 | 3.9356 | 0 | 0 | 1.6983 | 0 | 2.7977 | 0 | 0 | 0
7.3903 | 5.0702 | [11 empty] | 0 | 7.3903 | 2.4388 | 0 | 2.6314 | 0 | 0 | 5.0702 | 0 | 0 | 2.3201 | 0 | 0
2.0976 | 5.6867 | [11 empty] | 0 | 2.0976 | 0.69221 | 0 | 4.9945 | 0 | 0 | 2.0976 | 0 | 3.5891 | 0 | 0 | 0
1.0649 | 6.992 | [11 empty] | 0 | 1.0649 | 0.35142 | 0 | 6.6406 | 0 | 0 | 1.0649 | 0 | 5.9271 | 0 | 0 | 0
0.011672 | 9.2336 | [11 empty] | 0 | 0.011672 | 0.0038517 | 0 | 9.2297 | 0 | 0 | 0.011672 | 0 | 9.2219 | 0 | 0 | 0
0.0065151 | 11.1675 | [11 empty] | 0 | 0.0065151 | 0.00215 | 0 | 11.1653 | 0 | 0 | 0.0065151 | 0 | 11.1609 | 0 | 0 | 0
0.0028031 | 12.5436 | [11 empty] | 0 | 0.0028031 | 0.00092502 | 0 | 12.5426 | 0 | 0 | 0.0028031 | 0 | 12.5408 | 0 | 0 | 0
0 | 13.8042 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8042 | 0 | 0 | 0
0 | 15.058 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.058 | 0 | 0 | 0
0 | 16.2285 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2285 | 0 | 0 | 0
0 | 17.4931 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4931 | 0 | 0 | 0
0 | 18.806 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.806 | 0 | 0 | 0
0 | 20.1691 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1691 | 0 | 0 | 0
0 | 21.6124 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6124 | 0 | 0 | 0
0 | 23.1399 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1399 | 0 | 0 | 0
0 | 24.6527 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6527 | 0 | 0 | 0
0 | 20.157 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.157 | 0 | 0 | 0
0 | 18.8393 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8393 | 0 | 0 | 0
0 | 171.0856 | [11 empty] | 37.0856 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 61.0856
0.066509 | 133.9217 | [11 empty] | 0 | 0.066509 | 0.021948 | 0 | 133.8997 | 0 | 0 | 0.066509 | 0 | 109.9335 | 0 | 0 | 23.9217
2.8327 | 101.3366 | [11 empty] | 0 | 2.8327 | 0.9348 | 0 | 100.4018 | 0 | 0 | 2.8327 | 0 | 98.5039 | 0 | 0 | 0
9.4556 | 73.0453 | [11 empty] | 0 | 9.4556 | 3.1203 | 0 | 69.925 | 0 | 0 | 9.4556 | 0 | 63.5898 | 0 | 0 | 0
17.5192 | 51.2826 | [11 empty] | 0 | 17.5192 | 5.7813 | 0 | 45.5012 | 0 | 0 | 17.5192 | 0 | 33.7634 | 0 | 0 | 0
21.9271 | 45.5769 | [11 empty] | 0 | 21.9271 | 7.2359 | 0 | 38.3409 | 0 | 0 | 21.9271 | 0 | 23.6497 | 0 | 0 | 0
25.6774 | 30.0336 | [11 empty] | 0 | 25.6774 | 8.4735 | 0 | 21.56 | 0 | 0 | 25.6774 | 0 | 4.3562 | 0 | 0 | 0
25.7424 | 27.8462 | [11 empty] | 0 | 25.7424 | 8.495 | 0 | 19.3512 | 0 | 0 | 25.7424 | 0 | 2.1038 | 0 | 0 | 0
19.4432 | 33.5431 | [11 empty] | 0 | 19.4432 | 6.4163 | 0 | 27.1268 | 0 | 0 | 19.4432 | 0 | 14.0999 | 0 | 0 | 0
18.0811 | 47.0363 | [11 empty] | 0 | 18.0811 | 5.9668 | 0 | 41.0695 | 0 | 0 | 18.0811 | 0 | 28.9552 | 0 | 0 | 0
14.8607 | 63.6922 | [11 empty] | 0 | 14.8607 | 4.904 | 0 | 58.7882 | 0 | 0 | 14.8607 | 0 | 48.8315 | 0 | 0 | 0
6.8947 | 4.8161 | [11 empty] | 0 | 6.8947 | 2.2752 | 0 | 2.5409 | 0 | 0 | 4.8161 | 0 | 0 | 2.0786 | 0 | 0
1.2519 | 6.1487 | [11 empty] | 0 | 1.2519 | 0.41314 | 0 | 5.7355 | 0 | 0 | 1.2519 | 0 | 4.8967 | 0 | 0 | 0
0 | 7.8139 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8139 | 0 | 0 | 0
0 | 8.9729 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9729 | 0 | 0 | 0
0 | 9.9923 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9923 | 0 | 0 | 0
0 | 10.8115 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8115 | 0 | 0 | 0
0 | 11.6412 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6412 | 0 | 0 | 0
0 | 12.3798 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3798 | 0 | 0 | 0
0 | 13.1524 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1524 | 0 | 0 | 0
0 | 13.9134 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9134 | 0 | 0 | 0
0 | 14.7505 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7505 | 0 | 0 | 0
0 | 12.7612 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7612 | 0 | 0 | 0
0 | 12.2857 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2857 | 0 | 0 | 0
0.18276 | 160.076 | [11 empty] | 26.0157 | 0.18276 | 0.060311 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.18276 | 0 | 109.8172 | 0 | 0 | 50.076
0.30816 | 144.1912 | [11 empty] | 10.0895 | 0.30816 | 0.10169 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.30816 | 0 | 109.6918 | 0 | 0 | 34.1912
1.2321 | 131.6318 | [11 empty] | 0 | 1.2321 | 0.40659 | 0 | 131.2252 | 0 | 0 | 1.2321 | 0 | 108.7679 | 0 | 0 | 21.6318
2.2466 | 127.5554 | [11 empty] | 0 | 2.2466 | 0.74139 | 0 | 126.814 | 0 | 0 | 2.2466 | 0 | 107.7534 | 0 | 0 | 17.5554
2.8087 | 119.5585 | [11 empty] | 0 | 2.8087 | 0.92686 | 0 | 118.6316 | 0 | 0 | 2.8087 | 0 | 107.1913 | 0 | 0 | 9.5585
3.7009 | 124.3955 | [11 empty] | 0 | 3.7009 | 1.2213 | 0 | 123.1742 | 0 | 0 | 3.7009 | 0 | 106.2991 | 0 | 0 | 14.3955
4.6085 | 110.1937 | [11 empty] | 0 | 4.6085 | 1.5208 | 0 | 108.6728 | 0 | 0 | 4.6085 | 0 | 105.3915 | 0 | 0 | 0.19366
6.4599 | 110.3966 | [11 empty] | 0 | 6.4599 | 2.1318 | 0 | 108.2648 | 0 | 0 | 6.4599 | 0 | 103.5401 | 0 | 0 | 0.39657
8.14 | 109.8863 | [11 empty] | 0 | 8.14 | 2.6862 | 0 | 107.2001 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 101.7463 | 0 | 0 | 0
9.1564 | 117.015 | [11 empty] | 0 | 9.1564 | 3.0216 | 0 | 113.9933 | 0 | 0 | 9.1564 | 0 | 100.8436 | 0 | 0 | 7.015
8.0485 | 124.4224 | [11 empty] | 0 | 8.0485 | 2.656 | 0 | 121.7664 | 0 | 0 | 8.0485 | 0 | 101.9515 | 0 | 0 | 14.4224
5.5405 | 7.8039 | [11 empty] | 0 | 5.5405 | 1.8283 | 0 | 5.9755 | 0 | 0 | 5.5405 | 0 | 2.2634 | 0 | 0 | 0
1.2441 | 8.7849 | [11 empty] | 0 | 1.2441 | 0.41056 | 0 | 8.3744 | 0 | 0 | 1.2441 | 0 | 7.5408 | 0 | 0 | 0
0 | 10.3585 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3585 | 0 | 0 | 0
0 | 11.3447 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3447 | 0 | 0 | 0
0 | 12.2807 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2807 | 0 | 0 | 0
0 | 13.0432 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0432 | 0 | 0 | 0
0 | 13.7908 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7908 | 0 | 0 | 0
0 | 14.4455 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4455 | 0 | 0 | 0
0 | 15.1013 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1013 | 0 | 0 | 0
0 | 15.8258 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8258 | 0 | 0 | 0
0 | 16.5071 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5071 | 0 | 0 | 0
0 | 13.8865 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8865 | 0 | 0 | 0
0 | 12.1101 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1101 | 0 | 0 | 0
0.31257 | 162.5259 | [11 empty] | 28.4227 | 0.31257 | 0.10315 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.31257 | 0 | 109.6874 | 0 | 0 | 52.5259
0.50633 | 133.5691 | [11 empty] | 0 | 0.50633 | 0.16709 | 0 | 133.402 | 0 | 0 | 0.50633 | 0 | 109.4937 | 0 | 0 | 23.5691
2.2583 | 107.8526 | [11 empty] | 0 | 2.2583 | 0.74525 | 0 | 107.1074 | 0 | 0 | 2.2583 | 0 | 105.5943 | 0 | 0 | 0
4.4402 | 89.193 | [11 empty] | 0 | 4.4402 | 1.4653 | 0 | 87.7277 | 0 | 0 | 4.4402 | 0 | 84.7528 | 0 | 0 | 0
6.2164 | 77.8773 | [11 empty] | 0 | 6.2164 | 2.0514 | 0 | 75.8258 | 0 | 0 | 6.2164 | 0 | 71.6609 | 0 | 0 | 0
5.9121 | 95.495 | [11 empty] | 0 | 5.9121 | 1.951 | 0 | 93.544 | 0 | 0 | 5.9121 | 0 | 89.5829 | 0 | 0 | 0
7.25 | 93.1225 | [11 empty] | 0 | 7.25 | 2.3925 | 0 | 90.73 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 85.8725 | 0 | 0 | 0
8.533 | 97.0355 | [11 empty] | 0 | 8.533 | 2.8159 | 0 | 94.2196 | 0 | 0 | 8.533 | 0 | 88.5025 | 0 | 0 | 0
9.7208 | 100.0739 | [11 empty] | 0 | 9.7208 | 3.2079 | 0 | 96.866 | 0 | 0 | 9.7208 | 0 | 90.3531 | 0 | 0 | 0
10.9164 | 105.3238 | [11 empty] | 0 | 10.9164 | 3.6024 | 0 | 101.7214 | 0 | 0 | 10.9164 | 0 | 94.4074 | 0 | 0 | 0
9.4326 | 113.3792 | [11 empty] | 0 | 9.4326 | 3.1128 | 0 | 110.2665 | 0 | 0 | 9.4326 | 0 | 100.5674 | 0 | 0 | 3.3792
5.8341 | 6.7525 | [11 empty] | 0 | 5.8341 | 1.9253 | 0 | 4.8272 | 0 | 0 | 5.8341 | 0 | 0.91831 | 0 | 0 | 0
1.559 | 7.6384 | [11 empty] | 0 | 1.559 | 0.51446 | 0 | 7.1239 | 0 | 0 | 1.559 | 0 | 6.0794 | 0 | 0 | 0
0 | 9.0116 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0116 | 0 | 0 | 0
0 | 9.8119 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8119 | 0 | 0 | 0
0 | 10.4603 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4603 | 0 | 0 | 0
0 | 11.0222 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0222 | 0 | 0 | 0
0 | 11.5847 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5847 | 0 | 0 | 0
0 | 12.0573 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0573 | 0 | 0 | 0
0 | 12.5295 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5295 | 0 | 0 | 0
0 | 12.9662 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9662 | 0 | 0 | 0
0 | 13.3968 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3968 | 0 | 0 | 0
0 | 11.1416 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1416 | 0 | 0 | 0
0 | 10.2082 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2082 | 0 | 0 | 0
0.71612 | 122.2481 | [11 empty] | 0 | 0.71612 | 0.23632 | 0 | 122.0118 | 0 | 0 | 0.71612 | 0 | 109.2839 | 0 | 0 | 12.2481
1.242 | 104.0722 | [11 empty] | 0 | 1.242 | 0.40985 | 0 | 103.6623 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 102.8302 | 0 | 0 | 0
2.8276 | 81.312 | [11 empty] | 0 | 2.8276 | 0.9331 | 0 | 80.3789 | 0 | 0 | 2.8276 | 0 | 78.4845 | 0 | 0 | 0
3.779 | 65.9849 | [11 empty] | 0 | 3.779 | 1.2471 | 0 | 64.7378 | 0 | 0 | 3.779 | 0 | 62.2059 | 0 | 0 | 0
8.0109 | 51.6918 | [11 empty] | 0 | 8.0109 | 2.6436 | 0 | 49.0482 | 0 | 0 | 8.0109 | 0 | 43.6809 | 0 | 0 | 0
10.8499 | 52.4861 | [11 empty] | 0 | 10.8499 | 3.5805 | 0 | 48.9056 | 0 | 0 | 10.8499 | 0 | 41.6361 | 0 | 0 | 0
15.5029 | 38.7711 | [11 empty] | 0 | 15.5029 | 5.1159 | 0 | 33.6552 | 0 | 0 | 15.5029 | 0 | 23.2683 | 0 | 0 | 0
14.7957 | 41.0172 | [11 empty] | 0 | 14.7957 | 4.8826 | 0 | 36.1346 | 0 | 0 | 14.7957 | 0 | 26.2215 | 0 | 0 | 0
15.9735 | 46.5874 | [11 empty] | 0 | 15.9735 | 5.2713 | 0 | 41.3162 | 0 | 0 | 15.9735 | 0 | 30.6139 | 0 | 0 | 0
16.7563 | 52.272 | [11 empty] | 0 | 16.7563 | 5.5296 | 0 | 46.7424 | 0 | 0 | 16.7563 | 0 | 35.5157 | 0 | 0 | 0
14.8734 | 61.5818 | [11 empty] | 0 | 14.8734 | 4.9082 | 0 | 56.6736 | 0 | 0 | 14.8734 | 0 | 46.7084 | 0 | 0 | 0
6.6027 | 4.2636 | [11 empty] | 0 | 6.6027 | 2.1789 | 0 | 2.0847 | 0 | 0 | 4.2636 | 0 | 0 | 2.3391 | 0 | 0
2.1279 | 5.0605 | [11 empty] | 0 | 2.1279 | 0.7022 | 0 | 4.3583 | 0 | 0 | 2.1279 | 0 | 2.9326 | 0 | 0 | 0
0 | 6.6141 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6141 | 0 | 0 | 0
0 | 7.6904 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6904 | 0 | 0 | 0
0 | 8.5503 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5503 | 0 | 0 | 0
0 | 9.274 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.274 | 0 | 0 | 0
0 | 10.0704 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0704 | 0 | 0 | 0
0 | 10.8313 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8313 | 0 | 0 | 0
0 | 11.5588 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5588 | 0 | 0 | 0
0 | 12.2382 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2382 | 0 | 0 | 0
0 | 12.9459 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9459 | 0 | 0 | 0
0 | 11.0693 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0693 | 0 | 0 | 0
0 | 9.758 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.758 | 0 | 0 | 0
0.64914 | 132.8769 | [11 empty] | 0 | 0.64914 | 0.21422 | 0 | 132.6627 | 0 | 0 | 0.64914 | 0 | 109.3509 | 0 | 0 | 22.8769
1.3032 | 120.9709 | [11 empty] | 0 | 1.3032 | 0.43005 | 0 | 120.5409 | 0 | 0 | 1.3032 | 0 | 108.6968 | 0 | 0 | 10.9709
2.366 | 104.2475 | [11 empty] | 0 | 2.366 | 0.78077 | 0 | 103.4668 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 101.8816 | 0 | 0 | 0
4.1022 | 83.6856 | [11 empty] | 0 | 4.1022 | 1.3537 | 0 | 82.3318 | 0 | 0 | 4.1022 | 0 | 79.5833 | 0 | 0 | 0
7.9062 | 66.0326 | [11 empty] | 0 | 7.9062 | 2.6091 | 0 | 63.4236 | 0 | 0 | 7.9062 | 0 | 58.1264 | 0 | 0 | 0
8.521 | 72.2807 | [11 empty] | 0 | 8.521 | 2.8119 | 0 | 69.4688 | 0 | 0 | 8.521 | 0 | 63.7597 | 0 | 0 | 0
10.0538 | 66.4381 | [11 empty] | 0 | 10.0538 | 3.3178 | 0 | 63.1203 | 0 | 0 | 10.0538 | 0 | 56.3842 | 0 | 0 | 0
11.6855 | 71.3148 | [11 empty] | 0 | 11.6855 | 3.8562 | 0 | 67.4586 | 0 | 0 | 11.6855 | 0 | 59.6293 | 0 | 0 | 0
13.5329 | 73.0265 | [11 empty] | 0 | 13.5329 | 4.4659 | 0 | 68.5606 | 0 | 0 | 13.5329 | 0 | 59.4936 | 0 | 0 | 0
14.9668 | 76.6214 | [11 empty] | 0 | 14.9668 | 4.939 | 0 | 71.6824 | 0 | 0 | 14.9668 | 0 | 61.6547 | 0 | 0 | 0
13.1836 | 85.2148 | [11 empty] | 0 | 13.1836 | 4.3506 | 0 | 80.8642 | 0 | 0 | 13.1836 | 0 | 72.0312 | 0 | 0 | 0
6.2982 | 5.0101 | [11 empty] | 0 | 6.2982 | 2.0784 | 0 | 2.9317 | 0 | 0 | 5.0101 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0
1.899 | 6.0755 | [11 empty] | 0 | 1.899 | 0.62668 | 0 | 5.4489 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 4.1765 | 0 | 0 | 0
0 | 7.7465 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7465 | 0 | 0 | 0
0 | 8.9172 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9172 | 0 | 0 | 0
0 | 9.9123 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9123 | 0 | 0 | 0
1.5943 | 10.705 | [11 empty] | 0 | 1.5943 | 0.52613 | 0 | 10.1788 | 0 | 0 | 1.5943 | 0 | 9.1106 | 0 | 0 | 0
0 | 11.4993 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4993 | 0 | 0 | 0
0 | 12.2551 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2551 | 0 | 0 | 0
0 | 13.0063 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0063 | 0 | 0 | 0
0 | 13.795 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.795 | 0 | 0 | 0
0 | 14.7741 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7741 | 0 | 0 | 0
0 | 15.6732 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6732 | 0 | 0 | 0
0 | 12.4078 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4078 | 0 | 0 | 0
0 | 9.7142 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7142 | 0 | 0 | 0
0 | 7.3712 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3712 | 0 | 0 | 0
0.19222 | 5.5692 | [11 empty] | 0 | 0.19222 | 0.063433 | 0 | 5.5058 | 0 | 0 | 0.19222 | 0 | 5.377 | 0 | 0 | 0
3.6414 | 4.2877 | [11 empty] | 0 | 3.6414 | 1.2017 | 0 | 3.086 | 0 | 0 | 3.6414 | 0 | 0.64632 | 0 | 0 | 0
4.9441 | 4.3333 | [11 empty] | 0 | 4.9441 | 1.6316 | 0 | 2.7018 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0 | 0.61079 | 0 | 0
2.3609 | 3.8262 | [11 empty] | 0 | 2.3609 | 0.7791 | 0 | 3.0471 | 0 | 0 | 2.3609 | 0 | 1.4652 | 0 | 0 | 0
5.1249 | 3.305 | [11 empty] | 0 | 5.1249 | 1.6912 | 0 | 1.6138 | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 1.8199 | 0 | 0
0.22256 | 3.3732 | [11 empty] | 0 | 0.22256 | 0.073444 | 0 | 3.2998 | 0 | 0 | 0.22256 | 0 | 3.1507 | 0 | 0 | 0
0.0010983 | 3.9851 | [11 empty] | 0 | 0.0010983 | 0.00036243 | 0 | 3.9847 | 0 | 0 | 0.0010983 | 0 | 3.984 | 0 | 0 | 0
0 | 5.598 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.598 | 0 | 0 | 0
0 | 8.6966 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6966 | 0 | 0 | 0
0 | 10.2379 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2379 | 0 | 0 | 0
0 | 11.1262 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1262 | 0 | 0 | 0
0 | 11.8337 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8337 | 0 | 0 | 0
0 | 12.4295 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4295 | 0 | 0 | 0
0 | 12.9741 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9741 | 0 | 0 | 0
0 | 13.5132 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5132 | 0 | 0 | 0
0 | 14.0866 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0866 | 0 | 0 | 0
0 | 14.6382 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6382 | 0 | 0 | 0
0 | 15.2476 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2476 | 0 | 0 | 0
0 | 15.9603 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9603 | 0 | 0 | 0
0 | 16.6514 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6514 | 0 | 0 | 0
0 | 17.4455 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4455 | 0 | 0 | 0
0 | 17.3396 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3396 | 0 | 0 | 0
0.0021277 | 13.5526 | [11 empty] | 0 | 0.0021277 | 0.00070213 | 0 | 13.5519 | 0 | 0 | 0.0021277 | 0 | 13.5504 | 0 | 0 | 0
0.0046792 | 12.7941 | [11 empty] | 0 | 0.0046792 | 0.0015441 | 0 | 12.7926 | 0 | 0 | 0.0046792 | 0 | 12.7895 | 0 | 0 | 0
0.01471 | 12.5532 | [11 empty] | 0 | 0.01471 | 0.0048542 | 0 | 12.5484 | 0 | 0 | 0.01471 | 0 | 12.5385 | 0 | 0 | 0
0.0093437 | 10.3521 | [11 empty] | 0 | 0.0093437 | 0.0030834 | 0 | 10.349 | 0 | 0 | 0.0093437 | 0 | 10.3428 | 0 | 0 | 0
0.022308 | 11.3518 | [11 empty] | 0 | 0.022308 | 0.0073616 | 0 | 11.3445 | 0 | 0 | 0.022308 | 0 | 11.3295 | 0 | 0 | 0
0.017148 | 9.1441 | [11 empty] | 0 | 0.017148 | 0.0056588 | 0 | 9.1385 | 0 | 0 | 0.017148 | 0 | 9.127 | 0 | 0 | 0
0.018637 | 8.1879 | [11 empty] | 0 | 0.018637 | 0.0061501 | 0 | 8.1817 | 0 | 0 | 0.018637 | 0 | 8.1692 | 0 | 0 | 0
0.020969 | 6.6958 | [11 empty] | 0 | 0.020969 | 0.0069198 | 0 | 6.6889 | 0 | 0 | 0.020969 | 0 | 6.6748 | 0 | 0 | 0
0.022519 | 8.3897 | [11 empty] | 0 | 0.022519 | 0.0074313 | 0 | 8.3822 | 0 | 0 | 0.022519 | 0 | 8.3671 | 0 | 0 | 0
0.022184 | 9.0089 | [11 empty] | 0 | 0.022184 | 0.0073207 | 0 | 9.0016 | 0 | 0 | 0.022184 | 0 | 8.9868 | 0 | 0 | 0
0.020084 | 11.5168 | [11 empty] | 0 | 0.020084 | 0.0066277 | 0 | 11.5102 | 0 | 0 | 0.020084 | 0 | 11.4967 | 0 | 0 | 0
0.017479 | 13.3899 | [11 empty] | 0 | 0.017479 | 0.0057682 | 0 | 13.3842 | 0 | 0 | 0.017479 | 0 | 13.3725 | 0 | 0 | 0
0.015478 | 14.5312 | [11 empty] | 0 | 0.015478 | 0.0051077 | 0 | 14.5261 | 0 | 0 | 0.015478 | 0 | 14.5157 | 0 | 0 | 0
0.013493 | 15.4584 | [11 empty] | 0 | 0.013493 | 0.0044528 | 0 | 15.454 | 0 | 0 | 0.013493 | 0 | 15.4449 | 0 | 0 | 0
0.011519 | 16.4457 | [11 empty] | 0 | 0.011519 | 0.0038014 | 0 | 16.4419 | 0 | 0 | 0.011519 | 0 | 16.4342 | 0 | 0 | 0
0.0095497 | 17.3731 | [11 empty] | 0 | 0.0095497 | 0.0031514 | 0 | 17.37 | 0 | 0 | 0.0095497 | 0 | 17.3636 | 0 | 0 | 0
0 | 18.2357 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2357 | 0 | 0 | 0
0 | 19.2566 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2566 | 0 | 0 | 0
0 | 20.3194 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3194 | 0 | 0 | 0
0 | 21.5703 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5703 | 0 | 0 | 0
0 | 22.9949 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9949 | 0 | 0 | 0
0.029406 | 24.3737 | [11 empty] | 0 | 0.029406 | 0.009704 | 0 | 24.364 | 0 | 0 | 0.029406 | 0 | 24.3443 | 0 | 0 | 0
0 | 18.1728 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1728 | 0 | 0 | 0
0 | 18.3268 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3268 | 0 | 0 | 0
0 | 167.3228 | [11 empty] | 33.3228 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 57.3228
0.066214 | 156.8939 | [11 empty] | 22.8721 | 0.066214 | 0.021851 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.066214 | 0 | 109.9338 | 0 | 0 | 46.8939
0.85106 | 147.7112 | [11 empty] | 13.4304 | 0.85106 | 0.28085 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.85106 | 0 | 109.1489 | 0 | 0 | 37.7112
1.4041 | 139.6 | [11 empty] | 5.1366 | 1.4041 | 0.46335 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.4041 | 0 | 108.5959 | 0 | 0 | 29.6
2.0486 | 127.0274 | [11 empty] | 0 | 2.0486 | 0.67602 | 0 | 126.3513 | 0 | 0 | 2.0486 | 0 | 107.9514 | 0 | 0 | 17.0274
2.6713 | 137.713 | [11 empty] | 2.8315 | 2.6713 | 0.88153 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.6713 | 0 | 107.3287 | 0 | 0 | 27.713
3.2821 | 120.1469 | [11 empty] | 0 | 3.2821 | 1.0831 | 0 | 119.0638 | 0 | 0 | 3.2821 | 0 | 106.7179 | 0 | 0 | 10.1469
3.8265 | 120.4736 | [11 empty] | 0 | 3.8265 | 1.2628 | 0 | 119.2109 | 0 | 0 | 3.8265 | 0 | 106.1735 | 0 | 0 | 10.4736
4.2543 | 118.919 | [11 empty] | 0 | 4.2543 | 1.4039 | 0 | 117.5151 | 0 | 0 | 4.2543 | 0 | 105.7457 | 0 | 0 | 8.919
4.6181 | 125.2145 | [11 empty] | 0 | 4.6181 | 1.524 | 0 | 123.6905 | 0 | 0 | 4.6181 | 0 | 105.3819 | 0 | 0 | 15.2145
4.4805 | 131.706 | [11 empty] | 0 | 4.4805 | 1.4786 | 0 | 130.2274 | 0 | 0 | 4.4805 | 0 | 105.5195 | 0 | 0 | 21.706
5.2345 | 9.1781 | [11 empty] | 0 | 5.2345 | 1.7274 | 0 | 7.4507 | 0 | 0 | 5.2345 | 0 | 3.9435 | 0 | 0 | 0
1.0798 | 9.8878 | [11 empty] | 0 | 1.0798 | 0.35634 | 0 | 9.5314 | 0 | 0 | 1.0798 | 0 | 8.8079 | 0 | 0 | 0
0 | 11.0306 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0306 | 0 | 0 | 0
0 | 11.6843 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6843 | 0 | 0 | 0
0 | 12.2952 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2952 | 0 | 0 | 0
0 | 12.7464 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7464 | 0 | 0 | 0
0 | 13.1888 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1888 | 0 | 0 | 0
0 | 13.5636 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5636 | 0 | 0 | 0
0 | 13.894 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.894 | 0 | 0 | 0
0 | 14.2857 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2857 | 0 | 0 | 0
0 | 14.6639 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6639 | 0 | 0 | 0
0 | 11.7891 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7891 | 0 | 0 | 0
0 | 11.3835 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3835 | 0 | 0 | 0
0.58927 | 118.7513 | [11 empty] | 0 | 0.58927 | 0.19446 | 0 | 118.5568 | 0 | 0 | 0.58927 | 0 | 109.4107 | 0 | 0 | 8.7513
1.1415 | 102.7085 | [11 empty] | 0 | 1.1415 | 0.3767 | 0 | 102.3318 | 0 | 0 | 1.1415 | 0 | 101.5669 | 0 | 0 | 0
2.2052 | 88.4905 | [11 empty] | 0 | 2.2052 | 0.72771 | 0 | 87.7628 | 0 | 0 | 2.2052 | 0 | 86.2853 | 0 | 0 | 0
3.0849 | 79.9443 | [11 empty] | 0 | 3.0849 | 1.018 | 0 | 78.9263 | 0 | 0 | 3.0849 | 0 | 76.8594 | 0 | 0 | 0
3.6756 | 68.8754 | [11 empty] | 0 | 3.6756 | 1.2129 | 0 | 67.6624 | 0 | 0 | 3.6756 | 0 | 65.1998 | 0 | 0 | 0
4.3916 | 81.3359 | [11 empty] | 0 | 4.3916 | 1.4492 | 0 | 79.8867 | 0 | 0 | 4.3916 | 0 | 76.9443 | 0 | 0 | 0
5.733 | 69.8347 | [11 empty] | 0 | 5.733 | 1.8919 | 0 | 67.9429 | 0 | 0 | 5.733 | 0 | 64.1017 | 0 | 0 | 0
7.1067 | 72.1084 | [11 empty] | 0 | 7.1067 | 2.3452 | 0 | 69.7632 | 0 | 0 | 7.1067 | 0 | 65.0017 | 0 | 0 | 0
8.4285 | 73.4405 | [11 empty] | 0 | 8.4285 | 2.7814 | 0 | 70.6591 | 0 | 0 | 8.4285 | 0 | 65.012 | 0 | 0 | 0
9.5805 | 76.8561 | [11 empty] | 0 | 9.5805 | 3.1616 | 0 | 73.6946 | 0 | 0 | 9.5805 | 0 | 67.2756 | 0 | 0 | 0
8.7748 | 81.2999 | [11 empty] | 0 | 8.7748 | 2.8957 | 0 | 78.4042 | 0 | 0 | 8.7748 | 0 | 72.5251 | 0 | 0 | 0
6.5005 | 5.9248 | [11 empty] | 0 | 6.5005 | 2.1452 | 0 | 3.7796 | 0 | 0 | 5.9248 | 0 | 0 | 0.57568 | 0 | 0
2.1286 | 6.6722 | [11 empty] | 0 | 2.1286 | 0.70243 | 0 | 5.9697 | 0 | 0 | 2.1286 | 0 | 4.5436 | 0 | 0 | 0
0 | 7.9784 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9784 | 0 | 0 | 0
0 | 8.8441 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8441 | 0 | 0 | 0
0 | 9.5488 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5488 | 0 | 0 | 0
0 | 10.126 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.126 | 0 | 0 | 0
0 | 10.7149 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7149 | 0 | 0 | 0
0 | 11.2545 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2545 | 0 | 0 | 0
0 | 11.7424 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7424 | 0 | 0 | 0
0 | 12.2088 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2088 | 0 | 0 | 0
0.0063699 | 12.6813 | [11 empty] | 0 | 0.0063699 | 0.0021021 | 0 | 12.6792 | 0 | 0 | 0.0063699 | 0 | 12.675 | 0 | 0 | 0
0 | 10.5539 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5539 | 0 | 0 | 0
0 | 10.4204 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4204 | 0 | 0 | 0
0.90313 | 122.3428 | [11 empty] | 0 | 0.90313 | 0.29803 | 0 | 122.0448 | 0 | 0 | 0.90313 | 0 | 109.0969 | 0 | 0 | 12.3428
1.6275 | 105.6971 | [11 empty] | 0 | 1.6275 | 0.53708 | 0 | 105.16 | 0 | 0 | 1.6275 | 0 | 104.0696 | 0 | 0 | 0
2.7382 | 94.1392 | [11 empty] | 0 | 2.7382 | 0.90359 | 0 | 93.2356 | 0 | 0 | 2.7382 | 0 | 91.401 | 0 | 0 | 0
3.5716 | 88.8561 | [11 empty] | 0 | 3.5716 | 1.1786 | 0 | 87.6775 | 0 | 0 | 3.5716 | 0 | 85.2845 | 0 | 0 | 0
4.4248 | 78.2342 | [11 empty] | 0 | 4.4248 | 1.4602 | 0 | 76.774 | 0 | 0 | 4.4248 | 0 | 73.8094 | 0 | 0 | 0
5.5195 | 89.5783 | [11 empty] | 0 | 5.5195 | 1.8214 | 0 | 87.7568 | 0 | 0 | 5.5195 | 0 | 84.0588 | 0 | 0 | 0
7.1926 | 75.8168 | [11 empty] | 0 | 7.1926 | 2.3735 | 0 | 73.4433 | 0 | 0 | 7.1926 | 0 | 68.6243 | 0 | 0 | 0
8.7834 | 74.6428 | [11 empty] | 0 | 8.7834 | 2.8985 | 0 | 71.7443 | 0 | 0 | 8.7834 | 0 | 65.8595 | 0 | 0 | 0
10.7663 | 74.4819 | [11 empty] | 0 | 10.7663 | 3.5529 | 0 | 70.929 | 0 | 0 | 10.7663 | 0 | 63.7156 | 0 | 0 | 0
12.1847 | 77.2806 | [11 empty] | 0 | 12.1847 | 4.0209 | 0 | 73.2597 | 0 | 0 | 12.1847 | 0 | 65.0959 | 0 | 0 | 0
10.8628 | 83.7369 | [11 empty] | 0 | 10.8628 | 3.5847 | 0 | 80.1522 | 0 | 0 | 10.8628 | 0 | 72.8741 | 0 | 0 | 0
6.7 | 5.6264 | [11 empty] | 0 | 6.7 | 2.211 | 0 | 3.4154 | 0 | 0 | 5.6264 | 0 | 0 | 1.0736 | 0 | 0
2.2934 | 6.4434 | [11 empty] | 0 | 2.2934 | 0.75683 | 0 | 5.6865 | 0 | 0 | 2.2934 | 0 | 4.1499 | 0 | 0 | 0
0 | 7.8841 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8841 | 0 | 0 | 0
0 | 8.8982 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8982 | 0 | 0 | 0
0 | 9.7266 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7266 | 0 | 0 | 0
0 | 10.4285 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4285 | 0 | 0 | 0
0 | 11.1761 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1761 | 0 | 0 | 0
0 | 11.8853 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8853 | 0 | 0 | 0
0 | 12.5973 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5973 | 0 | 0 | 0
0 | 13.299 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.299 | 0 | 0 | 0
0 | 14.1221 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1221 | 0 | 0 | 0
0 | 12.0156 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0156 | 0 | 0 | 0
0 | 11.4581 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4581 | 0 | 0 | 0
0.69255 | 154.4728 | [11 empty] | 20.2443 | 0.69255 | 0.22854 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.69255 | 0 | 109.3075 | 0 | 0 | 44.4728
1.0967 | 132.3174 | [11 empty] | 0 | 1.0967 | 0.36192 | 0 | 131.9554 | 0 | 0 | 1.0967 | 0 | 108.9033 | 0 | 0 | 22.3174
2.1218 | 111.7445 | [11 empty] | 0 | 2.1218 | 0.70018 | 0 | 111.0443 | 0 | 0 | 2.1218 | 0 | 107.8782 | 0 | 0 | 1.7445
2.9984 | 97.9584 | [11 empty] | 0 | 2.9984 | 0.98946 | 0 | 96.9689 | 0 | 0 | 2.9984 | 0 | 94.96 | 0 | 0 | 0
3.529 | 89.6492 | [11 empty] | 0 | 3.529 | 1.1646 | 0 | 88.4846 | 0 | 0 | 3.529 | 0 | 86.1202 | 0 | 0 | 0
4.5699 | 102.6007 | [11 empty] | 0 | 4.5699 | 1.5081 | 0 | 101.0926 | 0 | 0 | 4.5699 | 0 | 98.0308 | 0 | 0 | 0
5.6185 | 89.3505 | [11 empty] | 0 | 5.6185 | 1.8541 | 0 | 87.4964 | 0 | 0 | 5.6185 | 0 | 83.732 | 0 | 0 | 0
6.6256 | 91.0492 | [11 empty] | 0 | 6.6256 | 2.1865 | 0 | 88.8627 | 0 | 0 | 6.6256 | 0 | 84.4235 | 0 | 0 | 0
7.6863 | 91.9875 | [11 empty] | 0 | 7.6863 | 2.5365 | 0 | 89.451 | 0 | 0 | 7.6863 | 0 | 84.3012 | 0 | 0 | 0
9.4892 | 99.7538 | [11 empty] | 0 | 9.4892 | 3.1314 | 0 | 96.6223 | 0 | 0 | 9.4892 | 0 | 90.2646 | 0 | 0 | 0
8.2328 | 109.7546 | [11 empty] | 0 | 8.2328 | 2.7168 | 0 | 107.0378 | 0 | 0 | 8.2328 | 0 | 101.5218 | 0 | 0 | 0
6.1237 | 6.6057 | [11 empty] | 0 | 6.1237 | 2.0208 | 0 | 4.5848 | 0 | 0 | 6.1237 | 0 | 0.48196 | 0 | 0 | 0
1.8101 | 7.5018 | [11 empty] | 0 | 1.8101 | 0.59734 | 0 | 6.9045 | 0 | 0 | 1.8101 | 0 | 5.6917 | 0 | 0 | 0
0 | 8.9958 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9958 | 0 | 0 | 0
0 | 9.9614 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9614 | 0 | 0 | 0
0 | 10.838 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.838 | 0 | 0 | 0
0 | 11.55 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0
0 | 12.156 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.156 | 0 | 0 | 0
0 | 12.7343 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7343 | 0 | 0 | 0
0 | 13.4933 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4933 | 0 | 0 | 0
0 | 14.1675 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1675 | 0 | 0 | 0
0 | 14.832 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.832 | 0 | 0 | 0
0 | 12.1095 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1095 | 0 | 0 | 0
0 | 10.2495 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2495 | 0 | 0 | 0
0.69285 | 152.33 | [11 empty] | 18.1013 | 0.69285 | 0.22864 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.69285 | 0 | 109.3072 | 0 | 0 | 42.33
1.1498 | 137.2287 | [11 empty] | 2.8492 | 1.1498 | 0.37944 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.1498 | 0 | 108.8502 | 0 | 0 | 27.2287
2.0502 | 117.2168 | [11 empty] | 0 | 2.0502 | 0.67656 | 0 | 116.5403 | 0 | 0 | 2.0502 | 0 | 107.9498 | 0 | 0 | 7.2168
3.7365 | 92.6999 | [11 empty] | 0 | 3.7365 | 1.233 | 0 | 91.4668 | 0 | 0 | 3.7365 | 0 | 88.9634 | 0 | 0 | 0
5.7628 | 72.0672 | [11 empty] | 0 | 5.7628 | 1.9017 | 0 | 70.1654 | 0 | 0 | 5.7628 | 0 | 66.3044 | 0 | 0 | 0
9.4462 | 71.8638 | [11 empty] | 0 | 9.4462 | 3.1173 | 0 | 68.7465 | 0 | 0 | 9.4462 | 0 | 62.4175 | 0 | 0 | 0
8.552 | 62.7427 | [11 empty] | 0 | 8.552 | 2.8222 | 0 | 59.9206 | 0 | 0 | 8.552 | 0 | 54.1907 | 0 | 0 | 0
10.1639 | 66.8602 | [11 empty] | 0 | 10.1639 | 3.3541 | 0 | 63.5061 | 0 | 0 | 10.1639 | 0 | 56.6963 | 0 | 0 | 0
12.0911 | 68.4311 | [11 empty] | 0 | 12.0911 | 3.9901 | 0 | 64.441 | 0 | 0 | 12.0911 | 0 | 56.34 | 0 | 0 | 0
13.0412 | 76.2743 | [11 empty] | 0 | 13.0412 | 4.3036 | 0 | 71.9707 | 0 | 0 | 13.0412 | 0 | 63.2331 | 0 | 0 | 0
11.2636 | 86.3137 | [11 empty] | 0 | 11.2636 | 3.717 | 0 | 82.5967 | 0 | 0 | 11.2636 | 0 | 75.0501 | 0 | 0 | 0
6.3823 | 5.0989 | [11 empty] | 0 | 6.3823 | 2.1062 | 0 | 2.9928 | 0 | 0 | 5.0989 | 0 | 0 | 1.2834 | 0 | 0
2.0092 | 5.9512 | [11 empty] | 0 | 2.0092 | 0.66303 | 0 | 5.2882 | 0 | 0 | 2.0092 | 0 | 3.942 | 0 | 0 | 0
0 | 7.3966 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3966 | 0 | 0 | 0
0 | 8.3545 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3545 | 0 | 0 | 0
0 | 9.109 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.109 | 0 | 0 | 0
1.928 | 9.7276 | [11 empty] | 0 | 1.928 | 0.63623 | 0 | 9.0914 | 0 | 0 | 1.928 | 0 | 7.7996 | 0 | 0 | 0
0 | 10.3502 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3502 | 0 | 0 | 0
0 | 10.9255 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9255 | 0 | 0 | 0
0 | 11.469 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.469 | 0 | 0 | 0
0 | 11.9843 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9843 | 0 | 0 | 0
0 | 12.5642 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5642 | 0 | 0 | 0
0 | 13.1585 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1585 | 0 | 0 | 0
0 | 11.6207 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6207 | 0 | 0 | 0
0 | 10.1421 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1421 | 0 | 0 | 0
0 | 7.386 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 0 | 0 | 0
0.000524 | 5.7193 | [11 empty] | 0 | 0.000524 | 0.00017292 | 0 | 5.7191 | 0 | 0 | 0.000524 | 0 | 5.7188 | 0 | 0 | 0
0 | 4.8483 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8483 | 0 | 0 | 0
3.5442 | 3.0838 | [11 empty] | 0 | 3.5442 | 1.1696 | 0 | 1.9142 | 0 | 0 | 3.0838 | 0 | 0 | 0.4604 | 0 | 0
0.47257 | 2.9531 | [11 empty] | 0 | 0.47257 | 0.15595 | 0 | 2.7971 | 0 | 0 | 0.47257 | 0 | 2.4805 | 0 | 0 | 0
3.9176 | 2.7251 | [11 empty] | 0 | 3.9176 | 1.2928 | 0 | 1.4323 | 0 | 0 | 2.7251 | 0 | 0 | 1.1925 | 0 | 0
0.034963 | 2.8129 | [11 empty] | 0 | 0.034963 | 0.011538 | 0 | 2.8013 | 0 | 0 | 0.034963 | 0 | 2.7779 | 0 | 0 | 0
0.037324 | 3.4172 | [11 empty] | 0 | 0.037324 | 0.012317 | 0 | 3.4048 | 0 | 0 | 0.037324 | 0 | 3.3798 | 0 | 0 | 0
0.15619 | 4.5816 | [11 empty] | 0 | 0.15619 | 0.051544 | 0 | 4.5301 | 0 | 0 | 0.15619 | 0 | 4.4254 | 0 | 0 | 0
0.041926 | 6.7835 | [11 empty] | 0 | 0.041926 | 0.013836 | 0 | 6.7697 | 0 | 0 | 0.041926 | 0 | 6.7416 | 0 | 0 | 0
0.03579 | 8.5888 | [11 empty] | 0 | 0.03579 | 0.011811 | 0 | 8.5769 | 0 | 0 | 0.03579 | 0 | 8.553 | 0 | 0 | 0
0.030292 | 9.5855 | [11 empty] | 0 | 0.030292 | 0.0099963 | 0 | 9.5755 | 0 | 0 | 0.030292 | 0 | 9.5552 | 0 | 0 | 0
0.025055 | 10.4801 | [11 empty] | 0 | 0.025055 | 0.0082682 | 0 | 10.4718 | 0 | 0 | 0.025055 | 0 | 10.4551 | 0 | 0 | 0
0.019367 | 11.3207 | [11 empty] | 0 | 0.019367 | 0.0063912 | 0 | 11.3144 | 0 | 0 | 0.019367 | 0 | 11.3014 | 0 | 0 | 0
0.01315 | 12.1401 | [11 empty] | 0 | 0.01315 | 0.0043396 | 0 | 12.1357 | 0 | 0 | 0.01315 | 0 | 12.1269 | 0 | 0 | 0
0.0069323 | 12.9648 | [11 empty] | 0 | 0.0069323 | 0.0022877 | 0 | 12.9625 | 0 | 0 | 0.0069323 | 0 | 12.9578 | 0 | 0 | 0
0.0006797 | 13.8397 | [11 empty] | 0 | 0.0006797 | 0.0002243 | 0 | 13.8395 | 0 | 0 | 0.0006797 | 0 | 13.839 | 0 | 0 | 0
0 | 14.8073 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8073 | 0 | 0 | 0
0 | 15.9428 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9428 | 0 | 0 | 0
0 | 17.4521 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4521 | 0 | 0 | 0
0 | 19.4071 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4071 | 0 | 0 | 0
0 | 20.4227 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4227 | 0 | 0 | 0
0 | 16.9938 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9938 | 0 | 0 | 0
0 | 14.5078 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5078 | 0 | 0 | 0
0 | 10.5798 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5798 | 0 | 0 | 0
0 | 8.1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0
0 | 8.0858 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0858 | 0 | 0 | 0
0 | 6.9824 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9824 | 0 | 0 | 0
0 | 6.2164 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2164 | 0 | 0 | 0
3.3956 | 5.7062 | [11 empty] | 0 | 3.3956 | 1.1205 | 0 | 4.5857 | 0 | 0 | 3.3956 | 0 | 2.3107 | 0 | 0 | 0
0.0031315 | 5.8434 | [11 empty] | 0 | 0.0031315 | 0.0010334 | 0 | 5.8424 | 0 | 0 | 0.0031315 | 0 | 5.8403 | 0 | 0 | 0
0.0043959 | 7.611 | [11 empty] | 0 | 0.0043959 | 0.0014506 | 0 | 7.6096 | 0 | 0 | 0.0043959 | 0 | 7.6066 | 0 | 0 | 0
0.024977 | 10.3261 | [11 empty] | 0 | 0.024977 | 0.0082423 | 0 | 10.3178 | 0 | 0 | 0.024977 | 0 | 10.3011 | 0 | 0 | 0
0.0095773 | 13.1718 | [11 empty] | 0 | 0.0095773 | 0.0031605 | 0 | 13.1687 | 0 | 0 | 0.0095773 | 0 | 13.1623 | 0 | 0 | 0
0.003423 | 14.9696 | [11 empty] | 0 | 0.003423 | 0.0011296 | 0 | 14.9685 | 0 | 0 | 0.003423 | 0 | 14.9662 | 0 | 0 | 0
0 | 16.4358 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4358 | 0 | 0 | 0
0 | 17.719 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.719 | 0 | 0 | 0
0 | 18.8788 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8788 | 0 | 0 | 0
0 | 20.1028 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1028 | 0 | 0 | 0
0 | 21.5579 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5579 | 0 | 0 | 0
0 | 23.0586 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0586 | 0 | 0 | 0
0 | 24.6232 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6232 | 0 | 0 | 0
0 | 26.2855 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2855 | 0 | 0 | 0
0 | 27.9084 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9084 | 0 | 0 | 0
0 | 29.3744 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3744 | 0 | 0 | 0
0 | 21.3768 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3768 | 0 | 0 | 0
0 | 21.4336 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4336 | 0 | 0 | 0
0 | 188.2386 | [11 empty] | 54.2386 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 78.2386
0.035995 | 153.76 | [11 empty] | 19.7481 | 0.035995 | 0.011878 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.035995 | 0 | 109.964 | 0 | 0 | 43.76
0.3734 | 127.7684 | [11 empty] | 0 | 0.3734 | 0.12322 | 0 | 127.6451 | 0 | 0 | 0.3734 | 0 | 109.6266 | 0 | 0 | 17.7684
0.94744 | 108.4373 | [11 empty] | 0 | 0.94744 | 0.31266 | 0 | 108.1247 | 0 | 0 | 0.94744 | 0 | 107.4899 | 0 | 0 | 0
2.1319 | 96.0211 | [11 empty] | 0 | 2.1319 | 0.70352 | 0 | 95.3176 | 0 | 0 | 2.1319 | 0 | 93.8893 | 0 | 0 | 0
2.3702 | 102.7505 | [11 empty] | 0 | 2.3702 | 0.78217 | 0 | 101.9683 | 0 | 0 | 2.3702 | 0 | 100.3802 | 0 | 0 | 0
2.8615 | 92.2537 | [11 empty] | 0 | 2.8615 | 0.94428 | 0 | 91.3095 | 0 | 0 | 2.8615 | 0 | 89.3923 | 0 | 0 | 0
3.4068 | 92.2745 | [11 empty] | 0 | 3.4068 | 1.1242 | 0 | 91.1502 | 0 | 0 | 3.4068 | 0 | 88.8677 | 0 | 0 | 0
3.9263 | 88.8696 | [11 empty] | 0 | 3.9263 | 1.2957 | 0 | 87.5739 | 0 | 0 | 3.9263 | 0 | 84.9433 | 0 | 0 | 0
4.3599 | 96.8072 | [11 empty] | 0 | 4.3599 | 1.4388 | 0 | 95.3684 | 0 | 0 | 4.3599 | 0 | 92.4473 | 0 | 0 | 0
4.2093 | 106.2046 | [11 empty] | 0 | 4.2093 | 1.3891 | 0 | 104.8155 | 0 | 0 | 4.2093 | 0 | 101.9953 | 0 | 0 | 0
4.9527 | 6.8595 | [11 empty] | 0 | 4.9527 | 1.6344 | 0 | 5.2251 | 0 | 0 | 4.9527 | 0 | 1.9067 | 0 | 0 | 0
0.6684 | 8.0618 | [11 empty] | 0 | 0.6684 | 0.22057 | 0 | 7.8412 | 0 | 0 | 0.6684 | 0 | 7.3934 | 0 | 0 | 0
0 | 9.8054 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8054 | 0 | 0 | 0
0 | 10.9617 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9617 | 0 | 0 | 0
0 | 12.12 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0 | 0
0 | 13.2051 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2051 | 0 | 0 | 0
0 | 14.6605 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6605 | 0 | 0 | 0
0 | 16.0723 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0723 | 0 | 0 | 0
0 | 17.7139 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7139 | 0 | 0 | 0
0 | 19.4047 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4047 | 0 | 0 | 0
0 | 21.2479 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2479 | 0 | 0 | 0
0 | 17.4199 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4199 | 0 | 0 | 0
0 | 15.6834 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6834 | 0 | 0 | 0
0.011144 | 216.1195 | [11 empty] | 82.1158 | 0.011144 | 0.0036775 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.011144 | 0 | 109.9889 | 0 | 0 | 106.1195
0 | 192.6841 | [11 empty] | 58.6841 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 82.6841
0.65506 | 172.6101 | [11 empty] | 38.3939 | 0.65506 | 0.21617 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.65506 | 0 | 109.3449 | 0 | 0 | 62.6101
1.5628 | 148.3522 | [11 empty] | 13.8365 | 1.5628 | 0.51571 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.5628 | 0 | 108.4372 | 0 | 0 | 38.3522
2.6866 | 126.7902 | [11 empty] | 0 | 2.6866 | 0.88659 | 0 | 125.9036 | 0 | 0 | 2.6866 | 0 | 107.3134 | 0 | 0 | 16.7902
3.0032 | 131.2541 | [11 empty] | 0 | 3.0032 | 0.99106 | 0 | 130.263 | 0 | 0 | 3.0032 | 0 | 106.9968 | 0 | 0 | 21.2541
4.811 | 114.6544 | [11 empty] | 0 | 4.811 | 1.5876 | 0 | 113.0667 | 0 | 0 | 4.811 | 0 | 105.189 | 0 | 0 | 4.6544
4.5092 | 115.278 | [11 empty] | 0 | 4.5092 | 1.488 | 0 | 113.79 | 0 | 0 | 4.5092 | 0 | 105.4908 | 0 | 0 | 5.278
5.6018 | 116.9867 | [11 empty] | 0 | 5.6018 | 1.8486 | 0 | 115.1381 | 0 | 0 | 5.6018 | 0 | 104.3982 | 0 | 0 | 6.9867
5.8281 | 124.9293 | [11 empty] | 0 | 5.8281 | 1.9233 | 0 | 123.006 | 0 | 0 | 5.8281 | 0 | 104.1719 | 0 | 0 | 14.9293
4.95 | 135.9315 | [11 empty] | 0.29796 | 4.95 | 1.6335 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 105.05 | 0 | 0 | 25.9315
5.1323 | 7.0743 | [11 empty] | 0 | 5.1323 | 1.6936 | 0 | 5.3807 | 0 | 0 | 5.1323 | 0 | 1.942 | 0 | 0 | 0
0.88633 | 8.0808 | [11 empty] | 0 | 0.88633 | 0.29249 | 0 | 7.7883 | 0 | 0 | 0.88633 | 0 | 7.1944 | 0 | 0 | 0
0 | 9.6131 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6131 | 0 | 0 | 0
0 | 10.5205 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5205 | 0 | 0 | 0
0 | 11.3647 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3647 | 0 | 0 | 0
0 | 12.0925 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0925 | 0 | 0 | 0
0 | 12.775 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.775 | 0 | 0 | 0
0 | 13.3885 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3885 | 0 | 0 | 0
0 | 13.9695 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9695 | 0 | 0 | 0
0 | 14.4759 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4759 | 0 | 0 | 0
0 | 14.9899 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9899 | 0 | 0 | 0
0 | 11.564 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.564 | 0 | 0 | 0
0 | 10.7556 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7556 | 0 | 0 | 0
0.22957 | 149.4246 | [11 empty] | 15.3489 | 0.22957 | 0.075757 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.22957 | 0 | 109.7704 | 0 | 0 | 39.4246
0.72145 | 111.7619 | [11 empty] | 0 | 0.72145 | 0.23808 | 0 | 111.5238 | 0 | 0 | 0.72145 | 0 | 109.2786 | 0 | 0 | 1.7619
2.8028 | 82.3999 | [11 empty] | 0 | 2.8028 | 0.92494 | 0 | 81.475 | 0 | 0 | 2.8028 | 0 | 79.5971 | 0 | 0 | 0
3.4339 | 69.0215 | [11 empty] | 0 | 3.4339 | 1.1332 | 0 | 67.8883 | 0 | 0 | 3.4339 | 0 | 65.5876 | 0 | 0 | 0
7.0881 | 58.3441 | [11 empty] | 0 | 7.0881 | 2.3391 | 0 | 56.005 | 0 | 0 | 7.0881 | 0 | 51.2559 | 0 | 0 | 0
7.9361 | 63.0825 | [11 empty] | 0 | 7.9361 | 2.6189 | 0 | 60.4636 | 0 | 0 | 7.9361 | 0 | 55.1464 | 0 | 0 | 0
11.0364 | 52.9793 | [11 empty] | 0 | 11.0364 | 3.642 | 0 | 49.3373 | 0 | 0 | 11.0364 | 0 | 41.943 | 0 | 0 | 0
13.644 | 51.2009 | [11 empty] | 0 | 13.644 | 4.5025 | 0 | 46.6984 | 0 | 0 | 13.644 | 0 | 37.5569 | 0 | 0 | 0
16.2401 | 51.0025 | [11 empty] | 0 | 16.2401 | 5.3592 | 0 | 45.6432 | 0 | 0 | 16.2401 | 0 | 34.7624 | 0 | 0 | 0
15.2253 | 56.1923 | [11 empty] | 0 | 15.2253 | 5.0243 | 0 | 51.1679 | 0 | 0 | 15.2253 | 0 | 40.967 | 0 | 0 | 0
13.0051 | 68.1462 | [11 empty] | 0 | 13.0051 | 4.2917 | 0 | 63.8545 | 0 | 0 | 13.0051 | 0 | 55.1411 | 0 | 0 | 0
6.2094 | 3.5107 | [11 empty] | 0 | 6.2094 | 2.0491 | 0 | 1.4616 | 0 | 0 | 3.5107 | 0 | 0 | 2.6987 | 0 | 0
1.7863 | 4.2383 | [11 empty] | 0 | 1.7863 | 0.58949 | 0 | 3.6489 | 0 | 0 | 1.7863 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | 0
0 | 5.6103 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6103 | 0 | 0 | 0
0 | 6.5449 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5449 | 0 | 0 | 0
0 | 7.2971 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2971 | 0 | 0 | 0
0 | 7.8642 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8642 | 0 | 0 | 0
0 | 8.3072 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3072 | 0 | 0 | 0
0 | 8.6777 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6777 | 0 | 0 | 0
0 | 9.0734 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0734 | 0 | 0 | 0
0 | 9.4398 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4398 | 0 | 0 | 0
0.011016 | 9.7786 | [11 empty] | 0 | 0.011016 | 0.0036354 | 0 | 9.7749 | 0 | 0 | 0.011016 | 0 | 9.7675 | 0 | 0 | 0
0 | 7.6797 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6797 | 0 | 0 | 0
0 | 7.777 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.777 | 0 | 0 | 0
0.9433 | 96.2075 | [11 empty] | 0 | 0.9433 | 0.31129 | 0 | 95.8962 | 0 | 0 | 0.9433 | 0 | 95.2642 | 0 | 0 | 0
1.5318 | 73.822 | [11 empty] | 0 | 1.5318 | 0.5055 | 0 | 73.3165 | 0 | 0 | 1.5318 | 0 | 72.2902 | 0 | 0 | 0
3.0186 | 57.2154 | [11 empty] | 0 | 3.0186 | 0.99613 | 0 | 56.2192 | 0 | 0 | 3.0186 | 0 | 54.1968 | 0 | 0 | 0
4.8873 | 46.0767 | [11 empty] | 0 | 4.8873 | 1.6128 | 0 | 44.4639 | 0 | 0 | 4.8873 | 0 | 41.1894 | 0 | 0 | 0
12.0281 | 29.1404 | [11 empty] | 0 | 12.0281 | 3.9693 | 0 | 25.1711 | 0 | 0 | 12.0281 | 0 | 17.1123 | 0 | 0 | 0
18.3548 | 24.9683 | [11 empty] | 0 | 18.3548 | 6.0571 | 0 | 18.9112 | 0 | 0 | 18.3548 | 0 | 6.6135 | 0 | 0 | 0
16.3648 | 18.4906 | [11 empty] | 0 | 16.3648 | 5.4004 | 0 | 13.0903 | 0 | 0 | 16.3648 | 0 | 2.1258 | 0 | 0 | 0
19.3117 | 18.0704 | [11 empty] | 0 | 19.3117 | 6.3729 | 0 | 11.6975 | 0 | 0 | 18.0704 | 0 | 0 | 1.2414 | 0 | 0
20.7677 | 17.0834 | [11 empty] | 0 | 20.7677 | 6.8533 | 0 | 10.2301 | 0 | 0 | 17.0834 | 0 | 0 | 3.6843 | 0 | 0
21.725 | 18.5472 | [11 empty] | 0 | 21.725 | 7.1692 | 0 | 11.378 | 0 | 0 | 18.5472 | 0 | 0 | 3.1777 | 0 | 0
19.6968 | 23.4247 | [11 empty] | 0 | 19.6968 | 6.4999 | 0 | 16.9248 | 0 | 0 | 19.6968 | 0 | 3.7279 | 0 | 0 | 0
8.447 | 1.671 | [11 empty] | 0 | 8.447 | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 6.776 | 0 | 0
2.5643 | 2.2323 | [11 empty] | 0 | 2.5643 | 0.8462 | 0 | 1.3861 | 0 | 0 | 2.2323 | 0 | 0 | 0.33194 | 0 | 0
5.2428 | 3.6176 | [11 empty] | 0 | 5.2428 | 1.7301 | 0 | 1.8874 | 0 | 0 | 3.6176 | 0 | 0 | 1.6252 | 0 | 0
0 | 4.7152 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7152 | 0 | 0 | 0
0 | 5.7498 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7498 | 0 | 0 | 0
0 | 6.6911 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6911 | 0 | 0 | 0
0 | 7.5861 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5861 | 0 | 0 | 0
0 | 8.4441 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4441 | 0 | 0 | 0
0 | 9.3247 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3247 | 0 | 0 | 0
0 | 10.2502 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2502 | 0 | 0 | 0
0.00038929 | 11.1589 | [11 empty] | 0 | 0.00038929 | 0.00012847 | 0 | 11.1588 | 0 | 0 | 0.00038929 | 0 | 11.1585 | 0 | 0 | 0
0 | 8.0718 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0718 | 0 | 0 | 0
0 | 6.0265 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0265 | 0 | 0 | 0
0.60941 | 108.6877 | [11 empty] | 0 | 0.60941 | 0.20111 | 0 | 108.4866 | 0 | 0 | 0.60941 | 0 | 108.0783 | 0 | 0 | 0
2.1972 | 78.235 | [11 empty] | 0 | 2.1972 | 0.72508 | 0 | 77.5099 | 0 | 0 | 2.1972 | 0 | 76.0378 | 0 | 0 | 0
8.9948 | 51.845 | [11 empty] | 0 | 8.9948 | 2.9683 | 0 | 48.8767 | 0 | 0 | 8.9948 | 0 | 42.8502 | 0 | 0 | 0
18.6769 | 32.7442 | [11 empty] | 0 | 18.6769 | 6.1634 | 0 | 26.5809 | 0 | 0 | 18.6769 | 0 | 14.0674 | 0 | 0 | 0
28.9968 | 16.5696 | [11 empty] | 0 | 28.9968 | 9.5689 | 0 | 7.0007 | 0 | 0 | 16.5696 | 0 | 0 | 12.4271 | 0 | 0
32.4737 | 15.3575 | [11 empty] | 0 | 32.4737 | 10.7163 | 0 | 4.6411 | 0 | 0 | 15.3575 | 0 | 0 | 17.1163 | 0 | 0
39.3699 | 9.7514 | [11 empty] | 0 | 39.3699 | 9.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7514 | 0 | 0 | 29.6185 | 0 | 0
39.9247 | 8.2271 | [11 empty] | 0 | 39.9247 | 8.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2271 | 0 | 0 | 31.6976 | 0 | 0
40.7684 | 9.1044 | [11 empty] | 0 | 40.7684 | 9.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1044 | 0 | 0 | 31.664 | 0 | 0
36.1886 | 11.5471 | [11 empty] | 0 | 36.1886 | 11.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5471 | 0 | 0 | 24.6415 | 0 | 0
29.3441 | 19.6308 | [11 empty] | 0 | 29.3441 | 9.6836 | 0 | 9.9472 | 0 | 0 | 19.6308 | 0 | 0 | 9.7134 | 0 | 0
14.1269 | 1.3434 | [11 empty] | 0 | 14.1269 | 1.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3434 | 0 | 0 | 12.7835 | 0 | 0
5.9684 | 1.5449 | [11 empty] | 0 | 5.9684 | 1.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5449 | 0 | 0 | 4.4235 | 0 | 0
5.3462 | 2.3877 | [11 empty] | 0 | 5.3462 | 1.7642 | 0 | 0.62342 | 0 | 0 | 2.3877 | 0 | 0 | 2.9585 | 0 | 0
0 | 3.3833 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0 | 0
0 | 4.236 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | 0 | 0 | 0
4.7815 | 4.8857 | [11 empty] | 0 | 4.7815 | 1.5779 | 0 | 3.3078 | 0 | 0 | 4.7815 | 0 | 0.10415 | 0 | 0 | 0
0 | 5.3676 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3676 | 0 | 0 | 0
0.0048392 | 5.7983 | [11 empty] | 0 | 0.0048392 | 0.0015969 | 0 | 5.7967 | 0 | 0 | 0.0048392 | 0 | 5.7934 | 0 | 0 | 0
0 | 6.2794 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2794 | 0 | 0 | 0
0.0050387 | 6.767 | [11 empty] | 0 | 0.0050387 | 0.0016628 | 0 | 6.7654 | 0 | 0 | 0.0050387 | 0 | 6.762 | 0 | 0 | 0
0.0010757 | 7.2367 | [11 empty] | 0 | 0.0010757 | 0.00035498 | 0 | 7.2363 | 0 | 0 | 0.0010757 | 0 | 7.2356 | 0 | 0 | 0
0.0074957 | 7.4842 | [11 empty] | 0 | 0.0074957 | 0.0024736 | 0 | 7.4817 | 0 | 0 | 0.0074957 | 0 | 7.4767 | 0 | 0 | 0
0.014953 | 6.7461 | [11 empty] | 0 | 0.014953 | 0.0049345 | 0 | 6.7412 | 0 | 0 | 0.014953 | 0 | 6.7311 | 0 | 0 | 0
0.054282 | 4.4489 | [11 empty] | 0 | 0.054282 | 0.017913 | 0 | 4.431 | 0 | 0 | 0.054282 | 0 | 4.3946 | 0 | 0 | 0
3.4721 | 3.1287 | [11 empty] | 0 | 3.4721 | 1.1458 | 0 | 1.9829 | 0 | 0 | 3.1287 | 0 | 0 | 0.3434 | 0 | 0
0.11532 | 2.7517 | [11 empty] | 0 | 0.11532 | 0.038055 | 0 | 2.7136 | 0 | 0 | 0.11532 | 0 | 2.6364 | 0 | 0 | 0
0.14685 | 3.0614 | [11 empty] | 0 | 0.14685 | 0.048462 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 0.14685 | 0 | 2.9146 | 0 | 0 | 0
4.3045 | 1.9557 | [11 empty] | 0 | 4.3045 | 1.4205 | 0 | 0.53522 | 0 | 0 | 1.9557 | 0 | 0 | 2.3488 | 0 | 0
0.48476 | 2.3496 | [11 empty] | 0 | 0.48476 | 0.15997 | 0 | 2.1896 | 0 | 0 | 0.48476 | 0 | 1.8648 | 0 | 0 | 0
0.45333 | 2.5777 | [11 empty] | 0 | 0.45333 | 0.1496 | 0 | 2.4281 | 0 | 0 | 0.45333 | 0 | 2.1243 | 0 | 0 | 0
0.63521 | 2.5432 | [11 empty] | 0 | 0.63521 | 0.20962 | 0 | 2.3336 | 0 | 0 | 0.63521 | 0 | 1.908 | 0 | 0 | 0
0.22417 | 3.399 | [11 empty] | 0 | 0.22417 | 0.073976 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 0.22417 | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 0
0.32724 | 3.5225 | [11 empty] | 0 | 0.32724 | 0.10799 | 0 | 3.4145 | 0 | 0 | 0.32724 | 0 | 3.1953 | 0 | 0 | 0
0.20528 | 5.5438 | [11 empty] | 0 | 0.20528 | 0.067741 | 0 | 5.476 | 0 | 0 | 0.20528 | 0 | 5.3385 | 0 | 0 | 0
0.14677 | 6.3755 | [11 empty] | 0 | 0.14677 | 0.048433 | 0 | 6.3271 | 0 | 0 | 0.14677 | 0 | 6.2288 | 0 | 0 | 0
0.10355 | 7.0078 | [11 empty] | 0 | 0.10355 | 0.034173 | 0 | 6.9736 | 0 | 0 | 0.10355 | 0 | 6.9042 | 0 | 0 | 0
0.061224 | 7.5081 | [11 empty] | 0 | 0.061224 | 0.020204 | 0 | 7.4879 | 0 | 0 | 0.061224 | 0 | 7.4469 | 0 | 0 | 0
0.052754 | 7.949 | [11 empty] | 0 | 0.052754 | 0.017409 | 0 | 7.9316 | 0 | 0 | 0.052754 | 0 | 7.8962 | 0 | 0 | 0
0.050248 | 8.42 | [11 empty] | 0 | 0.050248 | 0.016582 | 0 | 8.4034 | 0 | 0 | 0.050248 | 0 | 8.3697 | 0 | 0 | 0
0.04754 | 8.9125 | [11 empty] | 0 | 0.04754 | 0.015688 | 0 | 8.8968 | 0 | 0 | 0.04754 | 0 | 8.865 | 0 | 0 | 0
0.044878 | 9.3796 | [11 empty] | 0 | 0.044878 | 0.01481 | 0 | 9.3648 | 0 | 0 | 0.044878 | 0 | 9.3347 | 0 | 0 | 0
0.042523 | 9.8089 | [11 empty] | 0 | 0.042523 | 0.014033 | 0 | 9.7949 | 0 | 0 | 0.042523 | 0 | 9.7664 | 0 | 0 | 0
0.040168 | 10.2344 | [11 empty] | 0 | 0.040168 | 0.013255 | 0 | 10.2211 | 0 | 0 | 0.040168 | 0 | 10.1942 | 0 | 0 | 0
0.03751 | 10.6965 | [11 empty] | 0 | 0.03751 | 0.012378 | 0 | 10.6842 | 0 | 0 | 0.03751 | 0 | 10.659 | 0 | 0 | 0
0.034832 | 11.1591 | [11 empty] | 0 | 0.034832 | 0.011495 | 0 | 11.1476 | 0 | 0 | 0.034832 | 0 | 11.1243 | 0 | 0 | 0
0.034455 | 11.2859 | [11 empty] | 0 | 0.034455 | 0.01137 | 0 | 11.2745 | 0 | 0 | 0.034455 | 0 | 11.2514 | 0 | 0 | 0
0.036095 | 11.0437 | [11 empty] | 0 | 0.036095 | 0.011911 | 0 | 11.0317 | 0 | 0 | 0.036095 | 0 | 11.0076 | 0 | 0 | 0
0.048177 | 8.1977 | [11 empty] | 0 | 0.048177 | 0.015898 | 0 | 8.1818 | 0 | 0 | 0.048177 | 0 | 8.1495 | 0 | 0 | 0
0.053021 | 5.1273 | [11 empty] | 0 | 0.053021 | 0.017497 | 0 | 5.1098 | 0 | 0 | 0.053021 | 0 | 5.0743 | 0 | 0 | 0
3.6427 | 3.7522 | [11 empty] | 0 | 3.6427 | 1.2021 | 0 | 2.5501 | 0 | 0 | 3.6427 | 0 | 0.10948 | 0 | 0 | 0
0.069867 | 3.8266 | [11 empty] | 0 | 0.069867 | 0.023056 | 0 | 3.8036 | 0 | 0 | 0.069867 | 0 | 3.7568 | 0 | 0 | 0
0.071486 | 4.3666 | [11 empty] | 0 | 0.071486 | 0.02359 | 0 | 4.343 | 0 | 0 | 0.071486 | 0 | 4.2951 | 0 | 0 | 0
0.072442 | 3.9215 | [11 empty] | 0 | 0.072442 | 0.023906 | 0 | 3.8976 | 0 | 0 | 0.072442 | 0 | 3.8491 | 0 | 0 | 0
3.802 | 3.002 | [11 empty] | 0 | 3.802 | 1.2547 | 0 | 1.7473 | 0 | 0 | 3.002 | 0 | 0 | 0.80006 | 0 | 0
0.077023 | 4.0454 | [11 empty] | 0 | 0.077023 | 0.025418 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 0.077023 | 0 | 3.9684 | 0 | 0 | 0
0.076799 | 4.1713 | [11 empty] | 0 | 0.076799 | 0.025344 | 0 | 4.146 | 0 | 0 | 0.076799 | 0 | 4.0945 | 0 | 0 | 0
0.18017 | 4.8471 | [11 empty] | 0 | 0.18017 | 0.059456 | 0 | 4.7876 | 0 | 0 | 0.18017 | 0 | 4.6669 | 0 | 0 | 0
0.079294 | 6.7008 | [11 empty] | 0 | 0.079294 | 0.026167 | 0 | 6.6746 | 0 | 0 | 0.079294 | 0 | 6.6215 | 0 | 0 | 0
0.073935 | 7.9463 | [11 empty] | 0 | 0.073935 | 0.024399 | 0 | 7.9219 | 0 | 0 | 0.073935 | 0 | 7.8724 | 0 | 0 | 0
0.069562 | 8.6113 | [11 empty] | 0 | 0.069562 | 0.022955 | 0 | 8.5883 | 0 | 0 | 0.069562 | 0 | 8.5417 | 0 | 0 | 0
0.065538 | 9.2555 | [11 empty] | 0 | 0.065538 | 0.021627 | 0 | 9.2339 | 0 | 0 | 0.065538 | 0 | 9.19 | 0 | 0 | 0
0.061731 | 9.8466 | [11 empty] | 0 | 0.061731 | 0.020371 | 0 | 9.8263 | 0 | 0 | 0.061731 | 0 | 9.7849 | 0 | 0 | 0
0.057769 | 10.4148 | [11 empty] | 0 | 0.057769 | 0.019064 | 0 | 10.3957 | 0 | 0 | 0.057769 | 0 | 10.357 | 0 | 0 | 0
0 | 10.9438 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9438 | 0 | 0 | 0
0 | 11.4169 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4169 | 0 | 0 | 0
0 | 11.9061 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9061 | 0 | 0 | 0
0 | 12.4227 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4227 | 0 | 0 | 0
0 | 12.931 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.931 | 0 | 0 | 0
0.096967 | 13.4571 | [11 empty] | 0 | 0.096967 | 0.031999 | 0 | 13.4251 | 0 | 0 | 0.096967 | 0 | 13.3602 | 0 | 0 | 0
0 | 10.2406 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2406 | 0 | 0 | 0
0 | 10.3736 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3736 | 0 | 0 | 0
0.25212 | 115.3467 | [11 empty] | 0 | 0.25212 | 0.083201 | 0 | 115.2635 | 0 | 0 | 0.25212 | 0 | 109.7479 | 0 | 0 | 5.3467
0.4562 | 89.8367 | [11 empty] | 0 | 0.4562 | 0.15055 | 0 | 89.6862 | 0 | 0 | 0.4562 | 0 | 89.3805 | 0 | 0 | 0
2.042 | 64.3615 | [11 empty] | 0 | 2.042 | 0.67385 | 0 | 63.6877 | 0 | 0 | 2.042 | 0 | 62.3196 | 0 | 0 | 0
6.4931 | 44.0196 | [11 empty] | 0 | 6.4931 | 2.1427 | 0 | 41.8768 | 0 | 0 | 6.4931 | 0 | 37.5265 | 0 | 0 | 0
13.2541 | 27.1134 | [11 empty] | 0 | 13.2541 | 4.3738 | 0 | 22.7396 | 0 | 0 | 13.2541 | 0 | 13.8594 | 0 | 0 | 0
15.3938 | 22.8011 | [11 empty] | 0 | 15.3938 | 5.0799 | 0 | 17.7211 | 0 | 0 | 15.3938 | 0 | 7.4073 | 0 | 0 | 0
21.408 | 15.4195 | [11 empty] | 0 | 21.408 | 7.0646 | 0 | 8.3548 | 0 | 0 | 15.4195 | 0 | 0 | 5.9885 | 0 | 0
21.3814 | 13.8691 | [11 empty] | 0 | 21.3814 | 7.0559 | 0 | 6.8132 | 0 | 0 | 13.8691 | 0 | 0 | 7.5123 | 0 | 0
22.7764 | 14.589 | [11 empty] | 0 | 22.7764 | 7.5162 | 0 | 7.0728 | 0 | 0 | 14.589 | 0 | 0 | 8.1874 | 0 | 0
20.7666 | 17.9355 | [11 empty] | 0 | 20.7666 | 6.853 | 0 | 11.0826 | 0 | 0 | 17.9355 | 0 | 0 | 2.8311 | 0 | 0
18.6387 | 27.1243 | [11 empty] | 0 | 18.6387 | 6.1508 | 0 | 20.9735 | 0 | 0 | 18.6387 | 0 | 8.4856 | 0 | 0 | 0
7.3287 | 1.9152 | [11 empty] | 0 | 7.3287 | 1.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9152 | 0 | 0 | 5.4135 | 0 | 0
2.1772 | 2.3969 | [11 empty] | 0 | 2.1772 | 0.71847 | 0 | 1.6784 | 0 | 0 | 2.1772 | 0 | 0.21974 | 0 | 0 | 0
5.2267 | 3.6899 | [11 empty] | 0 | 5.2267 | 1.7248 | 0 | 1.9651 | 0 | 0 | 3.6899 | 0 | 0 | 1.5368 | 0 | 0
0 | 4.632 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.632 | 0 | 0 | 0
0 | 5.5478 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5478 | 0 | 0 | 0
0 | 6.3015 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3015 | 0 | 0 | 0
0 | 6.9826 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9826 | 0 | 0 | 0
0 | 7.6215 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6215 | 0 | 0 | 0
0 | 8.23 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 0 | 0 | 0
0 | 8.8162 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8162 | 0 | 0 | 0
0.1856 | 9.3719 | [11 empty] | 0 | 0.1856 | 0.061247 | 0 | 9.3106 | 0 | 0 | 0.1856 | 0 | 9.1863 | 0 | 0 | 0
0 | 6.466 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.466 | 0 | 0 | 0
2.4756e-05 | 4.7447 | [11 empty] | 0 | 2.4756e-05 | 8.1696e-06 | 0 | 4.7447 | 0 | 0 | 2.4756e-05 | 0 | 4.7447 | 0 | 0 | 0
1.3053 | 56.8164 | [11 empty] | 0 | 1.3053 | 0.43074 | 0 | 56.3857 | 0 | 0 | 1.3053 | 0 | 55.5112 | 0 | 0 | 0
2.9383 | 32.4635 | [11 empty] | 0 | 2.9383 | 0.96966 | 0 | 31.4938 | 0 | 0 | 2.9383 | 0 | 29.5251 | 0 | 0 | 0
11.4098 | 15.8323 | [11 empty] | 0 | 11.4098 | 3.7652 | 0 | 12.0671 | 0 | 0 | 11.4098 | 0 | 4.4225 | 0 | 0 | 0
19.8268 | 8.2538 | [11 empty] | 0 | 19.8268 | 6.5428 | 0 | 1.7109 | 0 | 0 | 8.2538 | 0 | 0 | 11.573 | 0 | 0
25.9074 | 4.4199 | [11 empty] | 0 | 25.9074 | 4.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4199 | 0 | 0 | 21.4875 | 0 | 0
27.8515 | 4.8318 | [11 empty] | 0 | 27.8515 | 4.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8318 | 0 | 0 | 23.0197 | 0 | 0
28.4315 | 3.7689 | [11 empty] | 0 | 28.4315 | 3.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7689 | 0 | 0 | 24.6626 | 0 | 0
35.5709 | 3.7181 | [11 empty] | 0 | 35.5709 | 3.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7181 | 0 | 0 | 31.8528 | 0 | 0
33.62 | 3.6819 | [11 empty] | 0 | 33.62 | 3.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6819 | 0 | 0 | 29.9381 | 0 | 0
31.396 | 5.1763 | [11 empty] | 0 | 31.396 | 5.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1763 | 0 | 0 | 26.2197 | 0 | 0
30.2748 | 8.8973 | [11 empty] | 0 | 30.2748 | 8.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8973 | 0 | 0 | 21.3775 | 0 | 0
14.4676 | 0.48722 | [11 empty] | 0 | 14.4676 | 0.48722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48722 | 0 | 0 | 13.9804 | 0 | 0
5.9949 | 0.70547 | [11 empty] | 0 | 5.9949 | 0.70547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70547 | 0 | 0 | 5.2894 | 0 | 0
5.4518 | 1.6022 | [11 empty] | 0 | 5.4518 | 1.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6022 | 0 | 0 | 3.8495 | 0 | 0
0 | 2.5051 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5051 | 0 | 0 | 0
0 | 3.3131 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3131 | 0 | 0 | 0
0 | 3.9258 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9258 | 0 | 0 | 0
0 | 4.3752 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3752 | 0 | 0 | 0
0 | 4.8404 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8404 | 0 | 0 | 0
0 | 5.2817 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2817 | 0 | 0 | 0
0 | 5.6989 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6989 | 0 | 0 | 0
0.44118 | 6.1109 | [11 empty] | 0 | 0.44118 | 0.14559 | 0 | 5.9653 | 0 | 0 | 0.44118 | 0 | 5.6697 | 0 | 0 | 0
0 | 4.6657 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6657 | 0 | 0 | 0
0.0076466 | 4.333 | [11 empty] | 0 | 0.0076466 | 0.0025234 | 0 | 4.3305 | 0 | 0 | 0.0076466 | 0 | 4.3253 | 0 | 0 | 0
2.5824 | 44.1611 | [11 empty] | 0 | 2.5824 | 0.85221 | 0 | 43.3089 | 0 | 0 | 2.5824 | 0 | 41.5786 | 0 | 0 | 0
4.1825 | 29.201 | [11 empty] | 0 | 4.1825 | 1.3802 | 0 | 27.8208 | 0 | 0 | 4.1825 | 0 | 25.0186 | 0 | 0 | 0
12.4128 | 16.7226 | [11 empty] | 0 | 12.4128 | 4.0962 | 0 | 12.6264 | 0 | 0 | 12.4128 | 0 | 4.3098 | 0 | 0 | 0
18.9598 | 9.7589 | [11 empty] | 0 | 18.9598 | 6.2567 | 0 | 3.5022 | 0 | 0 | 9.7589 | 0 | 0 | 9.2009 | 0 | 0
25.6109 | 5.073 | [11 empty] | 0 | 25.6109 | 5.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.073 | 0 | 0 | 20.538 | 0 | 0
22.1269 | 8.0637 | [11 empty] | 0 | 22.1269 | 7.3019 | 0 | 0.76184 | 0 | 0 | 8.0637 | 0 | 0 | 14.0632 | 0 | 0
35.5588 | 4.5312 | [11 empty] | 0 | 35.5588 | 4.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5312 | 0 | 0 | 31.0276 | 0 | 0
32.6844 | 3.2508 | [11 empty] | 0 | 32.6844 | 3.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2508 | 0 | 0 | 29.4336 | 0 | 0
38.0893 | 2.8704 | [11 empty] | 0 | 38.0893 | 2.8704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8704 | 0 | 0 | 35.2189 | 0 | 0
36.9228 | 2.5412 | [11 empty] | 0 | 36.9228 | 2.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5412 | 0 | 0 | 34.3816 | 0 | 0
35.6709 | 3.616 | [11 empty] | 0 | 35.6709 | 3.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.616 | 0 | 0 | 32.055 | 0 | 0
18.4434 | 0.22222 | [11 empty] | 0 | 18.4434 | 0.22222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22222 | 0 | 0 | 18.2212 | 0 | 0
9.4306 | 0.45472 | [11 empty] | 0 | 9.4306 | 0.45472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45472 | 0 | 0 | 8.9759 | 0 | 0
5.5523 | 1.2968 | [11 empty] | 0 | 5.5523 | 1.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2968 | 0 | 0 | 4.2555 | 0 | 0
0 | 2.1342 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0
0 | 3.0051 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0051 | 0 | 0 | 0
0 | 3.7892 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7892 | 0 | 0 | 0
0 | 4.4881 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4881 | 0 | 0 | 0
0 | 5.2101 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2101 | 0 | 0 | 0
0 | 5.9869 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9869 | 0 | 0 | 0
0 | 6.8329 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8329 | 0 | 0 | 0
0.34818 | 7.8214 | [11 empty] | 0 | 0.34818 | 0.1149 | 0 | 7.7065 | 0 | 0 | 0.34818 | 0 | 7.4732 | 0 | 0 | 0
0 | 5.1056 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1056 | 0 | 0 | 0
0 | 3.9697 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9697 | 0 | 0 | 0
1.1194 | 88.5206 | [11 empty] | 0 | 1.1194 | 0.36941 | 0 | 88.1512 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 87.4012 | 0 | 0 | 0
2.4706 | 69.9446 | [11 empty] | 0 | 2.4706 | 0.81529 | 0 | 69.1293 | 0 | 0 | 2.4706 | 0 | 67.474 | 0 | 0 | 0
9.5524 | 50.404 | [11 empty] | 0 | 9.5524 | 3.1523 | 0 | 47.2517 | 0 | 0 | 9.5524 | 0 | 40.8516 | 0 | 0 | 0
15.7286 | 37.7991 | [11 empty] | 0 | 15.7286 | 5.1904 | 0 | 32.6087 | 0 | 0 | 15.7286 | 0 | 22.0706 | 0 | 0 | 0
25.2835 | 25.6029 | [11 empty] | 0 | 25.2835 | 8.3435 | 0 | 17.2594 | 0 | 0 | 25.2835 | 0 | 0.31943 | 0 | 0 | 0
29.1704 | 20.5913 | [11 empty] | 0 | 29.1704 | 9.6262 | 0 | 10.9651 | 0 | 0 | 20.5913 | 0 | 0 | 8.5791 | 0 | 0
37.4849 | 15.0687 | [11 empty] | 0 | 37.4849 | 12.37 | 0 | 2.6987 | 0 | 0 | 15.0687 | 0 | 0 | 22.4162 | 0 | 0
39.5836 | 10.8297 | [11 empty] | 0 | 39.5836 | 10.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8297 | 0 | 0 | 28.7539 | 0 | 0
38.1533 | 11.0552 | [11 empty] | 0 | 38.1533 | 11.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0552 | 0 | 0 | 27.0981 | 0 | 0
35.9466 | 14.2023 | [11 empty] | 0 | 35.9466 | 11.8624 | 0 | 2.3399 | 0 | 0 | 14.2023 | 0 | 0 | 21.7443 | 0 | 0
31.5235 | 21.6831 | [11 empty] | 0 | 31.5235 | 10.4027 | 0 | 11.2804 | 0 | 0 | 21.6831 | 0 | 0 | 9.8404 | 0 | 0
15.1132 | 1.0149 | [11 empty] | 0 | 15.1132 | 1.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0149 | 0 | 0 | 14.0983 | 0 | 0
6.5057 | 1.2521 | [11 empty] | 0 | 6.5057 | 1.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2521 | 0 | 0 | 5.2536 | 0 | 0
5.2523 | 2.1282 | [11 empty] | 0 | 5.2523 | 1.7332 | 0 | 0.39491 | 0 | 0 | 2.1282 | 0 | 0 | 3.1241 | 0 | 0
0 | 2.9513 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9513 | 0 | 0 | 0
0 | 3.7207 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7207 | 0 | 0 | 0
0 | 4.3323 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3323 | 0 | 0 | 0
0 | 4.8076 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8076 | 0 | 0 | 0
0 | 5.2131 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2131 | 0 | 0 | 0
0 | 5.6462 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6462 | 0 | 0 | 0
0 | 6.0875 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0875 | 0 | 0 | 0
0.4604 | 6.5328 | [11 empty] | 0 | 0.4604 | 0.15193 | 0 | 6.3808 | 0 | 0 | 0.4604 | 0 | 6.0724 | 0 | 0 | 0
0 | 5.3406 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3406 | 0 | 0 | 0
0 | 5.0313 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0313 | 0 | 0 | 0
1.62 | 71.5907 | [11 empty] | 0 | 1.62 | 0.53462 | 0 | 71.0561 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 69.9707 | 0 | 0 | 0
2.5888 | 57.5446 | [11 empty] | 0 | 2.5888 | 0.85429 | 0 | 56.6903 | 0 | 0 | 2.5888 | 0 | 54.9558 | 0 | 0 | 0
7.3388 | 44.6713 | [11 empty] | 0 | 7.3388 | 2.4218 | 0 | 42.2495 | 0 | 0 | 7.3388 | 0 | 37.3325 | 0 | 0 | 0
10.7993 | 38.1385 | [11 empty] | 0 | 10.7993 | 3.5638 | 0 | 34.5748 | 0 | 0 | 10.7993 | 0 | 27.3392 | 0 | 0 | 0
16.0207 | 29.6735 | [11 empty] | 0 | 16.0207 | 5.2868 | 0 | 24.3867 | 0 | 0 | 16.0207 | 0 | 13.6528 | 0 | 0 | 0
15.0039 | 35.5393 | [11 empty] | 0 | 15.0039 | 4.9513 | 0 | 30.588 | 0 | 0 | 15.0039 | 0 | 20.5353 | 0 | 0 | 0
17.688 | 34.8626 | [11 empty] | 0 | 17.688 | 5.837 | 0 | 29.0255 | 0 | 0 | 17.688 | 0 | 17.1746 | 0 | 0 | 0
19.8183 | 35.2578 | [11 empty] | 0 | 19.8183 | 6.54 | 0 | 28.7177 | 0 | 0 | 19.8183 | 0 | 15.4394 | 0 | 0 | 0
21.2235 | 37.4471 | [11 empty] | 0 | 21.2235 | 7.0038 | 0 | 30.4433 | 0 | 0 | 21.2235 | 0 | 16.2236 | 0 | 0 | 0
22.2038 | 40.2249 | [11 empty] | 0 | 22.2038 | 7.3272 | 0 | 32.8976 | 0 | 0 | 22.2038 | 0 | 18.0211 | 0 | 0 | 0
20.8923 | 44.4091 | [11 empty] | 0 | 20.8923 | 6.8945 | 0 | 37.5146 | 0 | 0 | 20.8923 | 0 | 23.5168 | 0 | 0 | 0
9.0238 | 1.6792 | [11 empty] | 0 | 9.0238 | 1.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6792 | 0 | 0 | 7.3447 | 0 | 0
2.9507 | 2.2301 | [11 empty] | 0 | 2.9507 | 0.97372 | 0 | 1.2564 | 0 | 0 | 2.2301 | 0 | 0 | 0.72054 | 0 | 0
0 | 3.343 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 0
0 | 4.1458 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1458 | 0 | 0 | 0
0 | 4.8093 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8093 | 0 | 0 | 0
2.8688 | 5.5435 | [11 empty] | 0 | 2.8688 | 0.94669 | 0 | 4.5968 | 0 | 0 | 2.8688 | 0 | 2.6748 | 0 | 0 | 0
0 | 6.3015 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3015 | 0 | 0 | 0
0.0099683 | 6.9608 | [11 empty] | 0 | 0.0099683 | 0.0032896 | 0 | 6.9575 | 0 | 0 | 0.0099683 | 0 | 6.9509 | 0 | 0 | 0
0.0013029 | 7.5696 | [11 empty] | 0 | 0.0013029 | 0.00042997 | 0 | 7.5692 | 0 | 0 | 0.0013029 | 0 | 7.5683 | 0 | 0 | 0
0.009828 | 8.1712 | [11 empty] | 0 | 0.009828 | 0.0032433 | 0 | 8.1679 | 0 | 0 | 0.009828 | 0 | 8.1613 | 0 | 0 | 0
0.014577 | 8.7834 | [11 empty] | 0 | 0.014577 | 0.0048105 | 0 | 8.7785 | 0 | 0 | 0.014577 | 0 | 8.7688 | 0 | 0 | 0
0.019232 | 9.0067 | [11 empty] | 0 | 0.019232 | 0.0063464 | 0 | 9.0004 | 0 | 0 | 0.019232 | 0 | 8.9875 | 0 | 0 | 0
0.026365 | 7.9035 | [11 empty] | 0 | 0.026365 | 0.0087004 | 0 | 7.8948 | 0 | 0 | 0.026365 | 0 | 7.8771 | 0 | 0 | 0
0.059739 | 5.81 | [11 empty] | 0 | 0.059739 | 0.019714 | 0 | 5.7903 | 0 | 0 | 0.059739 | 0 | 5.7503 | 0 | 0 | 0
3.5269 | 3.3803 | [11 empty] | 0 | 3.5269 | 1.1639 | 0 | 2.2164 | 0 | 0 | 3.3803 | 0 | 0 | 0.14663 | 0 | 0
0.15425 | 3.5101 | [11 empty] | 0 | 0.15425 | 0.050903 | 0 | 3.4592 | 0 | 0 | 0.15425 | 0 | 3.3559 | 0 | 0 | 0
4.6192 | 2.1633 | [11 empty] | 0 | 4.6192 | 1.5243 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 2.1633 | 0 | 0 | 2.4558 | 0 | 0
0.9727 | 1.787 | [11 empty] | 0 | 0.9727 | 0.32099 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 0.9727 | 0 | 0.81431 | 0 | 0 | 0
0.35572 | 1.9548 | [11 empty] | 0 | 0.35572 | 0.11739 | 0 | 1.8374 | 0 | 0 | 0.35572 | 0 | 1.5991 | 0 | 0 | 0
0.29195 | 3.2559 | [11 empty] | 0 | 0.29195 | 0.096345 | 0 | 3.1596 | 0 | 0 | 0.29195 | 0 | 2.964 | 0 | 0 | 0
0.55654 | 2.4231 | [11 empty] | 0 | 0.55654 | 0.18366 | 0 | 2.2395 | 0 | 0 | 0.55654 | 0 | 1.8666 | 0 | 0 | 0
0.35991 | 3.6071 | [11 empty] | 0 | 0.35991 | 0.11877 | 0 | 3.4883 | 0 | 0 | 0.35991 | 0 | 3.2472 | 0 | 0 | 0
0.32698 | 3.5245 | [11 empty] | 0 | 0.32698 | 0.1079 | 0 | 3.4166 | 0 | 0 | 0.32698 | 0 | 3.1975 | 0 | 0 | 0
0.22408 | 5.5535 | [11 empty] | 0 | 0.22408 | 0.073945 | 0 | 5.4795 | 0 | 0 | 0.22408 | 0 | 5.3294 | 0 | 0 | 0
0.15497 | 6.8019 | [11 empty] | 0 | 0.15497 | 0.051141 | 0 | 6.7508 | 0 | 0 | 0.15497 | 0 | 6.6469 | 0 | 0 | 0
0.094132 | 7.6397 | [11 empty] | 0 | 0.094132 | 0.031064 | 0 | 7.6086 | 0 | 0 | 0.094132 | 0 | 7.5456 | 0 | 0 | 0
0.059899 | 8.3738 | [11 empty] | 0 | 0.059899 | 0.019767 | 0 | 8.354 | 0 | 0 | 0.059899 | 0 | 8.3139 | 0 | 0 | 0
0.055458 | 9.0599 | [11 empty] | 0 | 0.055458 | 0.018301 | 0 | 9.0416 | 0 | 0 | 0.055458 | 0 | 9.0045 | 0 | 0 | 0
0.051191 | 9.6849 | [11 empty] | 0 | 0.051191 | 0.016893 | 0 | 9.668 | 0 | 0 | 0.051191 | 0 | 9.6337 | 0 | 0 | 0
0.046732 | 10.2884 | [11 empty] | 0 | 0.046732 | 0.015422 | 0 | 10.273 | 0 | 0 | 0.046732 | 0 | 10.2416 | 0 | 0 | 0
0.042326 | 10.8903 | [11 empty] | 0 | 0.042326 | 0.013967 | 0 | 10.8763 | 0 | 0 | 0.042326 | 0 | 10.848 | 0 | 0 | 0
0.037939 | 11.5095 | [11 empty] | 0 | 0.037939 | 0.01252 | 0 | 11.4969 | 0 | 0 | 0.037939 | 0 | 11.4715 | 0 | 0 | 0
0.033552 | 12.154 | [11 empty] | 0 | 0.033552 | 0.011072 | 0 | 12.1429 | 0 | 0 | 0.033552 | 0 | 12.1205 | 0 | 0 | 0
0.029151 | 12.8344 | [11 empty] | 0 | 0.029151 | 0.00962 | 0 | 12.8248 | 0 | 0 | 0.029151 | 0 | 12.8052 | 0 | 0 | 0
0.024727 | 13.5934 | [11 empty] | 0 | 0.024727 | 0.00816 | 0 | 13.5852 | 0 | 0 | 0.024727 | 0 | 13.5686 | 0 | 0 | 0
0.023183 | 13.862 | [11 empty] | 0 | 0.023183 | 0.0076503 | 0 | 13.8544 | 0 | 0 | 0.023183 | 0 | 13.8388 | 0 | 0 | 0
0.027145 | 12.0008 | [11 empty] | 0 | 0.027145 | 0.0089577 | 0 | 11.9919 | 0 | 0 | 0.027145 | 0 | 11.9737 | 0 | 0 | 0
0.033462 | 9.4903 | [11 empty] | 0 | 0.033462 | 0.011042 | 0 | 9.4792 | 0 | 0 | 0.033462 | 0 | 9.4568 | 0 | 0 | 0
0.037887 | 9.0922 | [11 empty] | 0 | 0.037887 | 0.012503 | 0 | 9.0797 | 0 | 0 | 0.037887 | 0 | 9.0543 | 0 | 0 | 0
0.041283 | 7.7051 | [11 empty] | 0 | 0.041283 | 0.013623 | 0 | 7.6915 | 0 | 0 | 0.041283 | 0 | 7.6638 | 0 | 0 | 0
0.045641 | 5.6867 | [11 empty] | 0 | 0.045641 | 0.015062 | 0 | 5.6716 | 0 | 0 | 0.045641 | 0 | 5.6411 | 0 | 0 | 0
0.050648 | 4.4239 | [11 empty] | 0 | 0.050648 | 0.016714 | 0 | 4.4072 | 0 | 0 | 0.050648 | 0 | 4.3733 | 0 | 0 | 0
3.6181 | 3.3542 | [11 empty] | 0 | 3.6181 | 1.194 | 0 | 2.1602 | 0 | 0 | 3.3542 | 0 | 0 | 0.26389 | 0 | 0
0.063161 | 3.3605 | [11 empty] | 0 | 0.063161 | 0.020843 | 0 | 3.3396 | 0 | 0 | 0.063161 | 0 | 3.2973 | 0 | 0 | 0
0.13823 | 3.5373 | [11 empty] | 0 | 0.13823 | 0.045616 | 0 | 3.4917 | 0 | 0 | 0.13823 | 0 | 3.3991 | 0 | 0 | 0
1.3799 | 4.1825 | [11 empty] | 0 | 1.3799 | 0.45537 | 0 | 3.7271 | 0 | 0 | 1.3799 | 0 | 2.8026 | 0 | 0 | 0
0.27268 | 4.941 | [11 empty] | 0 | 0.27268 | 0.089986 | 0 | 4.851 | 0 | 0 | 0.27268 | 0 | 4.6683 | 0 | 0 | 0
0.0667 | 7.0665 | [11 empty] | 0 | 0.0667 | 0.022011 | 0 | 7.0445 | 0 | 0 | 0.0667 | 0 | 6.9998 | 0 | 0 | 0
0.061399 | 8.9597 | [11 empty] | 0 | 0.061399 | 0.020262 | 0 | 8.9395 | 0 | 0 | 0.061399 | 0 | 8.8983 | 0 | 0 | 0
0.057434 | 9.956 | [11 empty] | 0 | 0.057434 | 0.018953 | 0 | 9.937 | 0 | 0 | 0.057434 | 0 | 9.8985 | 0 | 0 | 0
0.055127 | 10.5999 | [11 empty] | 0 | 0.055127 | 0.018192 | 0 | 10.5817 | 0 | 0 | 0.055127 | 0 | 10.5448 | 0 | 0 | 0
0.052763 | 11.1088 | [11 empty] | 0 | 0.052763 | 0.017412 | 0 | 11.0914 | 0 | 0 | 0.052763 | 0 | 11.0561 | 0 | 0 | 0
0.050361 | 11.543 | [11 empty] | 0 | 0.050361 | 0.016619 | 0 | 11.5264 | 0 | 0 | 0.050361 | 0 | 11.4927 | 0 | 0 | 0
0 | 11.9958 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9958 | 0 | 0 | 0
0 | 12.5289 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5289 | 0 | 0 | 0
0 | 13.1854 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1854 | 0 | 0 | 0
0 | 13.8573 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8573 | 0 | 0 | 0
0 | 14.5892 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5892 | 0 | 0 | 0
0.082519 | 15.3616 | [11 empty] | 0 | 0.082519 | 0.027231 | 0 | 15.3344 | 0 | 0 | 0.082519 | 0 | 15.2791 | 0 | 0 | 0
0 | 11.3187 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3187 | 0 | 0 | 0
0 | 11.2333 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2333 | 0 | 0 | 0
0.13172 | 130.4546 | [11 empty] | 0 | 0.13172 | 0.043469 | 0 | 130.4111 | 0 | 0 | 0.13172 | 0 | 109.8683 | 0 | 0 | 20.4546
0.32489 | 114.9534 | [11 empty] | 0 | 0.32489 | 0.10722 | 0 | 114.8462 | 0 | 0 | 0.32489 | 0 | 109.6751 | 0 | 0 | 4.9534
1.3913 | 101.9315 | [11 empty] | 0 | 1.3913 | 0.45912 | 0 | 101.4724 | 0 | 0 | 1.3913 | 0 | 100.5402 | 0 | 0 | 0
2.0488 | 92.3263 | [11 empty] | 0 | 2.0488 | 0.6761 | 0 | 91.6502 | 0 | 0 | 2.0488 | 0 | 90.2775 | 0 | 0 | 0
2.6453 | 85.4223 | [11 empty] | 0 | 2.6453 | 0.87296 | 0 | 84.5494 | 0 | 0 | 2.6453 | 0 | 82.777 | 0 | 0 | 0
3.1817 | 92.7777 | [11 empty] | 0 | 3.1817 | 1.05 | 0 | 91.7277 | 0 | 0 | 3.1817 | 0 | 89.5959 | 0 | 0 | 0
3.6642 | 81.7651 | [11 empty] | 0 | 3.6642 | 1.2092 | 0 | 80.5559 | 0 | 0 | 3.6642 | 0 | 78.1009 | 0 | 0 | 0
4.3753 | 80.7814 | [11 empty] | 0 | 4.3753 | 1.4439 | 0 | 79.3375 | 0 | 0 | 4.3753 | 0 | 76.4061 | 0 | 0 | 0
5.3941 | 78.9987 | [11 empty] | 0 | 5.3941 | 1.78 | 0 | 77.2187 | 0 | 0 | 5.3941 | 0 | 73.6046 | 0 | 0 | 0
6.5563 | 82.3465 | [11 empty] | 0 | 6.5563 | 2.1636 | 0 | 80.1829 | 0 | 0 | 6.5563 | 0 | 75.7902 | 0 | 0 | 0
6.2126 | 87.4831 | [11 empty] | 0 | 6.2126 | 2.0502 | 0 | 85.4329 | 0 | 0 | 6.2126 | 0 | 81.2705 | 0 | 0 | 0
5.8518 | 5.3282 | [11 empty] | 0 | 5.8518 | 1.9311 | 0 | 3.3971 | 0 | 0 | 5.3282 | 0 | 0 | 0.52359 | 0 | 0
1.5184 | 6.3208 | [11 empty] | 0 | 1.5184 | 0.50107 | 0 | 5.8197 | 0 | 0 | 1.5184 | 0 | 4.8024 | 0 | 0 | 0
0 | 7.8286 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8286 | 0 | 0 | 0
0 | 8.8436 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8436 | 0 | 0 | 0
0 | 9.6351 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6351 | 0 | 0 | 0
0 | 10.3501 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3501 | 0 | 0 | 0
0 | 11.0683 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0683 | 0 | 0 | 0
0 | 11.7484 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7484 | 0 | 0 | 0
0 | 12.4478 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4478 | 0 | 0 | 0
0 | 13.3048 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3048 | 0 | 0 | 0
0.003785 | 14.2613 | [11 empty] | 0 | 0.003785 | 0.001249 | 0 | 14.2601 | 0 | 0 | 0.003785 | 0 | 14.2575 | 0 | 0 | 0
0 | 10.9835 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9835 | 0 | 0 | 0
0 | 8.3589 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3589 | 0 | 0 | 0
0.35261 | 125.0547 | [11 empty] | 0 | 0.35261 | 0.11636 | 0 | 124.9384 | 0 | 0 | 0.35261 | 0 | 109.6474 | 0 | 0 | 15.0547
1.0632 | 87.1483 | [11 empty] | 0 | 1.0632 | 0.35084 | 0 | 86.7975 | 0 | 0 | 1.0632 | 0 | 86.0851 | 0 | 0 | 0
3.0795 | 62.2433 | [11 empty] | 0 | 3.0795 | 1.0162 | 0 | 61.2271 | 0 | 0 | 3.0795 | 0 | 59.1639 | 0 | 0 | 0
5.2856 | 46.9964 | [11 empty] | 0 | 5.2856 | 1.7442 | 0 | 45.2522 | 0 | 0 | 5.2856 | 0 | 41.7109 | 0 | 0 | 0
16.0647 | 31.1549 | [11 empty] | 0 | 16.0647 | 5.3014 | 0 | 25.8535 | 0 | 0 | 16.0647 | 0 | 15.0902 | 0 | 0 | 0
15.8645 | 26.6649 | [11 empty] | 0 | 15.8645 | 5.2353 | 0 | 21.4297 | 0 | 0 | 15.8645 | 0 | 10.8004 | 0 | 0 | 0
17.9998 | 22.7739 | [11 empty] | 0 | 17.9998 | 5.9399 | 0 | 16.834 | 0 | 0 | 17.9998 | 0 | 4.7741 | 0 | 0 | 0
22.6246 | 21.6334 | [11 empty] | 0 | 22.6246 | 7.4661 | 0 | 14.1673 | 0 | 0 | 21.6334 | 0 | 0 | 0.99116 | 0 | 0
24.5718 | 22.2577 | [11 empty] | 0 | 24.5718 | 8.1087 | 0 | 14.149 | 0 | 0 | 22.2577 | 0 | 0 | 2.3141 | 0 | 0
22.9938 | 26.3073 | [11 empty] | 0 | 22.9938 | 7.588 | 0 | 18.7194 | 0 | 0 | 22.9938 | 0 | 3.3135 | 0 | 0 | 0
22.2606 | 34.7176 | [11 empty] | 0 | 22.2606 | 7.346 | 0 | 27.3716 | 0 | 0 | 22.2606 | 0 | 12.457 | 0 | 0 | 0
7.4918 | 1.8265 | [11 empty] | 0 | 7.4918 | 1.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8265 | 0 | 0 | 5.6653 | 0 | 0
2.0582 | 2.3839 | [11 empty] | 0 | 2.0582 | 0.67921 | 0 | 1.7047 | 0 | 0 | 2.0582 | 0 | 0.32568 | 0 | 0 | 0
0 | 3.865 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.865 | 0 | 0 | 0
0 | 5.168 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.168 | 0 | 0 | 0
0 | 6.3689 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3689 | 0 | 0 | 0
0 | 7.4606 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4606 | 0 | 0 | 0
0 | 8.4177 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4177 | 0 | 0 | 0
0 | 9.3488 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3488 | 0 | 0 | 0
0 | 10.2905 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2905 | 0 | 0 | 0
0 | 11.1984 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1984 | 0 | 0 | 0
0 | 12.1121 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1121 | 0 | 0 | 0
0 | 8.371 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.371 | 0 | 0 | 0
0 | 7.4949 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4949 | 0 | 0 | 0
0.21741 | 156.8684 | [11 empty] | 22.7967 | 0.21741 | 0.071745 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.21741 | 0 | 109.7826 | 0 | 0 | 46.8684
0.65938 | 129.3065 | [11 empty] | 0 | 0.65938 | 0.21759 | 0 | 129.0889 | 0 | 0 | 0.65938 | 0 | 109.3406 | 0 | 0 | 19.3065
3.5689 | 100.2613 | [11 empty] | 0 | 3.5689 | 1.1778 | 0 | 99.0835 | 0 | 0 | 3.5689 | 0 | 96.6923 | 0 | 0 | 0
6.1475 | 77.7433 | [11 empty] | 0 | 6.1475 | 2.0287 | 0 | 75.7146 | 0 | 0 | 6.1475 | 0 | 71.5958 | 0 | 0 | 0
15.552 | 59.6402 | [11 empty] | 0 | 15.552 | 5.1322 | 0 | 54.508 | 0 | 0 | 15.552 | 0 | 44.0882 | 0 | 0 | 0
17.8723 | 52.3975 | [11 empty] | 0 | 17.8723 | 5.8979 | 0 | 46.4996 | 0 | 0 | 17.8723 | 0 | 34.5252 | 0 | 0 | 0
21.002 | 43.1557 | [11 empty] | 0 | 21.002 | 6.9307 | 0 | 36.225 | 0 | 0 | 21.002 | 0 | 22.1537 | 0 | 0 | 0
27.126 | 40.3731 | [11 empty] | 0 | 27.126 | 8.9516 | 0 | 31.4215 | 0 | 0 | 27.126 | 0 | 13.2472 | 0 | 0 | 0
26.928 | 40.7447 | [11 empty] | 0 | 26.928 | 8.8862 | 0 | 31.8585 | 0 | 0 | 26.928 | 0 | 13.8167 | 0 | 0 | 0
24.338 | 46.5222 | [11 empty] | 0 | 24.338 | 8.0316 | 0 | 38.4906 | 0 | 0 | 24.338 | 0 | 22.1842 | 0 | 0 | 0
21.8172 | 57.8516 | [11 empty] | 0 | 21.8172 | 7.1997 | 0 | 50.652 | 0 | 0 | 21.8172 | 0 | 36.0344 | 0 | 0 | 0
7.4945 | 2.4394 | [11 empty] | 0 | 7.4945 | 2.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4394 | 0 | 0 | 5.0552 | 0 | 0
1.8553 | 3.0342 | [11 empty] | 0 | 1.8553 | 0.61226 | 0 | 2.422 | 0 | 0 | 1.8553 | 0 | 1.1789 | 0 | 0 | 0
0 | 4.425 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 0 | 0 | 0
0 | 5.6487 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6487 | 0 | 0 | 0
0 | 6.6601 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6601 | 0 | 0 | 0
0 | 7.6172 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6172 | 0 | 0 | 0
0 | 8.4828 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4828 | 0 | 0 | 0
0 | 9.2885 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2885 | 0 | 0 | 0
0 | 10.0654 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0654 | 0 | 0 | 0
0 | 10.8439 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8439 | 0 | 0 | 0
0 | 11.611 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.611 | 0 | 0 | 0
0 | 6.8731 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8731 | 0 | 0 | 0
0 | 5.5939 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5939 | 0 | 0 | 0
0.26356 | 143.8751 | [11 empty] | 9.7881 | 0.26356 | 0.086973 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.26356 | 0 | 109.7364 | 0 | 0 | 33.8751
0.70412 | 122.8733 | [11 empty] | 0 | 0.70412 | 0.23236 | 0 | 122.6409 | 0 | 0 | 0.70412 | 0 | 109.2959 | 0 | 0 | 12.8733
2.5523 | 102.9784 | [11 empty] | 0 | 2.5523 | 0.84225 | 0 | 102.1362 | 0 | 0 | 2.5523 | 0 | 100.4262 | 0 | 0 | 0
3.6433 | 91.4129 | [11 empty] | 0 | 3.6433 | 1.2023 | 0 | 90.2106 | 0 | 0 | 3.6433 | 0 | 87.7697 | 0 | 0 | 0
10.3548 | 79.1788 | [11 empty] | 0 | 10.3548 | 3.4171 | 0 | 75.7617 | 0 | 0 | 10.3548 | 0 | 68.824 | 0 | 0 | 0
8.6354 | 83.3098 | [11 empty] | 0 | 8.6354 | 2.8497 | 0 | 80.4602 | 0 | 0 | 8.6354 | 0 | 74.6744 | 0 | 0 | 0
12.0845 | 77.8163 | [11 empty] | 0 | 12.0845 | 3.9879 | 0 | 73.8284 | 0 | 0 | 12.0845 | 0 | 65.7318 | 0 | 0 | 0
11.448 | 80.6314 | [11 empty] | 0 | 11.448 | 3.7778 | 0 | 76.8536 | 0 | 0 | 11.448 | 0 | 69.1835 | 0 | 0 | 0
12.8583 | 86.2707 | [11 empty] | 0 | 12.8583 | 4.2432 | 0 | 82.0275 | 0 | 0 | 12.8583 | 0 | 73.4124 | 0 | 0 | 0
12.8832 | 95.5974 | [11 empty] | 0 | 12.8832 | 4.2515 | 0 | 91.346 | 0 | 0 | 12.8832 | 0 | 82.7143 | 0 | 0 | 0
10.9794 | 108.0212 | [11 empty] | 0 | 10.9794 | 3.6232 | 0 | 104.398 | 0 | 0 | 10.9794 | 0 | 97.0417 | 0 | 0 | 0
5.9522 | 3.9249 | [11 empty] | 0 | 5.9522 | 1.9642 | 0 | 1.9606 | 0 | 0 | 3.9249 | 0 | 0 | 2.0273 | 0 | 0
1.5059 | 4.9195 | [11 empty] | 0 | 1.5059 | 0.49696 | 0 | 4.4226 | 0 | 0 | 1.5059 | 0 | 3.4136 | 0 | 0 | 0
0 | 6.2527 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2527 | 0 | 0 | 0
0 | 7.2404 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2404 | 0 | 0 | 0
0 | 8.1546 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1546 | 0 | 0 | 0
0 | 8.8502 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8502 | 0 | 0 | 0
0 | 9.4042 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4042 | 0 | 0 | 0
0 | 9.9033 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9033 | 0 | 0 | 0
0 | 10.3899 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3899 | 0 | 0 | 0
0 | 11.045 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.045 | 0 | 0 | 0
0 | 11.6398 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6398 | 0 | 0 | 0
0 | 8.6639 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6639 | 0 | 0 | 0
0 | 7.6061 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6061 | 0 | 0 | 0
0.34127 | 138.8649 | [11 empty] | 4.7523 | 0.34127 | 0.11262 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.34127 | 0 | 109.6587 | 0 | 0 | 28.8649
0.85468 | 112.7403 | [11 empty] | 0 | 0.85468 | 0.28204 | 0 | 112.4583 | 0 | 0 | 0.85468 | 0 | 109.1453 | 0 | 0 | 2.7403
1.9354 | 99.0374 | [11 empty] | 0 | 1.9354 | 0.6387 | 0 | 98.3987 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 97.102 | 0 | 0 | 0
3.7638 | 85.6933 | [11 empty] | 0 | 3.7638 | 1.242 | 0 | 84.4513 | 0 | 0 | 3.7638 | 0 | 81.9295 | 0 | 0 | 0
5.0898 | 74.5826 | [11 empty] | 0 | 5.0898 | 1.6796 | 0 | 72.903 | 0 | 0 | 5.0898 | 0 | 69.4928 | 0 | 0 | 0
7.3156 | 80.4137 | [11 empty] | 0 | 7.3156 | 2.4141 | 0 | 77.9995 | 0 | 0 | 7.3156 | 0 | 73.0981 | 0 | 0 | 0
11.5423 | 67.3142 | [11 empty] | 0 | 11.5423 | 3.809 | 0 | 63.5052 | 0 | 0 | 11.5423 | 0 | 55.7719 | 0 | 0 | 0
15.3482 | 62.3898 | [11 empty] | 0 | 15.3482 | 5.0649 | 0 | 57.3249 | 0 | 0 | 15.3482 | 0 | 47.0417 | 0 | 0 | 0
14.7025 | 62.6357 | [11 empty] | 0 | 14.7025 | 4.8518 | 0 | 57.7839 | 0 | 0 | 14.7025 | 0 | 47.9332 | 0 | 0 | 0
14.8789 | 69.6466 | [11 empty] | 0 | 14.8789 | 4.91 | 0 | 64.7366 | 0 | 0 | 14.8789 | 0 | 54.7677 | 0 | 0 | 0
14.3226 | 77.7184 | [11 empty] | 0 | 14.3226 | 4.7265 | 0 | 72.992 | 0 | 0 | 14.3226 | 0 | 63.3958 | 0 | 0 | 0
6.3039 | 3.0259 | [11 empty] | 0 | 6.3039 | 2.0803 | 0 | 0.94562 | 0 | 0 | 3.0259 | 0 | 0 | 3.278 | 0 | 0
1.7974 | 3.8884 | [11 empty] | 0 | 1.7974 | 0.59313 | 0 | 3.2953 | 0 | 0 | 1.7974 | 0 | 2.0911 | 0 | 0 | 0
0 | 5.2376 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2376 | 0 | 0 | 0
0 | 6.2897 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2897 | 0 | 0 | 0
0 | 7.2877 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2877 | 0 | 0 | 0
1.5109 | 8.1353 | [11 empty] | 0 | 1.5109 | 0.49859 | 0 | 7.6367 | 0 | 0 | 1.5109 | 0 | 6.6245 | 0 | 0 | 0
0 | 8.8538 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8538 | 0 | 0 | 0
0 | 9.5421 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5421 | 0 | 0 | 0
0 | 10.2501 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2501 | 0 | 0 | 0
0 | 11.12 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12 | 0 | 0 | 0
0 | 12.0361 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0361 | 0 | 0 | 0
0 | 12.3889 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3889 | 0 | 0 | 0
0 | 11.9772 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9772 | 0 | 0 | 0
0 | 8.275 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.275 | 0 | 0 | 0
0 | 6.6519 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6519 | 0 | 0 | 0
0 | 4.8336 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8336 | 0 | 0 | 0
3.5027 | 3.0223 | [11 empty] | 0 | 3.5027 | 1.1559 | 0 | 1.8664 | 0 | 0 | 3.0223 | 0 | 0 | 0.48047 | 0 | 0
0 | 2.8852 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8852 | 0 | 0 | 0
0 | 5.5151 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5151 | 0 | 0 | 0
0 | 6.9765 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9765 | 0 | 0 | 0
0 | 6.7297 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7297 | 0 | 0 | 0
0.55084 | 5.0538 | [11 empty] | 0 | 0.55084 | 0.18178 | 0 | 4.872 | 0 | 0 | 0.55084 | 0 | 4.5029 | 0 | 0 | 0
0 | 6.0966 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0966 | 0 | 0 | 0
0 | 7.8161 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8161 | 0 | 0 | 0
0 | 9.9364 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9364 | 0 | 0 | 0
0 | 11.0371 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0371 | 0 | 0 | 0
0 | 11.754 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.754 | 0 | 0 | 0
0 | 12.4483 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4483 | 0 | 0 | 0
0 | 13.3116 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3116 | 0 | 0 | 0
0 | 14.3903 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3903 | 0 | 0 | 0
0 | 15.439 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.439 | 0 | 0 | 0
0 | 16.4508 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4508 | 0 | 0 | 0
0 | 17.5341 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5341 | 0 | 0 | 0
0 | 18.7568 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7568 | 0 | 0 | 0
0 | 19.8847 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8847 | 0 | 0 | 0
0 | 19.0568 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0568 | 0 | 0 | 0
0 | 16.7721 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7721 | 0 | 0 | 0
0 | 12.0756 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0756 | 0 | 0 | 0
0 | 12.1236 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1236 | 0 | 0 | 0
0 | 9.0548 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0548 | 0 | 0 | 0
3.451 | 4.9315 | [11 empty] | 0 | 3.451 | 1.1388 | 0 | 3.7927 | 0 | 0 | 3.451 | 0 | 1.4805 | 0 | 0 | 0
0 | 3.9576 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9576 | 0 | 0 | 0
0.0017355 | 3.0279 | [11 empty] | 0 | 0.0017355 | 0.00057271 | 0 | 3.0273 | 0 | 0 | 0.0017355 | 0 | 3.0261 | 0 | 0 | 0
3.4064 | 3.0762 | [11 empty] | 0 | 3.4064 | 1.1241 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 3.0762 | 0 | 0 | 0.33024 | 0 | 0
0.01308 | 3.2989 | [11 empty] | 0 | 0.01308 | 0.0043165 | 0 | 3.2946 | 0 | 0 | 0.01308 | 0 | 3.2858 | 0 | 0 | 0
0.016925 | 4.0149 | [11 empty] | 0 | 0.016925 | 0.0055854 | 0 | 4.0093 | 0 | 0 | 0.016925 | 0 | 3.9979 | 0 | 0 | 0
0.017331 | 5.3575 | [11 empty] | 0 | 0.017331 | 0.0057193 | 0 | 5.3517 | 0 | 0 | 0.017331 | 0 | 5.3401 | 0 | 0 | 0
0.014424 | 7.8223 | [11 empty] | 0 | 0.014424 | 0.00476 | 0 | 7.8176 | 0 | 0 | 0.014424 | 0 | 7.8079 | 0 | 0 | 0
0.010531 | 9.6275 | [11 empty] | 0 | 0.010531 | 0.0034752 | 0 | 9.624 | 0 | 0 | 0.010531 | 0 | 9.617 | 0 | 0 | 0
0.0065954 | 11.0931 | [11 empty] | 0 | 0.0065954 | 0.0021765 | 0 | 11.091 | 0 | 0 | 0.0065954 | 0 | 11.0866 | 0 | 0 | 0
0.0032822 | 12.377 | [11 empty] | 0 | 0.0032822 | 0.0010831 | 0 | 12.3759 | 0 | 0 | 0.0032822 | 0 | 12.3737 | 0 | 0 | 0
0 | 13.5833 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5833 | 0 | 0 | 0
0 | 14.7656 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7656 | 0 | 0 | 0
0 | 15.9245 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9245 | 0 | 0 | 0
0 | 17.6222 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6222 | 0 | 0 | 0
0 | 19.5212 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5212 | 0 | 0 | 0
0 | 21.81 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 0
0 | 24.3488 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3488 | 0 | 0 | 0
0 | 26.7747 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7747 | 0 | 0 | 0
0 | 14.5388 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5388 | 0 | 0 | 0
0 | 11.1194 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1194 | 0 | 0 | 0
0 | 153.9065 | [11 empty] | 19.9065 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 43.9065
0.16859 | 115.9724 | [11 empty] | 0 | 0.16859 | 0.055636 | 0 | 115.9168 | 0 | 0 | 0.16859 | 0 | 109.8314 | 0 | 0 | 5.9724
0.62096 | 87.2354 | [11 empty] | 0 | 0.62096 | 0.20492 | 0 | 87.0305 | 0 | 0 | 0.62096 | 0 | 86.6145 | 0 | 0 | 0
2.3667 | 65.8724 | [11 empty] | 0 | 2.3667 | 0.781 | 0 | 65.0914 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 63.5057 | 0 | 0 | 0
8.2299 | 45.7398 | [11 empty] | 0 | 8.2299 | 2.7159 | 0 | 43.024 | 0 | 0 | 8.2299 | 0 | 37.5099 | 0 | 0 | 0
12.755 | 38.4471 | [11 empty] | 0 | 12.755 | 4.2092 | 0 | 34.238 | 0 | 0 | 12.755 | 0 | 25.6921 | 0 | 0 | 0
15.1765 | 25.7477 | [11 empty] | 0 | 15.1765 | 5.0082 | 0 | 20.7394 | 0 | 0 | 15.1765 | 0 | 10.5712 | 0 | 0 | 0
19.6563 | 23.5444 | [11 empty] | 0 | 19.6563 | 6.4866 | 0 | 17.0578 | 0 | 0 | 19.6563 | 0 | 3.888 | 0 | 0 | 0
21.0631 | 23.9109 | [11 empty] | 0 | 21.0631 | 6.9508 | 0 | 16.9601 | 0 | 0 | 21.0631 | 0 | 2.8478 | 0 | 0 | 0
18.1532 | 30.1161 | [11 empty] | 0 | 18.1532 | 5.9905 | 0 | 24.1255 | 0 | 0 | 18.1532 | 0 | 11.9629 | 0 | 0 | 0
13.7747 | 44.1705 | [11 empty] | 0 | 13.7747 | 4.5457 | 0 | 39.6249 | 0 | 0 | 13.7747 | 0 | 30.3958 | 0 | 0 | 0
5.5043 | 2.5675 | [11 empty] | 0 | 5.5043 | 1.8164 | 0 | 0.75114 | 0 | 0 | 2.5675 | 0 | 0 | 2.9367 | 0 | 0
0.82605 | 3.2214 | [11 empty] | 0 | 0.82605 | 0.2726 | 0 | 2.9488 | 0 | 0 | 0.82605 | 0 | 2.3954 | 0 | 0 | 0
0 | 4.7979 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7979 | 0 | 0 | 0
0 | 6.0016 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0016 | 0 | 0 | 0
0 | 7.1134 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1134 | 0 | 0 | 0
0 | 8.1045 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1045 | 0 | 0 | 0
0 | 8.9743 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9743 | 0 | 0 | 0
0 | 9.807 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.807 | 0 | 0 | 0
0 | 10.6281 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6281 | 0 | 0 | 0
0 | 11.4202 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4202 | 0 | 0 | 0
0 | 12.543 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.543 | 0 | 0 | 0
0 | 9.4178 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4178 | 0 | 0 | 0
0 | 7.569 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.569 | 0 | 0 | 0
0.030908 | 157.0133 | [11 empty] | 23.0031 | 0.030908 | 0.0102 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.030908 | 0 | 109.9691 | 0 | 0 | 47.0133
0.1903 | 124.8307 | [11 empty] | 0 | 0.1903 | 0.0628 | 0 | 124.7679 | 0 | 0 | 0.1903 | 0 | 109.8097 | 0 | 0 | 14.8307
1.2542 | 102.9861 | [11 empty] | 0 | 1.2542 | 0.41388 | 0 | 102.5722 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 101.7319 | 0 | 0 | 0
3.1901 | 85.7592 | [11 empty] | 0 | 3.1901 | 1.0527 | 0 | 84.7064 | 0 | 0 | 3.1901 | 0 | 82.5691 | 0 | 0 | 0
6.3434 | 71.5045 | [11 empty] | 0 | 6.3434 | 2.0933 | 0 | 69.4112 | 0 | 0 | 6.3434 | 0 | 65.1611 | 0 | 0 | 0
12.7915 | 65.8512 | [11 empty] | 0 | 12.7915 | 4.2212 | 0 | 61.63 | 0 | 0 | 12.7915 | 0 | 53.0597 | 0 | 0 | 0
19.1162 | 50.2651 | [11 empty] | 0 | 19.1162 | 6.3083 | 0 | 43.9567 | 0 | 0 | 19.1162 | 0 | 31.1489 | 0 | 0 | 0
22.1781 | 44.7276 | [11 empty] | 0 | 22.1781 | 7.3188 | 0 | 37.4089 | 0 | 0 | 22.1781 | 0 | 22.5496 | 0 | 0 | 0
20.171 | 44.8475 | [11 empty] | 0 | 20.171 | 6.6564 | 0 | 38.1911 | 0 | 0 | 20.171 | 0 | 24.6765 | 0 | 0 | 0
17.9696 | 52.6598 | [11 empty] | 0 | 17.9696 | 5.93 | 0 | 46.7299 | 0 | 0 | 17.9696 | 0 | 34.6902 | 0 | 0 | 0
14.6605 | 66.103 | [11 empty] | 0 | 14.6605 | 4.838 | 0 | 61.265 | 0 | 0 | 14.6605 | 0 | 51.4425 | 0 | 0 | 0
5.9091 | 2.3504 | [11 empty] | 0 | 5.9091 | 1.95 | 0 | 0.40043 | 0 | 0 | 2.3504 | 0 | 0 | 3.5586 | 0 | 0
1.3266 | 2.9943 | [11 empty] | 0 | 1.3266 | 0.43776 | 0 | 2.5565 | 0 | 0 | 1.3266 | 0 | 1.6678 | 0 | 0 | 0
0 | 4.4132 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4132 | 0 | 0 | 0
0 | 5.4709 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4709 | 0 | 0 | 0
0 | 6.3174 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3174 | 0 | 0 | 0
0 | 7.1115 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1115 | 0 | 0 | 0
0 | 7.8623 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8623 | 0 | 0 | 0
0 | 8.547 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.547 | 0 | 0 | 0
0 | 9.2013 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2013 | 0 | 0 | 0
0 | 9.8686 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8686 | 0 | 0 | 0
0 | 10.5203 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5203 | 0 | 0 | 0
0 | 7.8327 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8327 | 0 | 0 | 0
0 | 6.4917 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4917 | 0 | 0 | 0
0.23686 | 133.9421 | [11 empty] | 0 | 0.23686 | 0.078165 | 0 | 133.8639 | 0 | 0 | 0.23686 | 0 | 109.7631 | 0 | 0 | 23.9421
0.74995 | 98.9145 | [11 empty] | 0 | 0.74995 | 0.24748 | 0 | 98.667 | 0 | 0 | 0.74995 | 0 | 98.1646 | 0 | 0 | 0
4.7244 | 69.7545 | [11 empty] | 0 | 4.7244 | 1.559 | 0 | 68.1954 | 0 | 0 | 4.7244 | 0 | 65.0301 | 0 | 0 | 0
10.4639 | 47.4185 | [11 empty] | 0 | 10.4639 | 3.4531 | 0 | 43.9654 | 0 | 0 | 10.4639 | 0 | 36.9546 | 0 | 0 | 0
16.815 | 33.0537 | [11 empty] | 0 | 16.815 | 5.549 | 0 | 27.5048 | 0 | 0 | 16.815 | 0 | 16.2387 | 0 | 0 | 0
21.0778 | 29.7503 | [11 empty] | 0 | 21.0778 | 6.9557 | 0 | 22.7946 | 0 | 0 | 21.0778 | 0 | 8.6725 | 0 | 0 | 0
25.6466 | 22.5813 | [11 empty] | 0 | 25.6466 | 8.4634 | 0 | 14.1179 | 0 | 0 | 22.5813 | 0 | 0 | 3.0653 | 0 | 0
28.7995 | 19.8328 | [11 empty] | 0 | 28.7995 | 9.5038 | 0 | 10.329 | 0 | 0 | 19.8328 | 0 | 0 | 8.9666 | 0 | 0
29.6254 | 20.5014 | [11 empty] | 0 | 29.6254 | 9.7764 | 0 | 10.725 | 0 | 0 | 20.5014 | 0 | 0 | 9.124 | 0 | 0
26.9735 | 24.5633 | [11 empty] | 0 | 26.9735 | 8.9013 | 0 | 15.662 | 0 | 0 | 24.5633 | 0 | 0 | 2.4102 | 0 | 0
21.1514 | 36.4392 | [11 empty] | 0 | 21.1514 | 6.98 | 0 | 29.4592 | 0 | 0 | 21.1514 | 0 | 15.2877 | 0 | 0 | 0
8.3782 | 1.1717 | [11 empty] | 0 | 8.3782 | 1.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1717 | 0 | 0 | 7.2065 | 0 | 0
2.0914 | 1.5626 | [11 empty] | 0 | 2.0914 | 0.69016 | 0 | 0.87244 | 0 | 0 | 1.5626 | 0 | 0 | 0.5288 | 0 | 0
0 | 2.6021 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6021 | 0 | 0 | 0
0 | 3.721 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.721 | 0 | 0 | 0
0 | 4.6238 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6238 | 0 | 0 | 0
0 | 5.3625 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3625 | 0 | 0 | 0
0 | 5.9826 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9826 | 0 | 0 | 0
0 | 6.5701 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5701 | 0 | 0 | 0
0 | 7.2376 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2376 | 0 | 0 | 0
0 | 7.9016 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9016 | 0 | 0 | 0
0 | 8.5486 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5486 | 0 | 0 | 0
0 | 4.0411 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0411 | 0 | 0 | 0
0 | 3.1407 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1407 | 0 | 0 | 0
0.58084 | 96.7579 | [11 empty] | 0 | 0.58084 | 0.19168 | 0 | 96.5662 | 0 | 0 | 0.58084 | 0 | 96.177 | 0 | 0 | 0
1.5117 | 74.429 | [11 empty] | 0 | 1.5117 | 0.49886 | 0 | 73.9301 | 0 | 0 | 1.5117 | 0 | 72.9173 | 0 | 0 | 0
4.8682 | 57.9605 | [11 empty] | 0 | 4.8682 | 1.6065 | 0 | 56.354 | 0 | 0 | 4.8682 | 0 | 53.0923 | 0 | 0 | 0
10.005 | 47.187 | [11 empty] | 0 | 10.005 | 3.3017 | 0 | 43.8853 | 0 | 0 | 10.005 | 0 | 37.182 | 0 | 0 | 0
13.3918 | 39.1948 | [11 empty] | 0 | 13.3918 | 4.4193 | 0 | 34.7755 | 0 | 0 | 13.3918 | 0 | 25.803 | 0 | 0 | 0
17.3421 | 39.4678 | [11 empty] | 0 | 17.3421 | 5.7229 | 0 | 33.7449 | 0 | 0 | 17.3421 | 0 | 22.1257 | 0 | 0 | 0
24.4642 | 32.0119 | [11 empty] | 0 | 24.4642 | 8.0732 | 0 | 23.9387 | 0 | 0 | 24.4642 | 0 | 7.5477 | 0 | 0 | 0
21.3598 | 31.8923 | [11 empty] | 0 | 21.3598 | 7.0487 | 0 | 24.8435 | 0 | 0 | 21.3598 | 0 | 10.5324 | 0 | 0 | 0
20.1964 | 38.0809 | [11 empty] | 0 | 20.1964 | 6.6648 | 0 | 31.4161 | 0 | 0 | 20.1964 | 0 | 17.8845 | 0 | 0 | 0
20.3904 | 45.3664 | [11 empty] | 0 | 20.3904 | 6.7288 | 0 | 38.6375 | 0 | 0 | 20.3904 | 0 | 24.976 | 0 | 0 | 0
18.4019 | 55.9426 | [11 empty] | 0 | 18.4019 | 6.0726 | 0 | 49.87 | 0 | 0 | 18.4019 | 0 | 37.5407 | 0 | 0 | 0
7.1428 | 1.3243 | [11 empty] | 0 | 7.1428 | 1.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 0 | 0 | 5.8186 | 0 | 0
1.9353 | 1.6737 | [11 empty] | 0 | 1.9353 | 0.63864 | 0 | 1.0351 | 0 | 0 | 1.6737 | 0 | 0 | 0.26153 | 0 | 0
0 | 2.8641 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8641 | 0 | 0 | 0
0 | 3.7983 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7983 | 0 | 0 | 0
0 | 4.5345 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5345 | 0 | 0 | 0
0 | 5.1097 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1097 | 0 | 0 | 0
0 | 5.5906 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5906 | 0 | 0 | 0
0 | 6.0591 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0591 | 0 | 0 | 0
0 | 6.5499 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5499 | 0 | 0 | 0
0 | 7.022 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.022 | 0 | 0 | 0
0 | 7.4192 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4192 | 0 | 0 | 0
0 | 4.8177 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8177 | 0 | 0 | 0
0 | 4.3286 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3286 | 0 | 0 | 0
0.79277 | 92.4287 | [11 empty] | 0 | 0.79277 | 0.26161 | 0 | 92.1671 | 0 | 0 | 0.79277 | 0 | 91.636 | 0 | 0 | 0
1.5619 | 77.9841 | [11 empty] | 0 | 1.5619 | 0.51543 | 0 | 77.4686 | 0 | 0 | 1.5619 | 0 | 76.4222 | 0 | 0 | 0
4.42 | 63.335 | [11 empty] | 0 | 4.42 | 1.4586 | 0 | 61.8764 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 58.9149 | 0 | 0 | 0
5.6312 | 53.0075 | [11 empty] | 0 | 5.6312 | 1.8583 | 0 | 51.1491 | 0 | 0 | 5.6312 | 0 | 47.3762 | 0 | 0 | 0
11.1129 | 42.6623 | [11 empty] | 0 | 11.1129 | 3.6673 | 0 | 38.995 | 0 | 0 | 11.1129 | 0 | 31.5494 | 0 | 0 | 0
11.7584 | 46.4944 | [11 empty] | 0 | 11.7584 | 3.8803 | 0 | 42.6141 | 0 | 0 | 11.7584 | 0 | 34.736 | 0 | 0 | 0
15.8909 | 38.9215 | [11 empty] | 0 | 15.8909 | 5.244 | 0 | 33.6775 | 0 | 0 | 15.8909 | 0 | 23.0307 | 0 | 0 | 0
19.5955 | 34.0851 | [11 empty] | 0 | 19.5955 | 6.4665 | 0 | 27.6186 | 0 | 0 | 19.5955 | 0 | 14.4896 | 0 | 0 | 0
18.3614 | 35.4166 | [11 empty] | 0 | 18.3614 | 6.0593 | 0 | 29.3573 | 0 | 0 | 18.3614 | 0 | 17.0552 | 0 | 0 | 0
19.6864 | 39.1461 | [11 empty] | 0 | 19.6864 | 6.4965 | 0 | 32.6496 | 0 | 0 | 19.6864 | 0 | 19.4597 | 0 | 0 | 0
17.9739 | 45.8232 | [11 empty] | 0 | 17.9739 | 5.9314 | 0 | 39.8918 | 0 | 0 | 17.9739 | 0 | 27.8493 | 0 | 0 | 0
7.4463 | 1.3085 | [11 empty] | 0 | 7.4463 | 1.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3085 | 0 | 0 | 6.1378 | 0 | 0
2.2491 | 1.7165 | [11 empty] | 0 | 2.2491 | 0.7422 | 0 | 0.97427 | 0 | 0 | 1.7165 | 0 | 0 | 0.53263 | 0 | 0
0 | 2.896 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.896 | 0 | 0 | 0
0 | 3.8314 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8314 | 0 | 0 | 0
0 | 4.599 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.599 | 0 | 0 | 0
2.1437 | 5.2658 | [11 empty] | 0 | 2.1437 | 0.70742 | 0 | 4.5584 | 0 | 0 | 2.1437 | 0 | 3.1221 | 0 | 0 | 0
0 | 5.9825 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9825 | 0 | 0 | 0
0 | 6.7027 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7027 | 0 | 0 | 0
0 | 7.3745 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3745 | 0 | 0 | 0
0 | 8.0304 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0304 | 0 | 0 | 0
0 | 8.5511 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5511 | 0 | 0 | 0
0 | 8.5704 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5704 | 0 | 0 | 0
0 | 7.9914 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9914 | 0 | 0 | 0
0 | 6.2794 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2794 | 0 | 0 | 0
0 | 5.2001 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2001 | 0 | 0 | 0
0 | 3.9596 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9596 | 0 | 0 | 0
0 | 3.8228 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8228 | 0 | 0 | 0
0.0030841 | 4.2434 | [11 empty] | 0 | 0.0030841 | 0.0010177 | 0 | 4.2423 | 0 | 0 | 0.0030841 | 0 | 4.2403 | 0 | 0 | 0
0.013702 | 5.0489 | [11 empty] | 0 | 0.013702 | 0.0045218 | 0 | 5.0444 | 0 | 0 | 0.013702 | 0 | 5.0352 | 0 | 0 | 0
3.3951 | 3.8451 | [11 empty] | 0 | 3.3951 | 1.1204 | 0 | 2.7247 | 0 | 0 | 3.3951 | 0 | 0.45001 | 0 | 0 | 0
0.013906 | 3.9107 | [11 empty] | 0 | 0.013906 | 0.004589 | 0 | 3.9061 | 0 | 0 | 0.013906 | 0 | 3.8968 | 0 | 0 | 0
0.029446 | 5.0975 | [11 empty] | 0 | 0.029446 | 0.0097173 | 0 | 5.0878 | 0 | 0 | 0.029446 | 0 | 5.0681 | 0 | 0 | 0
0.043592 | 5.9068 | [11 empty] | 0 | 0.043592 | 0.014385 | 0 | 5.8924 | 0 | 0 | 0.043592 | 0 | 5.8632 | 0 | 0 | 0
0.029233 | 7.9198 | [11 empty] | 0 | 0.029233 | 0.0096467 | 0 | 7.9101 | 0 | 0 | 0.029233 | 0 | 7.8905 | 0 | 0 | 0
0.023537 | 8.828 | [11 empty] | 0 | 0.023537 | 0.0077673 | 0 | 8.8202 | 0 | 0 | 0.023537 | 0 | 8.8045 | 0 | 0 | 0
0.018439 | 9.7117 | [11 empty] | 0 | 0.018439 | 0.0060848 | 0 | 9.7057 | 0 | 0 | 0.018439 | 0 | 9.6933 | 0 | 0 | 0
0.012968 | 10.4445 | [11 empty] | 0 | 0.012968 | 0.0042794 | 0 | 10.4403 | 0 | 0 | 0.012968 | 0 | 10.4316 | 0 | 0 | 0
0.0082773 | 11.1295 | [11 empty] | 0 | 0.0082773 | 0.0027315 | 0 | 11.1267 | 0 | 0 | 0.0082773 | 0 | 11.1212 | 0 | 0 | 0
0.0038939 | 11.848 | [11 empty] | 0 | 0.0038939 | 0.001285 | 0 | 11.8467 | 0 | 0 | 0.0038939 | 0 | 11.8441 | 0 | 0 | 0
0 | 12.8322 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8322 | 0 | 0 | 0
0 | 14.3461 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3461 | 0 | 0 | 0
0 | 16.4837 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4837 | 0 | 0 | 0
0 | 19.1034 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1034 | 0 | 0 | 0
0 | 22.0212 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0212 | 0 | 0 | 0
0 | 23.9074 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9074 | 0 | 0 | 0
0 | 21.503 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.503 | 0 | 0 | 0
0 | 17.5357 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5357 | 0 | 0 | 0
0 | 12.9591 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9591 | 0 | 0 | 0
0 | 9.6498 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6498 | 0 | 0 | 0
3.4842 | 7.3151 | [11 empty] | 0 | 3.4842 | 1.1498 | 0 | 6.1653 | 0 | 0 | 3.4842 | 0 | 3.831 | 0 | 0 | 0
0 | 6.3751 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3751 | 0 | 0 | 0
3.5377 | 5.6267 | [11 empty] | 0 | 3.5377 | 1.1674 | 0 | 4.4593 | 0 | 0 | 3.5377 | 0 | 2.089 | 0 | 0 | 0
0.002519 | 4.8609 | [11 empty] | 0 | 0.002519 | 0.00083128 | 0 | 4.8601 | 0 | 0 | 0.002519 | 0 | 4.8584 | 0 | 0 | 0
3.4084 | 4.0563 | [11 empty] | 0 | 3.4084 | 1.1248 | 0 | 2.9315 | 0 | 0 | 3.4084 | 0 | 0.64789 | 0 | 0 | 0
0.090226 | 4.5685 | [11 empty] | 0 | 0.090226 | 0.029775 | 0 | 4.5387 | 0 | 0 | 0.090226 | 0 | 4.4783 | 0 | 0 | 0
0.90043 | 5.0712 | [11 empty] | 0 | 0.90043 | 0.29714 | 0 | 4.774 | 0 | 0 | 0.90043 | 0 | 4.1708 | 0 | 0 | 0
1.7316 | 5.7991 | [11 empty] | 0 | 1.7316 | 0.57144 | 0 | 5.2276 | 0 | 0 | 1.7316 | 0 | 4.0674 | 0 | 0 | 0
0.23883 | 6.6656 | [11 empty] | 0 | 0.23883 | 0.078815 | 0 | 6.5868 | 0 | 0 | 0.23883 | 0 | 6.4267 | 0 | 0 | 0
0.0014526 | 8.8795 | [11 empty] | 0 | 0.0014526 | 0.00047935 | 0 | 8.879 | 0 | 0 | 0.0014526 | 0 | 8.878 | 0 | 0 | 0
0 | 11.1453 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1453 | 0 | 0 | 0
0 | 13.0267 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0267 | 0 | 0 | 0
0 | 14.9481 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9481 | 0 | 0 | 0
0 | 17.1047 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1047 | 0 | 0 | 0
0 | 19.5663 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5663 | 0 | 0 | 0
0 | 22.2021 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2021 | 0 | 0 | 0
0 | 24.7962 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7962 | 0 | 0 | 0
0 | 27.2826 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2826 | 0 | 0 | 0
0 | 29.6766 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6766 | 0 | 0 | 0
0 | 30.7627 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7627 | 0 | 0 | 0
0 | 18.161 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.161 | 0 | 0 | 0
0 | 14.7843 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7843 | 0 | 0 | 0
0 | 198.79 | [11 empty] | 64.79 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 88.79
0.051519 | 164.5508 | [11 empty] | 30.5338 | 0.051519 | 0.017001 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.051519 | 0 | 109.9485 | 0 | 0 | 54.5508
0.32534 | 136.0089 | [11 empty] | 1.9016 | 0.32534 | 0.10736 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.32534 | 0 | 109.6747 | 0 | 0 | 26.0089
1.5041 | 110.2565 | [11 empty] | 0 | 1.5041 | 0.49634 | 0 | 109.7602 | 0 | 0 | 1.5041 | 0 | 108.4959 | 0 | 0 | 0.25652
5.8925 | 89.9832 | [11 empty] | 0 | 5.8925 | 1.9445 | 0 | 88.0387 | 0 | 0 | 5.8925 | 0 | 84.0908 | 0 | 0 | 0
5.3848 | 86.0747 | [11 empty] | 0 | 5.3848 | 1.777 | 0 | 84.2977 | 0 | 0 | 5.3848 | 0 | 80.6899 | 0 | 0 | 0
5.8065 | 79.7877 | [11 empty] | 0 | 5.8065 | 1.9161 | 0 | 77.8716 | 0 | 0 | 5.8065 | 0 | 73.9812 | 0 | 0 | 0
6.6323 | 82.3388 | [11 empty] | 0 | 6.6323 | 2.1886 | 0 | 80.1501 | 0 | 0 | 6.6323 | 0 | 75.7065 | 0 | 0 | 0
6.6978 | 87.9874 | [11 empty] | 0 | 6.6978 | 2.2103 | 0 | 85.7771 | 0 | 0 | 6.6978 | 0 | 81.2896 | 0 | 0 | 0
6.0865 | 99.3012 | [11 empty] | 0 | 6.0865 | 2.0086 | 0 | 97.2927 | 0 | 0 | 6.0865 | 0 | 93.2147 | 0 | 0 | 0
5.5044 | 111.4355 | [11 empty] | 0 | 5.5044 | 1.8165 | 0 | 109.619 | 0 | 0 | 5.5044 | 0 | 104.4956 | 0 | 0 | 1.4355
4.5708 | 4.095 | [11 empty] | 0 | 4.5708 | 1.5084 | 0 | 2.5866 | 0 | 0 | 4.095 | 0 | 0 | 0.47581 | 0 | 0
0.31295 | 5.2817 | [11 empty] | 0 | 0.31295 | 0.10327 | 0 | 5.1784 | 0 | 0 | 0.31295 | 0 | 4.9687 | 0 | 0 | 0
0 | 6.7166 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7166 | 0 | 0 | 0
0 | 7.7797 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7797 | 0 | 0 | 0
0 | 8.7047 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7047 | 0 | 0 | 0
0 | 9.3774 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3774 | 0 | 0 | 0
0 | 9.9142 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9142 | 0 | 0 | 0
0 | 10.5388 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5388 | 0 | 0 | 0
0 | 11.2747 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2747 | 0 | 0 | 0
0 | 11.9643 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9643 | 0 | 0 | 0
0 | 12.3841 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3841 | 0 | 0 | 0
0 | 7.1204 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1204 | 0 | 0 | 0
0 | 5.5024 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5024 | 0 | 0 | 0
0.17256 | 115.2222 | [11 empty] | 0 | 0.17256 | 0.056946 | 0 | 115.1653 | 0 | 0 | 0.17256 | 0 | 109.8274 | 0 | 0 | 5.2222
0.55436 | 79.7558 | [11 empty] | 0 | 0.55436 | 0.18294 | 0 | 79.5729 | 0 | 0 | 0.55436 | 0 | 79.2014 | 0 | 0 | 0
2.8662 | 58.2101 | [11 empty] | 0 | 2.8662 | 0.94584 | 0 | 57.2643 | 0 | 0 | 2.8662 | 0 | 55.3439 | 0 | 0 | 0
5.7115 | 43.9988 | [11 empty] | 0 | 5.7115 | 1.8848 | 0 | 42.114 | 0 | 0 | 5.7115 | 0 | 38.2872 | 0 | 0 | 0
17.0737 | 30.2265 | [11 empty] | 0 | 17.0737 | 5.6343 | 0 | 24.5921 | 0 | 0 | 17.0737 | 0 | 13.1527 | 0 | 0 | 0
17.3491 | 23.1808 | [11 empty] | 0 | 17.3491 | 5.7252 | 0 | 17.4556 | 0 | 0 | 17.3491 | 0 | 5.8317 | 0 | 0 | 0
23.0473 | 17.2114 | [11 empty] | 0 | 23.0473 | 7.6056 | 0 | 9.6058 | 0 | 0 | 17.2114 | 0 | 0 | 5.8359 | 0 | 0
26.4775 | 14.2165 | [11 empty] | 0 | 26.4775 | 8.7376 | 0 | 5.4789 | 0 | 0 | 14.2165 | 0 | 0 | 12.261 | 0 | 0
29.2554 | 14.0631 | [11 empty] | 0 | 29.2554 | 9.6543 | 0 | 4.4088 | 0 | 0 | 14.0631 | 0 | 0 | 15.1923 | 0 | 0
26.0787 | 15.5621 | [11 empty] | 0 | 26.0787 | 8.606 | 0 | 6.9561 | 0 | 0 | 15.5621 | 0 | 0 | 10.5166 | 0 | 0
23.0716 | 23.1561 | [11 empty] | 0 | 23.0716 | 7.6136 | 0 | 15.5424 | 0 | 0 | 23.0716 | 0 | 0.084457 | 0 | 0 | 0
10.0844 | 0.18605 | [11 empty] | 0 | 10.0844 | 0.18605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18605 | 0 | 0 | 9.8984 | 0 | 0
2.2578 | 0.98576 | [11 empty] | 0 | 2.2578 | 0.74507 | 0 | 0.24069 | 0 | 0 | 0.98576 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | 0
5.2782 | 1.7699 | [11 empty] | 0 | 5.2782 | 1.7418 | 0 | 0.02806 | 0 | 0 | 1.7699 | 0 | 0 | 3.5083 | 0 | 0
0 | 2.682 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.682 | 0 | 0 | 0
0 | 3.7265 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7265 | 0 | 0 | 0
0 | 4.5799 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5799 | 0 | 0 | 0
0 | 5.3324 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3324 | 0 | 0 | 0
0 | 6.0073 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0073 | 0 | 0 | 0
0 | 6.653 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.653 | 0 | 0 | 0
0 | 7.3824 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3824 | 0 | 0 | 0
0 | 7.7738 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7738 | 0 | 0 | 0
0 | 3.8224 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8224 | 0 | 0 | 0
0 | 3.1006 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1006 | 0 | 0 | 0
0.54358 | 92.5357 | [11 empty] | 0 | 0.54358 | 0.17938 | 0 | 92.3563 | 0 | 0 | 0.54358 | 0 | 91.9921 | 0 | 0 | 0
1.8421 | 61.9569 | [11 empty] | 0 | 1.8421 | 0.60788 | 0 | 61.349 | 0 | 0 | 1.8421 | 0 | 60.1148 | 0 | 0 | 0
8.5897 | 37.7475 | [11 empty] | 0 | 8.5897 | 2.8346 | 0 | 34.913 | 0 | 0 | 8.5897 | 0 | 29.1579 | 0 | 0 | 0
15.9752 | 21.6781 | [11 empty] | 0 | 15.9752 | 5.2718 | 0 | 16.4062 | 0 | 0 | 15.9752 | 0 | 5.7028 | 0 | 0 | 0
27.6031 | 10.9228 | [11 empty] | 0 | 27.6031 | 9.109 | 0 | 1.8137 | 0 | 0 | 10.9228 | 0 | 0 | 16.6804 | 0 | 0
31.1745 | 8.5661 | [11 empty] | 0 | 31.1745 | 8.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5661 | 0 | 0 | 22.6084 | 0 | 0
33.7483 | 6.059 | [11 empty] | 0 | 33.7483 | 6.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.059 | 0 | 0 | 27.6893 | 0 | 0
35.0786 | 5.5242 | [11 empty] | 0 | 35.0786 | 5.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5242 | 0 | 0 | 29.5543 | 0 | 0
35.0807 | 6.1666 | [11 empty] | 0 | 35.0807 | 6.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1666 | 0 | 0 | 28.9141 | 0 | 0
35.7738 | 7.2421 | [11 empty] | 0 | 35.7738 | 7.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2421 | 0 | 0 | 28.5318 | 0 | 0
34.155 | 10.2901 | [11 empty] | 0 | 34.155 | 10.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2901 | 0 | 0 | 23.8648 | 0 | 0
17.1817 | 0 | [11 empty] | 0 | 17.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1817 | 0 | 0
9.4119 | 0.35205 | [11 empty] | 0 | 9.4119 | 0.35205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35205 | 0 | 0 | 9.0599 | 0 | 0
0 | 0.67539 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67539 | 0 | 0 | 0
0 | 1.0983 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5981 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5981 | 0 | 0 | 0
0 | 2.2972 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2972 | 0 | 0 | 0
0 | 3.0181 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0181 | 0 | 0 | 0
0 | 3.6272 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6272 | 0 | 0 | 0
0 | 4.1802 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1802 | 0 | 0 | 0
0 | 4.6921 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6921 | 0 | 0 | 0
0.10949 | 4.76 | [11 empty] | 0 | 0.10949 | 0.036132 | 0 | 4.7238 | 0 | 0 | 0.10949 | 0 | 4.6505 | 0 | 0 | 0
0 | 3.2907 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2907 | 0 | 0 | 0
0 | 3.455 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.455 | 0 | 0 | 0
1.3459 | 73.5301 | [11 empty] | 0 | 1.3459 | 0.44415 | 0 | 73.0859 | 0 | 0 | 1.3459 | 0 | 72.1842 | 0 | 0 | 0
1.7717 | 57.0135 | [11 empty] | 0 | 1.7717 | 0.58466 | 0 | 56.4288 | 0 | 0 | 1.7717 | 0 | 55.2418 | 0 | 0 | 0
4.7377 | 48.627 | [11 empty] | 0 | 4.7377 | 1.5634 | 0 | 47.0636 | 0 | 0 | 4.7377 | 0 | 43.8893 | 0 | 0 | 0
7.7999 | 40.8838 | [11 empty] | 0 | 7.7999 | 2.574 | 0 | 38.3098 | 0 | 0 | 7.7999 | 0 | 33.0838 | 0 | 0 | 0
18.7939 | 27.6369 | [11 empty] | 0 | 18.7939 | 6.202 | 0 | 21.4349 | 0 | 0 | 18.7939 | 0 | 8.843 | 0 | 0 | 0
18.2859 | 23.0076 | [11 empty] | 0 | 18.2859 | 6.0344 | 0 | 16.9732 | 0 | 0 | 18.2859 | 0 | 4.7217 | 0 | 0 | 0
30.1275 | 15.6646 | [11 empty] | 0 | 30.1275 | 9.9421 | 0 | 5.7225 | 0 | 0 | 15.6646 | 0 | 0 | 14.463 | 0 | 0
32.5357 | 9.1448 | [11 empty] | 0 | 32.5357 | 9.1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1448 | 0 | 0 | 23.3909 | 0 | 0
36.4677 | 7.9721 | [11 empty] | 0 | 36.4677 | 7.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9721 | 0 | 0 | 28.4956 | 0 | 0
32.9209 | 7.216 | [11 empty] | 0 | 32.9209 | 7.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.216 | 0 | 0 | 25.7049 | 0 | 0
34.9539 | 8.4984 | [11 empty] | 0 | 34.9539 | 8.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4984 | 0 | 0 | 26.4555 | 0 | 0
19.1848 | 0 | [11 empty] | 0 | 19.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1848 | 0 | 0
11.0332 | 0.184 | [11 empty] | 0 | 11.0332 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 10.8492 | 0 | 0
0 | 0.37835 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37835 | 0 | 0 | 0
0 | 0.95994 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95994 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5855 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5855 | 0 | 0 | 0
0 | 2.2422 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2422 | 0 | 0 | 0
0 | 2.9499 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9499 | 0 | 0 | 0
0 | 3.7565 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7565 | 0 | 0 | 0
0 | 4.5687 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5687 | 0 | 0 | 0
0 | 5.35 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0
0.089519 | 5.5966 | [11 empty] | 0 | 0.089519 | 0.029541 | 0 | 5.567 | 0 | 0 | 0.089519 | 0 | 5.5071 | 0 | 0 | 0
0 | 3.1435 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1435 | 0 | 0 | 0
0 | 1.9111 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | 0 | 0 | 0
1.5743 | 71.2362 | [11 empty] | 0 | 1.5743 | 0.51951 | 0 | 70.7167 | 0 | 0 | 1.5743 | 0 | 69.6619 | 0 | 0 | 0
2.606 | 56.3084 | [11 empty] | 0 | 2.606 | 0.86 | 0 | 55.4484 | 0 | 0 | 2.606 | 0 | 53.7023 | 0 | 0 | 0
12.5292 | 37.2849 | [11 empty] | 0 | 12.5292 | 4.1346 | 0 | 33.1503 | 0 | 0 | 12.5292 | 0 | 24.7557 | 0 | 0 | 0
18.3483 | 22.7683 | [11 empty] | 0 | 18.3483 | 6.0549 | 0 | 16.7133 | 0 | 0 | 18.3483 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 0
27.4341 | 14.3796 | [11 empty] | 0 | 27.4341 | 9.0532 | 0 | 5.3264 | 0 | 0 | 14.3796 | 0 | 0 | 13.0545 | 0 | 0
23.7792 | 13.6204 | [11 empty] | 0 | 23.7792 | 7.8471 | 0 | 5.7732 | 0 | 0 | 13.6204 | 0 | 0 | 10.1588 | 0 | 0
31.6891 | 12.597 | [11 empty] | 0 | 31.6891 | 10.4574 | 0 | 2.1396 | 0 | 0 | 12.597 | 0 | 0 | 19.0921 | 0 | 0
35.3494 | 9.4532 | [11 empty] | 0 | 35.3494 | 9.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4532 | 0 | 0 | 25.8963 | 0 | 0
37.5902 | 9.6157 | [11 empty] | 0 | 37.5902 | 9.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6157 | 0 | 0 | 27.9745 | 0 | 0
38.0183 | 9.3724 | [11 empty] | 0 | 38.0183 | 9.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3724 | 0 | 0 | 28.6459 | 0 | 0
32.8329 | 12.3596 | [11 empty] | 0 | 32.8329 | 10.8348 | 0 | 1.5247 | 0 | 0 | 12.3596 | 0 | 0 | 20.4733 | 0 | 0
15.5288 | 0 | [11 empty] | 0 | 15.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5288 | 0 | 0
9.7049 | 0.14262 | [11 empty] | 0 | 9.7049 | 0.14262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14262 | 0 | 0 | 9.5623 | 0 | 0
0 | 0.62783 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62783 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1567 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1567 | 0 | 0 | 0
0 | 1.7259 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7259 | 0 | 0 | 0
4.7757 | 2.3169 | [11 empty] | 0 | 4.7757 | 1.576 | 0 | 0.74092 | 0 | 0 | 2.3169 | 0 | 0 | 2.4588 | 0 | 0
0 | 2.8416 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8416 | 0 | 0 | 0
0.0075636 | 3.2839 | [11 empty] | 0 | 0.0075636 | 0.002496 | 0 | 3.2814 | 0 | 0 | 0.0075636 | 0 | 3.2763 | 0 | 0 | 0
0 | 3.6868 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6868 | 0 | 0 | 0
0.0074707 | 4.0581 | [11 empty] | 0 | 0.0074707 | 0.0024653 | 0 | 4.0556 | 0 | 0 | 0.0074707 | 0 | 4.0506 | 0 | 0 | 0
0.011288 | 4.2584 | [11 empty] | 0 | 0.011288 | 0.003725 | 0 | 4.2547 | 0 | 0 | 0.011288 | 0 | 4.2471 | 0 | 0 | 0
0.019808 | 3.6265 | [11 empty] | 0 | 0.019808 | 0.0065366 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0.019808 | 0 | 3.6067 | 0 | 0 | 0
0.028513 | 2.9858 | [11 empty] | 0 | 0.028513 | 0.0094092 | 0 | 2.9764 | 0 | 0 | 0.028513 | 0 | 2.9573 | 0 | 0 | 0
3.4421 | 2.2205 | [11 empty] | 0 | 3.4421 | 1.1359 | 0 | 1.0846 | 0 | 0 | 2.2205 | 0 | 0 | 1.2216 | 0 | 0
0.088321 | 1.3981 | [11 empty] | 0 | 0.088321 | 0.029146 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0.088321 | 0 | 1.3098 | 0 | 0 | 0
0.14584 | 1.1153 | [11 empty] | 0 | 0.14584 | 0.048127 | 0 | 1.0672 | 0 | 0 | 0.14584 | 0 | 0.96945 | 0 | 0 | 0
0.17245 | 1.5813 | [11 empty] | 0 | 0.17245 | 0.056908 | 0 | 1.5244 | 0 | 0 | 0.17245 | 0 | 1.4088 | 0 | 0 | 0
0.17866 | 1.6505 | [11 empty] | 0 | 0.17866 | 0.058959 | 0 | 1.5915 | 0 | 0 | 0.17866 | 0 | 1.4718 | 0 | 0 | 0
5.3194 | 0.66697 | [11 empty] | 0 | 5.3194 | 0.66697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66697 | 0 | 0 | 4.6525 | 0 | 0
2.5035 | 0.43787 | [11 empty] | 0 | 2.5035 | 0.43787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43787 | 0 | 0 | 2.0657 | 0 | 0
7.769 | 0.69834 | [11 empty] | 0 | 7.769 | 0.69834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69834 | 0 | 0 | 7.0707 | 0 | 0
3.4763 | 0.82402 | [11 empty] | 0 | 3.4763 | 0.82402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82402 | 0 | 0 | 2.6523 | 0 | 0
5.0858 | 1.3483 | [11 empty] | 0 | 5.0858 | 1.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3483 | 0 | 0 | 3.7375 | 0 | 0
4.3065 | 1.7459 | [11 empty] | 0 | 4.3065 | 1.4211 | 0 | 0.3248 | 0 | 0 | 1.7459 | 0 | 0 | 2.5606 | 0 | 0
1.3883 | 2.5235 | [11 empty] | 0 | 1.3883 | 0.45815 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 1.3883 | 0 | 1.1352 | 0 | 0 | 0
0.55137 | 3.1009 | [11 empty] | 0 | 0.55137 | 0.18195 | 0 | 2.9189 | 0 | 0 | 0.55137 | 0 | 2.5495 | 0 | 0 | 0
0.29182 | 3.4927 | [11 empty] | 0 | 0.29182 | 0.096301 | 0 | 3.3964 | 0 | 0 | 0.29182 | 0 | 3.2008 | 0 | 0 | 0
0.15905 | 3.9806 | [11 empty] | 0 | 0.15905 | 0.052486 | 0 | 3.9282 | 0 | 0 | 0.15905 | 0 | 3.8216 | 0 | 0 | 0
0.12642 | 4.4026 | [11 empty] | 0 | 0.12642 | 0.041718 | 0 | 4.3609 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 4.2762 | 0 | 0 | 0
0.097063 | 4.7445 | [11 empty] | 0 | 0.097063 | 0.032031 | 0 | 4.7125 | 0 | 0 | 0.097063 | 0 | 4.6475 | 0 | 0 | 0
0.067795 | 5.04 | [11 empty] | 0 | 0.067795 | 0.022372 | 0 | 5.0176 | 0 | 0 | 0.067795 | 0 | 4.9722 | 0 | 0 | 0
0.060676 | 5.3104 | [11 empty] | 0 | 0.060676 | 0.020023 | 0 | 5.2903 | 0 | 0 | 0.060676 | 0 | 5.2497 | 0 | 0 | 0
0.058813 | 5.5707 | [11 empty] | 0 | 0.058813 | 0.019408 | 0 | 5.5513 | 0 | 0 | 0.058813 | 0 | 5.5119 | 0 | 0 | 0
0.056915 | 5.8673 | [11 empty] | 0 | 0.056915 | 0.018782 | 0 | 5.8486 | 0 | 0 | 0.056915 | 0 | 5.8104 | 0 | 0 | 0
0.056725 | 5.9845 | [11 empty] | 0 | 0.056725 | 0.018719 | 0 | 5.9658 | 0 | 0 | 0.056725 | 0 | 5.9278 | 0 | 0 | 0
0.058541 | 5.8154 | [11 empty] | 0 | 0.058541 | 0.019319 | 0 | 5.7961 | 0 | 0 | 0.058541 | 0 | 5.7569 | 0 | 0 | 0
0.06238 | 4.5219 | [11 empty] | 0 | 0.06238 | 0.020585 | 0 | 4.5014 | 0 | 0 | 0.06238 | 0 | 4.4596 | 0 | 0 | 0
0.067697 | 3.6254 | [11 empty] | 0 | 0.067697 | 0.02234 | 0 | 3.6031 | 0 | 0 | 0.067697 | 0 | 3.5577 | 0 | 0 | 0
0.085859 | 3.2346 | [11 empty] | 0 | 0.085859 | 0.028333 | 0 | 3.2063 | 0 | 0 | 0.085859 | 0 | 3.1488 | 0 | 0 | 0
0.10611 | 3.4457 | [11 empty] | 0 | 0.10611 | 0.035016 | 0 | 3.4107 | 0 | 0 | 0.10611 | 0 | 3.3396 | 0 | 0 | 0
0.25175 | 3.3954 | [11 empty] | 0 | 0.25175 | 0.083076 | 0 | 3.3124 | 0 | 0 | 0.25175 | 0 | 3.1437 | 0 | 0 | 0
3.5923 | 2.8974 | [11 empty] | 0 | 3.5923 | 1.1855 | 0 | 1.7119 | 0 | 0 | 2.8974 | 0 | 0 | 0.69488 | 0 | 0
0.30225 | 2.0386 | [11 empty] | 0 | 0.30225 | 0.099742 | 0 | 1.9389 | 0 | 0 | 0.30225 | 0 | 1.7364 | 0 | 0 | 0
0.23552 | 2.5964 | [11 empty] | 0 | 0.23552 | 0.077722 | 0 | 2.5187 | 0 | 0 | 0.23552 | 0 | 2.3609 | 0 | 0 | 0
0.29289 | 2.8818 | [11 empty] | 0 | 0.29289 | 0.096652 | 0 | 2.7851 | 0 | 0 | 0.29289 | 0 | 2.5889 | 0 | 0 | 0
0.31761 | 2.9449 | [11 empty] | 0 | 0.31761 | 0.10481 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0.31761 | 0 | 2.6272 | 0 | 0 | 0
0.39455 | 3.0602 | [11 empty] | 0 | 0.39455 | 0.1302 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0.39455 | 0 | 2.6656 | 0 | 0 | 0
0.25522 | 4.6638 | [11 empty] | 0 | 0.25522 | 0.084224 | 0 | 4.5796 | 0 | 0 | 0.25522 | 0 | 4.4086 | 0 | 0 | 0
0.19439 | 5.2111 | [11 empty] | 0 | 0.19439 | 0.064149 | 0 | 5.1469 | 0 | 0 | 0.19439 | 0 | 5.0167 | 0 | 0 | 0
0.14219 | 5.8709 | [11 empty] | 0 | 0.14219 | 0.046922 | 0 | 5.824 | 0 | 0 | 0.14219 | 0 | 5.7287 | 0 | 0 | 0
0.087872 | 6.3516 | [11 empty] | 0 | 0.087872 | 0.028998 | 0 | 6.3226 | 0 | 0 | 0.087872 | 0 | 6.2638 | 0 | 0 | 0
0.078069 | 6.7603 | [11 empty] | 0 | 0.078069 | 0.025763 | 0 | 6.7345 | 0 | 0 | 0.078069 | 0 | 6.6822 | 0 | 0 | 0
0.073775 | 7.1302 | [11 empty] | 0 | 0.073775 | 0.024346 | 0 | 7.1058 | 0 | 0 | 0.073775 | 0 | 7.0564 | 0 | 0 | 0
0 | 7.6133 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6133 | 0 | 0 | 0
0 | 8.3004 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3004 | 0 | 0 | 0
0 | 9.1231 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1231 | 0 | 0 | 0
0 | 10.0258 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0258 | 0 | 0 | 0
0 | 10.9735 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9735 | 0 | 0 | 0
0.077423 | 11.2393 | [11 empty] | 0 | 0.077423 | 0.02555 | 0 | 11.2138 | 0 | 0 | 0.077423 | 0 | 11.1619 | 0 | 0 | 0
0 | 6.2699 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2699 | 0 | 0 | 0
0 | 5.2066 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2066 | 0 | 0 | 0
0.18031 | 107.7965 | [11 empty] | 0 | 0.18031 | 0.059502 | 0 | 107.737 | 0 | 0 | 0.18031 | 0 | 107.6162 | 0 | 0 | 0
0.64693 | 78.7033 | [11 empty] | 0 | 0.64693 | 0.21349 | 0 | 78.4898 | 0 | 0 | 0.64693 | 0 | 78.0564 | 0 | 0 | 0
3.6136 | 56.972 | [11 empty] | 0 | 3.6136 | 1.1925 | 0 | 55.7795 | 0 | 0 | 3.6136 | 0 | 53.3584 | 0 | 0 | 0
8.6898 | 38.1832 | [11 empty] | 0 | 8.6898 | 2.8676 | 0 | 35.3155 | 0 | 0 | 8.6898 | 0 | 29.4934 | 0 | 0 | 0
19.5843 | 22.6452 | [11 empty] | 0 | 19.5843 | 6.4628 | 0 | 16.1824 | 0 | 0 | 19.5843 | 0 | 3.0608 | 0 | 0 | 0
20.1199 | 15.1162 | [11 empty] | 0 | 20.1199 | 6.6396 | 0 | 8.4767 | 0 | 0 | 15.1162 | 0 | 0 | 5.0037 | 0 | 0
23.0152 | 12.8946 | [11 empty] | 0 | 23.0152 | 7.595 | 0 | 5.2996 | 0 | 0 | 12.8946 | 0 | 0 | 10.1206 | 0 | 0
26.3897 | 11.3309 | [11 empty] | 0 | 26.3897 | 8.7086 | 0 | 2.6223 | 0 | 0 | 11.3309 | 0 | 0 | 15.0588 | 0 | 0
27.7574 | 12.1994 | [11 empty] | 0 | 27.7574 | 9.1599 | 0 | 3.0395 | 0 | 0 | 12.1994 | 0 | 0 | 15.558 | 0 | 0
28.7916 | 14.0558 | [11 empty] | 0 | 28.7916 | 9.5012 | 0 | 4.5546 | 0 | 0 | 14.0558 | 0 | 0 | 14.7358 | 0 | 0
24.073 | 20.6558 | [11 empty] | 0 | 24.073 | 7.9441 | 0 | 12.7118 | 0 | 0 | 20.6558 | 0 | 0 | 3.4171 | 0 | 0
9.4276 | 0.35866 | [11 empty] | 0 | 9.4276 | 0.35866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35866 | 0 | 0 | 9.069 | 0 | 0
2.31 | 0.73012 | [11 empty] | 0 | 2.31 | 0.73012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73012 | 0 | 0 | 1.5799 | 0 | 0
0 | 1.6121 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6121 | 0 | 0 | 0
0 | 2.6445 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6445 | 0 | 0 | 0
0 | 3.7013 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7013 | 0 | 0 | 0
0 | 4.6612 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6612 | 0 | 0 | 0
0 | 5.5066 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5066 | 0 | 0 | 0
0 | 6.4146 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4146 | 0 | 0 | 0
0 | 7.3907 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3907 | 0 | 0 | 0
0 | 8.3486 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3486 | 0 | 0 | 0
0.0029836 | 6.9347 | [11 empty] | 0 | 0.0029836 | 0.00098457 | 0 | 6.9337 | 0 | 0 | 0.0029836 | 0 | 6.9317 | 0 | 0 | 0
0 | 3.8303 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8303 | 0 | 0 | 0
0 | 3.6095 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6095 | 0 | 0 | 0
0.49007 | 117.5522 | [11 empty] | 0 | 0.49007 | 0.16172 | 0 | 117.3904 | 0 | 0 | 0.49007 | 0 | 109.5099 | 0 | 0 | 7.5522
1.2191 | 86.6051 | [11 empty] | 0 | 1.2191 | 0.4023 | 0 | 86.2028 | 0 | 0 | 1.2191 | 0 | 85.3861 | 0 | 0 | 0
6.4056 | 63.0245 | [11 empty] | 0 | 6.4056 | 2.1139 | 0 | 60.9107 | 0 | 0 | 6.4056 | 0 | 56.6189 | 0 | 0 | 0
13.2698 | 42.8352 | [11 empty] | 0 | 13.2698 | 4.379 | 0 | 38.4562 | 0 | 0 | 13.2698 | 0 | 29.5654 | 0 | 0 | 0
25.0109 | 27.8021 | [11 empty] | 0 | 25.0109 | 8.2536 | 0 | 19.5485 | 0 | 0 | 25.0109 | 0 | 2.7912 | 0 | 0 | 0
27.3111 | 20.471 | [11 empty] | 0 | 27.3111 | 9.0127 | 0 | 11.4583 | 0 | 0 | 20.471 | 0 | 0 | 6.8401 | 0 | 0
33.4504 | 15.2304 | [11 empty] | 0 | 33.4504 | 11.0386 | 0 | 4.1918 | 0 | 0 | 15.2304 | 0 | 0 | 18.22 | 0 | 0
35.7916 | 11.3429 | [11 empty] | 0 | 35.7916 | 11.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3429 | 0 | 0 | 24.4488 | 0 | 0
35.8156 | 11.8912 | [11 empty] | 0 | 35.8156 | 11.8191 | 0 | 0.072076 | 0 | 0 | 11.8912 | 0 | 0 | 23.9243 | 0 | 0
33.5373 | 14.449 | [11 empty] | 0 | 33.5373 | 11.0673 | 0 | 3.3817 | 0 | 0 | 14.449 | 0 | 0 | 19.0882 | 0 | 0
29.2898 | 22.6718 | [11 empty] | 0 | 29.2898 | 9.6656 | 0 | 13.0061 | 0 | 0 | 22.6718 | 0 | 0 | 6.618 | 0 | 0
12.2212 | 0.1421 | [11 empty] | 0 | 12.2212 | 0.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1421 | 0 | 0 | 12.0791 | 0 | 0
7.094 | 0.46014 | [11 empty] | 0 | 7.094 | 0.46014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46014 | 0 | 0 | 6.6338 | 0 | 0
0 | 1.0173 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0173 | 0 | 0 | 0
0 | 1.575 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0
0 | 2.4283 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4283 | 0 | 0 | 0
0 | 3.317 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.317 | 0 | 0 | 0
0 | 4.05 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0
0 | 4.7375 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7375 | 0 | 0 | 0
0 | 5.3816 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3816 | 0 | 0 | 0
0 | 5.9905 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9905 | 0 | 0 | 0
0.013912 | 6.2214 | [11 empty] | 0 | 0.013912 | 0.004591 | 0 | 6.2168 | 0 | 0 | 0.013912 | 0 | 6.2075 | 0 | 0 | 0
0 | 3.0079 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0079 | 0 | 0 | 0
0 | 2.3446 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3446 | 0 | 0 | 0
0.75976 | 100.7128 | [11 empty] | 0 | 0.75976 | 0.25072 | 0 | 100.462 | 0 | 0 | 0.75976 | 0 | 99.953 | 0 | 0 | 0
1.3841 | 86.6936 | [11 empty] | 0 | 1.3841 | 0.45674 | 0 | 86.2368 | 0 | 0 | 1.3841 | 0 | 85.3095 | 0 | 0 | 0
3.9777 | 78.8604 | [11 empty] | 0 | 3.9777 | 1.3126 | 0 | 77.5478 | 0 | 0 | 3.9777 | 0 | 74.8827 | 0 | 0 | 0
6.2051 | 68.5852 | [11 empty] | 0 | 6.2051 | 2.0477 | 0 | 66.5375 | 0 | 0 | 6.2051 | 0 | 62.3801 | 0 | 0 | 0
14.7684 | 57.4266 | [11 empty] | 0 | 14.7684 | 4.8736 | 0 | 52.553 | 0 | 0 | 14.7684 | 0 | 42.6582 | 0 | 0 | 0
12.911 | 56.4882 | [11 empty] | 0 | 12.911 | 4.2606 | 0 | 52.2275 | 0 | 0 | 12.911 | 0 | 43.5772 | 0 | 0 | 0
18.2206 | 50.946 | [11 empty] | 0 | 18.2206 | 6.0128 | 0 | 44.9332 | 0 | 0 | 18.2206 | 0 | 32.7254 | 0 | 0 | 0
20.7251 | 45.0213 | [11 empty] | 0 | 20.7251 | 6.8393 | 0 | 38.182 | 0 | 0 | 20.7251 | 0 | 24.2962 | 0 | 0 | 0
23.6301 | 43.4896 | [11 empty] | 0 | 23.6301 | 7.7979 | 0 | 35.6917 | 0 | 0 | 23.6301 | 0 | 19.8595 | 0 | 0 | 0
23.7701 | 44.3212 | [11 empty] | 0 | 23.7701 | 7.8441 | 0 | 36.4771 | 0 | 0 | 23.7701 | 0 | 20.5511 | 0 | 0 | 0
26.1444 | 48.8567 | [11 empty] | 0 | 26.1444 | 8.6277 | 0 | 40.229 | 0 | 0 | 26.1444 | 0 | 22.7123 | 0 | 0 | 0
10.4266 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4266 | 0 | 0
2.4868 | 0.4866 | [11 empty] | 0 | 2.4868 | 0.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4866 | 0 | 0 | 2.0002 | 0 | 0
0 | 1.2111 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2111 | 0 | 0 | 0
0 | 2.2213 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2213 | 0 | 0 | 0
0 | 3.3139 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3139 | 0 | 0 | 0
0 | 4.203 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.203 | 0 | 0 | 0
0 | 4.9518 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9518 | 0 | 0 | 0
0 | 5.6456 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6456 | 0 | 0 | 0
0 | 6.2938 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2938 | 0 | 0 | 0
0 | 6.9819 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9819 | 0 | 0 | 0
0 | 6.4374 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4374 | 0 | 0 | 0
0 | 4.1569 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1569 | 0 | 0 | 0
0 | 2.5527 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5527 | 0 | 0 | 0
0.61444 | 126.8074 | [11 empty] | 0 | 0.61444 | 0.20277 | 0 | 126.6046 | 0 | 0 | 0.61444 | 0 | 109.3856 | 0 | 0 | 16.8074
1.3982 | 97.2367 | [11 empty] | 0 | 1.3982 | 0.46141 | 0 | 96.7753 | 0 | 0 | 1.3982 | 0 | 95.8384 | 0 | 0 | 0
5.0332 | 79.0567 | [11 empty] | 0 | 5.0332 | 1.661 | 0 | 77.3957 | 0 | 0 | 5.0332 | 0 | 74.0234 | 0 | 0 | 0
7.4702 | 69.7546 | [11 empty] | 0 | 7.4702 | 2.4652 | 0 | 67.2895 | 0 | 0 | 7.4702 | 0 | 62.2844 | 0 | 0 | 0
16.1027 | 60.1367 | [11 empty] | 0 | 16.1027 | 5.3139 | 0 | 54.8228 | 0 | 0 | 16.1027 | 0 | 44.034 | 0 | 0 | 0
16.9676 | 54.7522 | [11 empty] | 0 | 16.9676 | 5.5993 | 0 | 49.1529 | 0 | 0 | 16.9676 | 0 | 37.7846 | 0 | 0 | 0
21.6967 | 48.5221 | [11 empty] | 0 | 21.6967 | 7.1599 | 0 | 41.3622 | 0 | 0 | 21.6967 | 0 | 26.8254 | 0 | 0 | 0
22.6717 | 45.5298 | [11 empty] | 0 | 22.6717 | 7.4817 | 0 | 38.0481 | 0 | 0 | 22.6717 | 0 | 22.8581 | 0 | 0 | 0
21.8334 | 49.227 | [11 empty] | 0 | 21.8334 | 7.205 | 0 | 42.0219 | 0 | 0 | 21.8334 | 0 | 27.3935 | 0 | 0 | 0
19.8553 | 56.7634 | [11 empty] | 0 | 19.8553 | 6.5522 | 0 | 50.2112 | 0 | 0 | 19.8553 | 0 | 36.9081 | 0 | 0 | 0
18.5417 | 66.8275 | [11 empty] | 0 | 18.5417 | 6.1188 | 0 | 60.7088 | 0 | 0 | 18.5417 | 0 | 48.2858 | 0 | 0 | 0
7.0622 | 0.24911 | [11 empty] | 0 | 7.0622 | 0.24911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24911 | 0 | 0 | 6.8131 | 0 | 0
1.9542 | 0.67484 | [11 empty] | 0 | 1.9542 | 0.64487 | 0 | 0.029966 | 0 | 0 | 0.67484 | 0 | 0 | 1.2793 | 0 | 0
0 | 1.8948 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8948 | 0 | 0 | 0
0 | 2.976 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | 0 | 0 | 0
0 | 3.8608 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8608 | 0 | 0 | 0
0 | 4.5874 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5874 | 0 | 0 | 0
0 | 5.2071 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2071 | 0 | 0 | 0
0 | 5.7829 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7829 | 0 | 0 | 0
0 | 6.3255 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3255 | 0 | 0 | 0
0 | 6.9318 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9318 | 0 | 0 | 0
0 | 6.831 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.831 | 0 | 0 | 0
0 | 3.5817 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5817 | 0 | 0 | 0
0 | 2.6106 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6106 | 0 | 0 | 0
0.68515 | 120.8671 | [11 empty] | 0 | 0.68515 | 0.2261 | 0 | 120.641 | 0 | 0 | 0.68515 | 0 | 109.3149 | 0 | 0 | 10.8671
1.7918 | 85.2278 | [11 empty] | 0 | 1.7918 | 0.59129 | 0 | 84.6365 | 0 | 0 | 1.7918 | 0 | 83.436 | 0 | 0 | 0
8.3611 | 58.705 | [11 empty] | 0 | 8.3611 | 2.7592 | 0 | 55.9459 | 0 | 0 | 8.3611 | 0 | 50.3439 | 0 | 0 | 0
14.5723 | 38.6099 | [11 empty] | 0 | 14.5723 | 4.8089 | 0 | 33.8011 | 0 | 0 | 14.5723 | 0 | 24.0376 | 0 | 0 | 0
25.7073 | 24.2049 | [11 empty] | 0 | 25.7073 | 8.4834 | 0 | 15.7215 | 0 | 0 | 24.2049 | 0 | 0 | 1.5024 | 0 | 0
28.4699 | 16.5374 | [11 empty] | 0 | 28.4699 | 9.3951 | 0 | 7.1423 | 0 | 0 | 16.5374 | 0 | 0 | 11.9325 | 0 | 0
32.4525 | 12.5432 | [11 empty] | 0 | 32.4525 | 10.7093 | 0 | 1.8338 | 0 | 0 | 12.5432 | 0 | 0 | 19.9094 | 0 | 0
32.8336 | 10.6441 | [11 empty] | 0 | 32.8336 | 10.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6441 | 0 | 0 | 22.1895 | 0 | 0
34.9367 | 11.8171 | [11 empty] | 0 | 34.9367 | 11.5291 | 0 | 0.28804 | 0 | 0 | 11.8171 | 0 | 0 | 23.1195 | 0 | 0
33.4061 | 13.389 | [11 empty] | 0 | 33.4061 | 11.024 | 0 | 2.365 | 0 | 0 | 13.389 | 0 | 0 | 20.0171 | 0 | 0
32.7906 | 19.3202 | [11 empty] | 0 | 32.7906 | 10.8209 | 0 | 8.4993 | 0 | 0 | 19.3202 | 0 | 0 | 13.4704 | 0 | 0
17.106 | 0 | [11 empty] | 0 | 17.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.106 | 0 | 0
8.2408 | 0.30927 | [11 empty] | 0 | 8.2408 | 0.30927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30927 | 0 | 0 | 7.9315 | 0 | 0
0 | 0.50461 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50461 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2088 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2088 | 0 | 0 | 0
0 | 2.0839 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0839 | 0 | 0 | 0
2.0346 | 3.2124 | [11 empty] | 0 | 2.0346 | 0.67141 | 0 | 2.541 | 0 | 0 | 2.0346 | 0 | 1.1779 | 0 | 0 | 0
0 | 4.2132 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2132 | 0 | 0 | 0
0 | 5.1546 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1546 | 0 | 0 | 0
0 | 6.0597 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0597 | 0 | 0 | 0
0 | 6.9305 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9305 | 0 | 0 | 0
0 | 7.2609 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2609 | 0 | 0 | 0
0 | 7.1364 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1364 | 0 | 0 | 0
0 | 5.0526 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0526 | 0 | 0 | 0
0 | 3.2557 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2557 | 0 | 0 | 0
3.4428 | 1.8081 | [11 empty] | 0 | 3.4428 | 1.1361 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 1.8081 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0
0 | 1.2971 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2971 | 0 | 0 | 0
3.5884 | 1.3974 | [11 empty] | 0 | 3.5884 | 1.1842 | 0 | 0.21327 | 0 | 0 | 1.3974 | 0 | 0 | 2.1909 | 0 | 0
0.15978 | 0.93637 | [11 empty] | 0 | 0.15978 | 0.052728 | 0 | 0.88364 | 0 | 0 | 0.15978 | 0 | 0.77658 | 0 | 0 | 0
0.0061773 | 0.76098 | [11 empty] | 0 | 0.0061773 | 0.0020385 | 0 | 0.75894 | 0 | 0 | 0.0061773 | 0 | 0.7548 | 0 | 0 | 0
0.011409 | 1.2917 | [11 empty] | 0 | 0.011409 | 0.0037649 | 0 | 1.2879 | 0 | 0 | 0.011409 | 0 | 1.2803 | 0 | 0 | 0
4.1114 | 1.1749 | [11 empty] | 0 | 4.1114 | 1.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1749 | 0 | 0 | 2.9364 | 0 | 0
1.2354 | 1.5747 | [11 empty] | 0 | 1.2354 | 0.40768 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 1.2354 | 0 | 0.33925 | 0 | 0 | 0
1.8553 | 2.0271 | [11 empty] | 0 | 1.8553 | 0.61226 | 0 | 1.4149 | 0 | 0 | 1.8553 | 0 | 0.1718 | 0 | 0 | 0
0.30792 | 2.6233 | [11 empty] | 0 | 0.30792 | 0.10161 | 0 | 2.5217 | 0 | 0 | 0.30792 | 0 | 2.3154 | 0 | 0 | 0
0.015524 | 3.3726 | [11 empty] | 0 | 0.015524 | 0.0051228 | 0 | 3.3675 | 0 | 0 | 0.015524 | 0 | 3.357 | 0 | 0 | 0
0.012077 | 4.5899 | [11 empty] | 0 | 0.012077 | 0.0039853 | 0 | 4.5859 | 0 | 0 | 0.012077 | 0 | 4.5779 | 0 | 0 | 0
0.0095128 | 5.5184 | [11 empty] | 0 | 0.0095128 | 0.0031392 | 0 | 5.5153 | 0 | 0 | 0.0095128 | 0 | 5.5089 | 0 | 0 | 0
0.0067323 | 6.2759 | [11 empty] | 0 | 0.0067323 | 0.0022217 | 0 | 6.2737 | 0 | 0 | 0.0067323 | 0 | 6.2692 | 0 | 0 | 0
0.0037794 | 6.9073 | [11 empty] | 0 | 0.0037794 | 0.0012472 | 0 | 6.906 | 0 | 0 | 0.0037794 | 0 | 6.9035 | 0 | 0 | 0
0.0018458 | 7.4151 | [11 empty] | 0 | 0.0018458 | 0.00060913 | 0 | 7.4145 | 0 | 0 | 0.0018458 | 0 | 7.4133 | 0 | 0 | 0
0.00066544 | 7.906 | [11 empty] | 0 | 0.00066544 | 0.00021959 | 0 | 7.9058 | 0 | 0 | 0.00066544 | 0 | 7.9053 | 0 | 0 | 0
0 | 8.3818 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3818 | 0 | 0 | 0
0 | 8.8319 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8319 | 0 | 0 | 0
0 | 9.2982 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2982 | 0 | 0 | 0
0 | 9.1987 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1987 | 0 | 0 | 0
0.0020199 | 8.297 | [11 empty] | 0 | 0.0020199 | 0.00066656 | 0 | 8.2964 | 0 | 0 | 0.0020199 | 0 | 8.295 | 0 | 0 | 0
0.0044252 | 8.0956 | [11 empty] | 0 | 0.0044252 | 0.0014603 | 0 | 8.0942 | 0 | 0 | 0.0044252 | 0 | 8.0912 | 0 | 0 | 0
0.011466 | 4.899 | [11 empty] | 0 | 0.011466 | 0.0037839 | 0 | 4.8952 | 0 | 0 | 0.011466 | 0 | 4.8876 | 0 | 0 | 0
3.4073 | 3.2172 | [11 empty] | 0 | 3.4073 | 1.1244 | 0 | 2.0928 | 0 | 0 | 3.2172 | 0 | 0 | 0.1901 | 0 | 0
0.030711 | 2.4254 | [11 empty] | 0 | 0.030711 | 0.010135 | 0 | 2.4152 | 0 | 0 | 0.030711 | 0 | 2.3947 | 0 | 0 | 0
0.037699 | 1.8729 | [11 empty] | 0 | 0.037699 | 0.012441 | 0 | 1.8605 | 0 | 0 | 0.037699 | 0 | 1.8352 | 0 | 0 | 0
0.041547 | 2.7148 | [11 empty] | 0 | 0.041547 | 0.013711 | 0 | 2.7011 | 0 | 0 | 0.041547 | 0 | 2.6732 | 0 | 0 | 0
3.5194 | 1.7079 | [11 empty] | 0 | 3.5194 | 1.1614 | 0 | 0.54651 | 0 | 0 | 1.7079 | 0 | 0 | 1.8115 | 0 | 0
0.048196 | 1.6726 | [11 empty] | 0 | 0.048196 | 0.015905 | 0 | 1.6567 | 0 | 0 | 0.048196 | 0 | 1.6244 | 0 | 0 | 0
0.4807 | 1.7889 | [11 empty] | 0 | 0.4807 | 0.15863 | 0 | 1.6303 | 0 | 0 | 0.4807 | 0 | 1.3082 | 0 | 0 | 0
0.23544 | 1.9934 | [11 empty] | 0 | 0.23544 | 0.077695 | 0 | 1.9157 | 0 | 0 | 0.23544 | 0 | 1.7579 | 0 | 0 | 0
0.052654 | 2.6841 | [11 empty] | 0 | 0.052654 | 0.017376 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0.052654 | 0 | 2.6314 | 0 | 0 | 0
0.049573 | 3.4479 | [11 empty] | 0 | 0.049573 | 0.016359 | 0 | 3.4316 | 0 | 0 | 0.049573 | 0 | 3.3984 | 0 | 0 | 0
0.045197 | 4.6064 | [11 empty] | 0 | 0.045197 | 0.014915 | 0 | 4.5915 | 0 | 0 | 0.045197 | 0 | 4.5612 | 0 | 0 | 0
0.040107 | 5.3623 | [11 empty] | 0 | 0.040107 | 0.013235 | 0 | 5.349 | 0 | 0 | 0.040107 | 0 | 5.3222 | 0 | 0 | 0
0.034914 | 6.1641 | [11 empty] | 0 | 0.034914 | 0.011522 | 0 | 6.1526 | 0 | 0 | 0.034914 | 0 | 6.1292 | 0 | 0 | 0
0.029926 | 6.9832 | [11 empty] | 0 | 0.029926 | 0.0098757 | 0 | 6.9733 | 0 | 0 | 0.029926 | 0 | 6.9533 | 0 | 0 | 0
0.024573 | 7.7877 | [11 empty] | 0 | 0.024573 | 0.0081091 | 0 | 7.7796 | 0 | 0 | 0.024573 | 0 | 7.7631 | 0 | 0 | 0
0 | 8.5415 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5415 | 0 | 0 | 0
0 | 9.4662 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4662 | 0 | 0 | 0
0 | 10.6452 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6452 | 0 | 0 | 0
0 | 11.9743 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9743 | 0 | 0 | 0
0 | 13.4341 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4341 | 0 | 0 | 0
0.011434 | 12.6141 | [11 empty] | 0 | 0.011434 | 0.0037731 | 0 | 12.6103 | 0 | 0 | 0.011434 | 0 | 12.6027 | 0 | 0 | 0
0 | 7.1896 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1896 | 0 | 0 | 0
0 | 4.9919 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9919 | 0 | 0 | 0
0 | 152.1789 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 42.1789
0.15611 | 118.5325 | [11 empty] | 0 | 0.15611 | 0.051517 | 0 | 118.481 | 0 | 0 | 0.15611 | 0 | 109.8439 | 0 | 0 | 8.5325
1.2649 | 96.5275 | [11 empty] | 0 | 1.2649 | 0.41741 | 0 | 96.1101 | 0 | 0 | 1.2649 | 0 | 95.2627 | 0 | 0 | 0
3.2351 | 73.2915 | [11 empty] | 0 | 3.2351 | 1.0676 | 0 | 72.2239 | 0 | 0 | 3.2351 | 0 | 70.0564 | 0 | 0 | 0
10.4813 | 57.3856 | [11 empty] | 0 | 10.4813 | 3.4588 | 0 | 53.9268 | 0 | 0 | 10.4813 | 0 | 46.9043 | 0 | 0 | 0
9.0728 | 52.7775 | [11 empty] | 0 | 9.0728 | 2.994 | 0 | 49.7835 | 0 | 0 | 9.0728 | 0 | 43.7047 | 0 | 0 | 0
10.6712 | 51.4457 | [11 empty] | 0 | 10.6712 | 3.5215 | 0 | 47.9242 | 0 | 0 | 10.6712 | 0 | 40.7745 | 0 | 0 | 0
13.4492 | 51.7526 | [11 empty] | 0 | 13.4492 | 4.4382 | 0 | 47.3144 | 0 | 0 | 13.4492 | 0 | 38.3035 | 0 | 0 | 0
15.7848 | 53.4765 | [11 empty] | 0 | 15.7848 | 5.209 | 0 | 48.2675 | 0 | 0 | 15.7848 | 0 | 37.6916 | 0 | 0 | 0
16.5615 | 58.7681 | [11 empty] | 0 | 16.5615 | 5.4653 | 0 | 53.3028 | 0 | 0 | 16.5615 | 0 | 42.2066 | 0 | 0 | 0
13.5505 | 68.3739 | [11 empty] | 0 | 13.5505 | 4.4717 | 0 | 63.9023 | 0 | 0 | 13.5505 | 0 | 54.8235 | 0 | 0 | 0
6.6987 | 0.051918 | [11 empty] | 0 | 6.6987 | 0.051918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051918 | 0 | 0 | 6.6468 | 0 | 0
0.99341 | 1.0668 | [11 empty] | 0 | 0.99341 | 0.32783 | 0 | 0.73902 | 0 | 0 | 0.99341 | 0 | 0.073431 | 0 | 0 | 0
0 | 1.931 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 0
0 | 2.8968 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8968 | 0 | 0 | 0
0 | 3.6684 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6684 | 0 | 0 | 0
0 | 4.1478 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1478 | 0 | 0 | 0
0 | 4.4345 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4345 | 0 | 0 | 0
0 | 4.6765 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6765 | 0 | 0 | 0
0 | 4.8517 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 0
0 | 4.9933 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9933 | 0 | 0 | 0
0 | 3.9637 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9637 | 0 | 0 | 0
0 | 2.5851 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5851 | 0 | 0 | 0
3.4171 | 1.3961 | [11 empty] | 0 | 3.4171 | 1.1276 | 0 | 0.26841 | 0 | 0 | 1.3961 | 0 | 0 | 2.0211 | 0 | 0
0.61002 | 71.2815 | [11 empty] | 0 | 0.61002 | 0.20131 | 0 | 71.0802 | 0 | 0 | 0.61002 | 0 | 70.6714 | 0 | 0 | 0
1.4188 | 55.8493 | [11 empty] | 0 | 1.4188 | 0.46821 | 0 | 55.3811 | 0 | 0 | 1.4188 | 0 | 54.4304 | 0 | 0 | 0
3.0829 | 51.1271 | [11 empty] | 0 | 3.0829 | 1.0174 | 0 | 50.1098 | 0 | 0 | 3.0829 | 0 | 48.0442 | 0 | 0 | 0
4.8838 | 45.5326 | [11 empty] | 0 | 4.8838 | 1.6117 | 0 | 43.9209 | 0 | 0 | 4.8838 | 0 | 40.6488 | 0 | 0 | 0
9.8887 | 38.2787 | [11 empty] | 0 | 9.8887 | 3.2633 | 0 | 35.0154 | 0 | 0 | 9.8887 | 0 | 28.3899 | 0 | 0 | 0
11.5712 | 36.9993 | [11 empty] | 0 | 11.5712 | 3.8185 | 0 | 33.1808 | 0 | 0 | 11.5712 | 0 | 25.4281 | 0 | 0 | 0
13.7383 | 32.6819 | [11 empty] | 0 | 13.7383 | 4.5336 | 0 | 28.1482 | 0 | 0 | 13.7383 | 0 | 18.9436 | 0 | 0 | 0
16.8914 | 29.3123 | [11 empty] | 0 | 16.8914 | 5.5742 | 0 | 23.7381 | 0 | 0 | 16.8914 | 0 | 12.4209 | 0 | 0 | 0
18.2721 | 27.8478 | [11 empty] | 0 | 18.2721 | 6.0298 | 0 | 21.818 | 0 | 0 | 18.2721 | 0 | 9.5756 | 0 | 0 | 0
20.3002 | 27.4365 | [11 empty] | 0 | 20.3002 | 6.6991 | 0 | 20.7375 | 0 | 0 | 20.3002 | 0 | 7.1363 | 0 | 0 | 0
19.1341 | 30.4185 | [11 empty] | 0 | 19.1341 | 6.3143 | 0 | 24.1042 | 0 | 0 | 19.1341 | 0 | 11.2843 | 0 | 0 | 0
8.3637 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3637 | 0 | 0
2.2493 | 0.22756 | [11 empty] | 0 | 2.2493 | 0.22756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22756 | 0 | 0 | 2.0217 | 0 | 0
5.3111 | 0.69714 | [11 empty] | 0 | 5.3111 | 0.69714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69714 | 0 | 0 | 4.614 | 0 | 0
0 | 1.524 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 0
0 | 2.3841 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3841 | 0 | 0 | 0
0 | 3.283 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | 0
0 | 4.1761 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1761 | 0 | 0 | 0
0 | 5.0273 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0273 | 0 | 0 | 0
0 | 5.9389 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9389 | 0 | 0 | 0
0 | 6.9262 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9262 | 0 | 0 | 0
0.012633 | 7.1352 | [11 empty] | 0 | 0.012633 | 0.0041689 | 0 | 7.131 | 0 | 0 | 0.012633 | 0 | 7.1226 | 0 | 0 | 0
0 | 2.707 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 0 | 0 | 0
0 | 2.2987 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2987 | 0 | 0 | 0
0.71362 | 106.1447 | [11 empty] | 0 | 0.71362 | 0.23549 | 0 | 105.9092 | 0 | 0 | 0.71362 | 0 | 105.431 | 0 | 0 | 0
1.9233 | 69.7461 | [11 empty] | 0 | 1.9233 | 0.63468 | 0 | 69.1114 | 0 | 0 | 1.9233 | 0 | 67.8228 | 0 | 0 | 0
8.0801 | 44.8129 | [11 empty] | 0 | 8.0801 | 2.6664 | 0 | 42.1465 | 0 | 0 | 8.0801 | 0 | 36.7328 | 0 | 0 | 0
15.9377 | 25.8738 | [11 empty] | 0 | 15.9377 | 5.2594 | 0 | 20.6143 | 0 | 0 | 15.9377 | 0 | 9.936 | 0 | 0 | 0
28.1544 | 12.7798 | [11 empty] | 0 | 28.1544 | 9.2909 | 0 | 3.4888 | 0 | 0 | 12.7798 | 0 | 0 | 15.3746 | 0 | 0
30.2761 | 8.583 | [11 empty] | 0 | 30.2761 | 8.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.583 | 0 | 0 | 21.6931 | 0 | 0
36.1541 | 6.4406 | [11 empty] | 0 | 36.1541 | 6.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4406 | 0 | 0 | 29.7135 | 0 | 0
36.2163 | 5.4405 | [11 empty] | 0 | 36.2163 | 5.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4405 | 0 | 0 | 30.7758 | 0 | 0
37.1262 | 6.485 | [11 empty] | 0 | 37.1262 | 6.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.485 | 0 | 0 | 30.6412 | 0 | 0
34.8327 | 8.1734 | [11 empty] | 0 | 34.8327 | 8.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1734 | 0 | 0 | 26.6592 | 0 | 0
33.9849 | 12.7476 | [11 empty] | 0 | 33.9849 | 11.215 | 0 | 1.5325 | 0 | 0 | 12.7476 | 0 | 0 | 21.2373 | 0 | 0
17.996 | 0 | [11 empty] | 0 | 17.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.996 | 0 | 0
5.4992 | 0.16139 | [11 empty] | 0 | 5.4992 | 0.16139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16139 | 0 | 0 | 5.3378 | 0 | 0
5.3875 | 0.20234 | [11 empty] | 0 | 5.3875 | 0.20234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20234 | 0 | 0 | 5.1851 | 0 | 0
0 | 0.67525 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67525 | 0 | 0 | 0
0 | 1.0736 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0736 | 0 | 0 | 0
0 | 1.6464 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6464 | 0 | 0 | 0
0 | 2.3853 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3853 | 0 | 0 | 0
0 | 3.1018 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1018 | 0 | 0 | 0
0 | 3.7373 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7373 | 0 | 0 | 0
0 | 4.3312 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3312 | 0 | 0 | 0
0.043945 | 4.3101 | [11 empty] | 0 | 0.043945 | 0.014502 | 0 | 4.2956 | 0 | 0 | 0.043945 | 0 | 4.2662 | 0 | 0 | 0
0 | 2.1216 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1216 | 0 | 0 | 0
0 | 1.8368 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8368 | 0 | 0 | 0
1.3148 | 98.7431 | [11 empty] | 0 | 1.3148 | 0.43389 | 0 | 98.3092 | 0 | 0 | 1.3148 | 0 | 97.4282 | 0 | 0 | 0
3.0596 | 63.5965 | [11 empty] | 0 | 3.0596 | 1.0097 | 0 | 62.5868 | 0 | 0 | 3.0596 | 0 | 60.5369 | 0 | 0 | 0
11.8941 | 38.4183 | [11 empty] | 0 | 11.8941 | 3.925 | 0 | 34.4933 | 0 | 0 | 11.8941 | 0 | 26.5242 | 0 | 0 | 0
18.8772 | 22.8978 | [11 empty] | 0 | 18.8772 | 6.2295 | 0 | 16.6683 | 0 | 0 | 18.8772 | 0 | 4.0206 | 0 | 0 | 0
27.9522 | 13.7725 | [11 empty] | 0 | 27.9522 | 9.2242 | 0 | 4.5483 | 0 | 0 | 13.7725 | 0 | 0 | 14.1798 | 0 | 0
23.941 | 12.6615 | [11 empty] | 0 | 23.941 | 7.9005 | 0 | 4.761 | 0 | 0 | 12.6615 | 0 | 0 | 11.2795 | 0 | 0
27.4664 | 13.847 | [11 empty] | 0 | 27.4664 | 9.0639 | 0 | 4.7831 | 0 | 0 | 13.847 | 0 | 0 | 13.6194 | 0 | 0
28.2235 | 13.2899 | [11 empty] | 0 | 28.2235 | 9.3138 | 0 | 3.9761 | 0 | 0 | 13.2899 | 0 | 0 | 14.9337 | 0 | 0
31.977 | 14.9059 | [11 empty] | 0 | 31.977 | 10.5524 | 0 | 4.3535 | 0 | 0 | 14.9059 | 0 | 0 | 17.0711 | 0 | 0
28.0345 | 17.5137 | [11 empty] | 0 | 28.0345 | 9.2514 | 0 | 8.2623 | 0 | 0 | 17.5137 | 0 | 0 | 10.5208 | 0 | 0
24.9327 | 26.2224 | [11 empty] | 0 | 24.9327 | 8.2278 | 0 | 17.9946 | 0 | 0 | 24.9327 | 0 | 1.2897 | 0 | 0 | 0
11.6037 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6037 | 0 | 0
6.7031 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7031 | 0 | 0
0 | 0.27992 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27992 | 0 | 0 | 0
0 | 0.67938 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67938 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2207 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2207 | 0 | 0 | 0
0 | 1.8444 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8444 | 0 | 0 | 0
0 | 2.5152 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5152 | 0 | 0 | 0
0 | 3.1972 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1972 | 0 | 0 | 0
0 | 3.8354 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8354 | 0 | 0 | 0
0 | 4.449 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.449 | 0 | 0 | 0
0.020048 | 4.693 | [11 empty] | 0 | 0.020048 | 0.0066157 | 0 | 4.6864 | 0 | 0 | 0.020048 | 0 | 4.673 | 0 | 0 | 0
0 | 2.5732 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5732 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1879 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1879 | 0 | 0 | 0
1.039 | 98.1204 | [11 empty] | 0 | 1.039 | 0.34286 | 0 | 97.7776 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 97.0815 | 0 | 0 | 0
1.8941 | 76.5465 | [11 empty] | 0 | 1.8941 | 0.62506 | 0 | 75.9214 | 0 | 0 | 1.8941 | 0 | 74.6523 | 0 | 0 | 0
9.4056 | 55.9954 | [11 empty] | 0 | 9.4056 | 3.1038 | 0 | 52.8915 | 0 | 0 | 9.4056 | 0 | 46.5898 | 0 | 0 | 0
13.9424 | 39.0122 | [11 empty] | 0 | 13.9424 | 4.601 | 0 | 34.4112 | 0 | 0 | 13.9424 | 0 | 25.0698 | 0 | 0 | 0
16.4721 | 35.0127 | [11 empty] | 0 | 16.4721 | 5.4358 | 0 | 29.5769 | 0 | 0 | 16.4721 | 0 | 18.5407 | 0 | 0 | 0
21.7052 | 31.5203 | [11 empty] | 0 | 21.7052 | 7.1627 | 0 | 24.3576 | 0 | 0 | 21.7052 | 0 | 9.8151 | 0 | 0 | 0
24.9616 | 26.3221 | [11 empty] | 0 | 24.9616 | 8.2373 | 0 | 18.0848 | 0 | 0 | 24.9616 | 0 | 1.3606 | 0 | 0 | 0
29.7084 | 22.5411 | [11 empty] | 0 | 29.7084 | 9.8038 | 0 | 12.7373 | 0 | 0 | 22.5411 | 0 | 0 | 7.1673 | 0 | 0
33.116 | 20.9293 | [11 empty] | 0 | 33.116 | 10.9283 | 0 | 10.001 | 0 | 0 | 20.9293 | 0 | 0 | 12.1868 | 0 | 0
33.761 | 19.7969 | [11 empty] | 0 | 33.761 | 11.1411 | 0 | 8.6557 | 0 | 0 | 19.7969 | 0 | 0 | 13.9641 | 0 | 0
29.4301 | 23.6566 | [11 empty] | 0 | 29.4301 | 9.7119 | 0 | 13.9447 | 0 | 0 | 23.6566 | 0 | 0 | 5.7735 | 0 | 0
13.489 | 0 | [11 empty] | 0 | 13.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.489 | 0 | 0
7.6406 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6406 | 0 | 0
0 | 0.15264 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15264 | 0 | 0 | 0
0 | 0.55902 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55902 | 0 | 0 | 0
0 | 1.0249 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0249 | 0 | 0 | 0
3.4196 | 1.5587 | [11 empty] | 0 | 3.4196 | 1.1285 | 0 | 0.4302 | 0 | 0 | 1.5587 | 0 | 0 | 1.8609 | 0 | 0
0 | 2.084 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.084 | 0 | 0 | 0
0.0055885 | 2.5591 | [11 empty] | 0 | 0.0055885 | 0.0018442 | 0 | 2.5573 | 0 | 0 | 0.0055885 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0
0 | 2.9753 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9753 | 0 | 0 | 0
0.0053323 | 3.4058 | [11 empty] | 0 | 0.0053323 | 0.0017596 | 0 | 3.4041 | 0 | 0 | 0.0053323 | 0 | 3.4005 | 0 | 0 | 0
0.0048002 | 3.336 | [11 empty] | 0 | 0.0048002 | 0.0015841 | 0 | 3.3344 | 0 | 0 | 0.0048002 | 0 | 3.3312 | 0 | 0 | 0
0.017481 | 1.945 | [11 empty] | 0 | 0.017481 | 0.0057688 | 0 | 1.9392 | 0 | 0 | 0.017481 | 0 | 1.9275 | 0 | 0 | 0
3.4617 | 1.5262 | [11 empty] | 0 | 3.4617 | 1.1423 | 0 | 0.38385 | 0 | 0 | 1.5262 | 0 | 0 | 1.9355 | 0 | 0
0.10751 | 0.67262 | [11 empty] | 0 | 0.10751 | 0.035479 | 0 | 0.63714 | 0 | 0 | 0.10751 | 0 | 0.56511 | 0 | 0 | 0
0.15713 | 0.34594 | [11 empty] | 0 | 0.15713 | 0.051852 | 0 | 0.29409 | 0 | 0 | 0.15713 | 0 | 0.18881 | 0 | 0 | 0
4.2167 | 0.23672 | [11 empty] | 0 | 4.2167 | 0.23672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23672 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0
0.86528 | 0.23875 | [11 empty] | 0 | 0.86528 | 0.23875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23875 | 0 | 0 | 0.62652 | 0 | 0
4.5757 | 0.24696 | [11 empty] | 0 | 4.5757 | 0.24696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24696 | 0 | 0 | 4.3287 | 0 | 0
2.5602 | 0.25474 | [11 empty] | 0 | 2.5602 | 0.25474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25474 | 0 | 0 | 2.3055 | 0 | 0
7.0653 | 0.26056 | [11 empty] | 0 | 7.0653 | 0.26056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26056 | 0 | 0 | 6.8048 | 0 | 0
1.1325 | 0.40509 | [11 empty] | 0 | 1.1325 | 0.37374 | 0 | 0.03135 | 0 | 0 | 0.40509 | 0 | 0 | 0.72745 | 0 | 0
0.58848 | 0.4392 | [11 empty] | 0 | 0.58848 | 0.1942 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0.4392 | 0 | 0 | 0.14928 | 0 | 0
0.44109 | 0.6173 | [11 empty] | 0 | 0.44109 | 0.14556 | 0 | 0.47174 | 0 | 0 | 0.44109 | 0 | 0.17621 | 0 | 0 | 0
1.485 | 0.86786 | [11 empty] | 0 | 1.485 | 0.49005 | 0 | 0.37781 | 0 | 0 | 0.86786 | 0 | 0 | 0.61714 | 0 | 0
1.326 | 1.1094 | [11 empty] | 0 | 1.326 | 0.43759 | 0 | 0.67181 | 0 | 0 | 1.1094 | 0 | 0 | 0.21663 | 0 | 0
0.18312 | 2.1913 | [11 empty] | 0 | 0.18312 | 0.060431 | 0 | 2.1309 | 0 | 0 | 0.18312 | 0 | 2.0082 | 0 | 0 | 0
0.1772 | 2.4637 | [11 empty] | 0 | 0.1772 | 0.058475 | 0 | 2.4053 | 0 | 0 | 0.1772 | 0 | 2.2865 | 0 | 0 | 0
0.17484 | 2.738 | [11 empty] | 0 | 0.17484 | 0.057698 | 0 | 2.6803 | 0 | 0 | 0.17484 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 0
0.17155 | 2.9642 | [11 empty] | 0 | 0.17155 | 0.056611 | 0 | 2.9076 | 0 | 0 | 0.17155 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 0
0.1729 | 3.1311 | [11 empty] | 0 | 0.1729 | 0.057056 | 0 | 3.074 | 0 | 0 | 0.1729 | 0 | 2.9582 | 0 | 0 | 0
0.17525 | 3.2629 | [11 empty] | 0 | 0.17525 | 0.057833 | 0 | 3.205 | 0 | 0 | 0.17525 | 0 | 3.0876 | 0 | 0 | 0
0.17515 | 3.3828 | [11 empty] | 0 | 0.17515 | 0.057801 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 0.17515 | 0 | 3.2076 | 0 | 0 | 0
0.1756 | 3.4885 | [11 empty] | 0 | 0.1756 | 0.057948 | 0 | 3.4306 | 0 | 0 | 0.1756 | 0 | 3.3129 | 0 | 0 | 0
0.17648 | 3.5798 | [11 empty] | 0 | 0.17648 | 0.058237 | 0 | 3.5216 | 0 | 0 | 0.17648 | 0 | 3.4033 | 0 | 0 | 0
0.18405 | 3.5487 | [11 empty] | 0 | 0.18405 | 0.060737 | 0 | 3.4879 | 0 | 0 | 0.18405 | 0 | 3.3646 | 0 | 0 | 0
0.22684 | 2.9493 | [11 empty] | 0 | 0.22684 | 0.074859 | 0 | 2.8744 | 0 | 0 | 0.22684 | 0 | 2.7224 | 0 | 0 | 0
3.7351 | 1.9353 | [11 empty] | 0 | 3.7351 | 1.2326 | 0 | 0.70272 | 0 | 0 | 1.9353 | 0 | 0 | 1.7998 | 0 | 0
0.43326 | 1.1164 | [11 empty] | 0 | 0.43326 | 0.14298 | 0 | 0.9734 | 0 | 0 | 0.43326 | 0 | 0.68312 | 0 | 0 | 0
0.68236 | 0.57838 | [11 empty] | 0 | 0.68236 | 0.22518 | 0 | 0.3532 | 0 | 0 | 0.57838 | 0 | 0 | 0.10399 | 0 | 0
4.6178 | 0.3937 | [11 empty] | 0 | 4.6178 | 0.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3937 | 0 | 0 | 4.2241 | 0 | 0
2.4312 | 0.37725 | [11 empty] | 0 | 2.4312 | 0.37725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37725 | 0 | 0 | 2.054 | 0 | 0
7.5086 | 0.36184 | [11 empty] | 0 | 7.5086 | 0.36184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36184 | 0 | 0 | 7.1468 | 0 | 0
3.9416 | 0.35426 | [11 empty] | 0 | 3.9416 | 0.35426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35426 | 0 | 0 | 3.5874 | 0 | 0
13.7674 | 0.33964 | [11 empty] | 0 | 13.7674 | 0.33964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33964 | 0 | 0 | 13.4277 | 0 | 0
10.7108 | 0.32263 | [11 empty] | 0 | 10.7108 | 0.32263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32263 | 0 | 0 | 10.3882 | 0 | 0
11.1328 | 0.32003 | [11 empty] | 0 | 11.1328 | 0.32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32003 | 0 | 0 | 10.8128 | 0 | 0
10.5367 | 0.33175 | [11 empty] | 0 | 10.5367 | 0.33175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33175 | 0 | 0 | 10.205 | 0 | 0
6.6833 | 0.38537 | [11 empty] | 0 | 6.6833 | 0.38537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38537 | 0 | 0 | 6.298 | 0 | 0
5.8617 | 0.42442 | [11 empty] | 0 | 5.8617 | 0.42442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42442 | 0 | 0 | 5.4373 | 0 | 0
2.262 | 1.3526 | [11 empty] | 0 | 2.262 | 0.74647 | 0 | 0.60609 | 0 | 0 | 1.3526 | 0 | 0 | 0.90948 | 0 | 0
1.3717 | 1.7392 | [11 empty] | 0 | 1.3717 | 0.45268 | 0 | 1.2865 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0.36741 | 0 | 0 | 0
0.86923 | 2.136 | [11 empty] | 0 | 0.86923 | 0.28684 | 0 | 1.8492 | 0 | 0 | 0.86923 | 0 | 1.2668 | 0 | 0 | 0
0.48831 | 2.4676 | [11 empty] | 0 | 0.48831 | 0.16114 | 0 | 2.3064 | 0 | 0 | 0.48831 | 0 | 1.9792 | 0 | 0 | 0
5.4846 | 2.7304 | [11 empty] | 0 | 5.4846 | 1.8099 | 0 | 0.92044 | 0 | 0 | 2.7304 | 0 | 0 | 2.7543 | 0 | 0
0 | 3.023 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.023 | 0 | 0 | 0
0 | 3.3058 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3058 | 0 | 0 | 0
0 | 3.5682 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5682 | 0 | 0 | 0
0 | 3.8263 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8263 | 0 | 0 | 0
0.667 | 3.5102 | [11 empty] | 0 | 0.667 | 0.22011 | 0 | 3.2901 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 2.8432 | 0 | 0 | 0
0 | 2.3616 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3616 | 0 | 0 | 0
0.045218 | 1.3247 | [11 empty] | 0 | 0.045218 | 0.014922 | 0 | 1.3098 | 0 | 0 | 0.045218 | 0 | 1.2795 | 0 | 0 | 0
5.4848 | 16.1158 | [11 empty] | 0 | 5.4848 | 1.81 | 0 | 14.3058 | 0 | 0 | 5.4848 | 0 | 10.631 | 0 | 0 | 0
11.3863 | 4.5873 | [11 empty] | 0 | 11.3863 | 3.7575 | 0 | 0.82985 | 0 | 0 | 4.5873 | 0 | 0 | 6.799 | 0 | 0
19.895 | 2.2697 | [11 empty] | 0 | 19.895 | 2.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2697 | 0 | 0 | 17.6253 | 0 | 0
24.5917 | 0.98461 | [11 empty] | 0 | 24.5917 | 0.98461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98461 | 0 | 0 | 23.6071 | 0 | 0
36.1597 | 0.25282 | [11 empty] | 0 | 36.1597 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 35.9069 | 0 | 0
37.4768 | 0.068162 | [11 empty] | 0 | 37.4768 | 0.068162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068162 | 0 | 0 | 37.4086 | 0 | 0
61.5313 | 0 | [11 empty] | 0 | 61.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5313 | 0 | 0
76.7705 | 0.18464 | [11 empty] | 0 | 76.7705 | 0.18464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18464 | 0 | 0 | 76.5858 | 0 | 0
78.1456 | 0 | [11 empty] | 0 | 78.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1456 | 0 | 0
65.4291 | 0 | [11 empty] | 0 | 65.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4291 | 0 | 0
49.8541 | 0 | [11 empty] | 0 | 49.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8541 | 0 | 0
23.4518 | 0 | [11 empty] | 0 | 23.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4518 | 0 | 0
17.2178 | 0 | [11 empty] | 0 | 17.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2178 | 0 | 0
5.4439 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4439 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2554 | 0.1152 | [11 empty] | 0 | 5.2554 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1152 | 0 | 0 | 5.1403 | 0 | 0
0 | 0.37141 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37141 | 0 | 0 | 0
0 | 0.71511 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71511 | 0 | 0 | 0
0 | 1.0952 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0952 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5124 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5124 | 0 | 0 | 0
0 | 1.9445 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9445 | 0 | 0 | 0
0.90835 | 1.9814 | [11 empty] | 0 | 0.90835 | 0.29976 | 0 | 1.6816 | 0 | 0 | 0.90835 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0
0 | 0.56533 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56533 | 0 | 0 | 0
0.027415 | 0.40468 | [11 empty] | 0 | 0.027415 | 0.0090469 | 0 | 0.39563 | 0 | 0 | 0.027415 | 0 | 0.37726 | 0 | 0 | 0
6.9054 | 31.0435 | [11 empty] | 0 | 6.9054 | 2.2788 | 0 | 28.7647 | 0 | 0 | 6.9054 | 0 | 24.1381 | 0 | 0 | 0
14.1705 | 10.1455 | [11 empty] | 0 | 14.1705 | 4.6763 | 0 | 5.4692 | 0 | 0 | 10.1455 | 0 | 0 | 4.025 | 0 | 0
21.3333 | 5.978 | [11 empty] | 0 | 21.3333 | 5.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.978 | 0 | 0 | 15.3553 | 0 | 0
29.437 | 3.3921 | [11 empty] | 0 | 29.437 | 3.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3921 | 0 | 0 | 26.0449 | 0 | 0
45.401 | 1.5151 | [11 empty] | 0 | 45.401 | 1.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5151 | 0 | 0 | 43.8859 | 0 | 0
35.2078 | 1.2243 | [11 empty] | 0 | 35.2078 | 1.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2243 | 0 | 0 | 33.9834 | 0 | 0
40.9617 | 1.464 | [11 empty] | 0 | 40.9617 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 39.4977 | 0 | 0
48.1679 | 0.85701 | [11 empty] | 0 | 48.1679 | 0.85701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85701 | 0 | 0 | 47.3109 | 0 | 0
50.0423 | 0.65896 | [11 empty] | 0 | 50.0423 | 0.65896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65896 | 0 | 0 | 49.3833 | 0 | 0
47.8445 | 0.64843 | [11 empty] | 0 | 47.8445 | 0.64843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64843 | 0 | 0 | 47.1961 | 0 | 0
48.1048 | 0.97307 | [11 empty] | 0 | 48.1048 | 0.97307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97307 | 0 | 0 | 47.1317 | 0 | 0
28.9608 | 0 | [11 empty] | 0 | 28.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9608 | 0 | 0
19.1177 | 0 | [11 empty] | 0 | 19.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1177 | 0 | 0
5.3646 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3646 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2195 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2195 | 0 | 0
0 | 0.034782 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034782 | 0 | 0 | 0
0 | 0.21427 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21427 | 0 | 0 | 0
0 | 0.42112 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42112 | 0 | 0 | 0
5.1874 | 0.70091 | [11 empty] | 0 | 5.1874 | 0.70091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70091 | 0 | 0 | 4.4865 | 0 | 0
0 | 1.009 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0
1.7065 | 0.68889 | [11 empty] | 0 | 1.7065 | 0.56313 | 0 | 0.12576 | 0 | 0 | 0.68889 | 0 | 0 | 1.0176 | 0 | 0
0.012558 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.012558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012558 | 0 | 0
0.21023 | 0.0035529 | [11 empty] | 0 | 0.21023 | 0.0035529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035529 | 0 | 0 | 0.20668 | 0 | 0
10.7779 | 11.5359 | [11 empty] | 0 | 10.7779 | 3.5567 | 0 | 7.9792 | 0 | 0 | 10.7779 | 0 | 0.75803 | 0 | 0 | 0
19.7896 | 4.1988 | [11 empty] | 0 | 19.7896 | 4.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1988 | 0 | 0 | 15.5908 | 0 | 0
25.2349 | 2.6184 | [11 empty] | 0 | 25.2349 | 2.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6184 | 0 | 0 | 22.6166 | 0 | 0
37.5444 | 1.3737 | [11 empty] | 0 | 37.5444 | 1.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3737 | 0 | 0 | 36.1707 | 0 | 0
47.0503 | 0.4096 | [11 empty] | 0 | 47.0503 | 0.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4096 | 0 | 0 | 46.6407 | 0 | 0
45.8877 | 0.25058 | [11 empty] | 0 | 45.8877 | 0.25058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25058 | 0 | 0 | 45.6371 | 0 | 0
51.8675 | 0.13195 | [11 empty] | 0 | 51.8675 | 0.13195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13195 | 0 | 0 | 51.7355 | 0 | 0
48.0224 | 0.095728 | [11 empty] | 0 | 48.0224 | 0.095728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095728 | 0 | 0 | 47.9267 | 0 | 0
50.3226 | 0.21583 | [11 empty] | 0 | 50.3226 | 0.21583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21583 | 0 | 0 | 50.1068 | 0 | 0
46.9893 | 0.33936 | [11 empty] | 0 | 46.9893 | 0.33936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33936 | 0 | 0 | 46.6499 | 0 | 0
41.3324 | 1.3666 | [11 empty] | 0 | 41.3324 | 1.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3666 | 0 | 0 | 39.9658 | 0 | 0
23.5532 | 0 | [11 empty] | 0 | 23.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5532 | 0 | 0
18.0472 | 0 | [11 empty] | 0 | 18.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0472 | 0 | 0
5.2739 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2739 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.12173 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12173 | 0 | 0 | 0
0 | 0.40341 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40341 | 0 | 0 | 0
0 | 0.90312 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90312 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5057 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5057 | 0 | 0 | 0
0 | 2.0753 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0753 | 0 | 0 | 0
0.95382 | 1.4248 | [11 empty] | 0 | 0.95382 | 0.31476 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0.95382 | 0 | 0.47093 | 0 | 0 | 0
0 | 0.19932 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19932 | 0 | 0 | 0
0.01984 | 0.15269 | [11 empty] | 0 | 0.01984 | 0.0065472 | 0 | 0.14615 | 0 | 0 | 0.01984 | 0 | 0.13285 | 0 | 0 | 0
4.7353 | 38.7358 | [11 empty] | 0 | 4.7353 | 1.5627 | 0 | 37.1732 | 0 | 0 | 4.7353 | 0 | 34.0005 | 0 | 0 | 0
11.4126 | 16.8839 | [11 empty] | 0 | 11.4126 | 3.7662 | 0 | 13.1177 | 0 | 0 | 11.4126 | 0 | 5.4712 | 0 | 0 | 0
22.6351 | 7.1681 | [11 empty] | 0 | 22.6351 | 7.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1681 | 0 | 0 | 15.467 | 0 | 0
33.3554 | 3.1863 | [11 empty] | 0 | 33.3554 | 3.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1863 | 0 | 0 | 30.1691 | 0 | 0
50.1422 | 1.278 | [11 empty] | 0 | 50.1422 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 48.8641 | 0 | 0
49.502 | 0.45093 | [11 empty] | 0 | 49.502 | 0.45093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45093 | 0 | 0 | 49.051 | 0 | 0
54.3383 | 0.21704 | [11 empty] | 0 | 54.3383 | 0.21704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21704 | 0 | 0 | 54.1213 | 0 | 0
56.0673 | 0.11224 | [11 empty] | 0 | 56.0673 | 0.11224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11224 | 0 | 0 | 55.9551 | 0 | 0
55.9121 | 0.18834 | [11 empty] | 0 | 55.9121 | 0.18834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18834 | 0 | 0 | 55.7238 | 0 | 0
53.5544 | 0.60674 | [11 empty] | 0 | 53.5544 | 0.60674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60674 | 0 | 0 | 52.9476 | 0 | 0
52.0153 | 1.3759 | [11 empty] | 0 | 52.0153 | 1.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3759 | 0 | 0 | 50.6395 | 0 | 0
29.9641 | 0 | [11 empty] | 0 | 29.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9641 | 0 | 0
19.1683 | 0 | [11 empty] | 0 | 19.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1683 | 0 | 0
5.2805 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2805 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1941 | 0.09546 | [11 empty] | 0 | 5.1941 | 0.09546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09546 | 0 | 0 | 5.0986 | 0 | 0
0 | 0.28655 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28655 | 0 | 0 | 0
0 | 0.47096 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47096 | 0 | 0 | 0
0 | 0.64055 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64055 | 0 | 0 | 0
0 | 0.88359 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88359 | 0 | 0 | 0
1.3089 | 0.96302 | [11 empty] | 0 | 1.3089 | 0.43193 | 0 | 0.53109 | 0 | 0 | 0.96302 | 0 | 0 | 0.34587 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6711 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6711 | 0 | 0
9.1848 | 12.2245 | [11 empty] | 0 | 9.1848 | 3.031 | 0 | 9.1935 | 0 | 0 | 9.1848 | 0 | 3.0397 | 0 | 0 | 0
13.6889 | 8.7149 | [11 empty] | 0 | 13.6889 | 4.5173 | 0 | 4.1976 | 0 | 0 | 8.7149 | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0
17.5507 | 9.4704 | [11 empty] | 0 | 17.5507 | 5.7917 | 0 | 3.6786 | 0 | 0 | 9.4704 | 0 | 0 | 8.0803 | 0 | 0
20.9075 | 9.4094 | [11 empty] | 0 | 20.9075 | 6.8995 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 9.4094 | 0 | 0 | 11.4981 | 0 | 0
34.4208 | 5.6591 | [11 empty] | 0 | 34.4208 | 5.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6591 | 0 | 0 | 28.7617 | 0 | 0
34.5676 | 4.0702 | [11 empty] | 0 | 34.5676 | 4.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0702 | 0 | 0 | 30.4974 | 0 | 0
42.219 | 3.3479 | [11 empty] | 0 | 42.219 | 3.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3479 | 0 | 0 | 38.8711 | 0 | 0
41.4597 | 2.462 | [11 empty] | 0 | 41.4597 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | 0 | 38.9976 | 0 | 0
42.3743 | 2.7575 | [11 empty] | 0 | 42.3743 | 2.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7575 | 0 | 0 | 39.6167 | 0 | 0
43.9937 | 2.5046 | [11 empty] | 0 | 43.9937 | 2.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5046 | 0 | 0 | 41.4891 | 0 | 0
39.0532 | 3.2835 | [11 empty] | 0 | 39.0532 | 3.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2835 | 0 | 0 | 35.7698 | 0 | 0
21.3305 | 0 | [11 empty] | 0 | 21.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3305 | 0 | 0
15.9332 | 0 | [11 empty] | 0 | 15.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9332 | 0 | 0
5.2094 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2094 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0213 | 0.14748 | [11 empty] | 0 | 9.0213 | 0.14748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14748 | 0 | 0 | 8.8738 | 0 | 0
0.77199 | 0.40004 | [11 empty] | 0 | 0.77199 | 0.25476 | 0 | 0.14529 | 0 | 0 | 0.40004 | 0 | 0 | 0.37195 | 0 | 0
0.71243 | 0.74258 | [11 empty] | 0 | 0.71243 | 0.2351 | 0 | 0.50748 | 0 | 0 | 0.71243 | 0 | 0.03015 | 0 | 0 | 0
0.59709 | 1.2067 | [11 empty] | 0 | 0.59709 | 0.19704 | 0 | 1.0097 | 0 | 0 | 0.59709 | 0 | 0.6096 | 0 | 0 | 0
0.46275 | 1.6647 | [11 empty] | 0 | 0.46275 | 0.15271 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0.46275 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 0
0.41633 | 1.7795 | [11 empty] | 0 | 0.41633 | 0.13739 | 0 | 1.6421 | 0 | 0 | 0.41633 | 0 | 1.3632 | 0 | 0 | 0
0.48168 | 0.95411 | [11 empty] | 0 | 0.48168 | 0.15895 | 0 | 0.79515 | 0 | 0 | 0.48168 | 0 | 0.47243 | 0 | 0 | 0
3.9989 | 0.36624 | [11 empty] | 0 | 3.9989 | 0.36624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36624 | 0 | 0 | 3.6326 | 0 | 0
0.74941 | 0.1114 | [11 empty] | 0 | 0.74941 | 0.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1114 | 0 | 0 | 0.63801 | 0 | 0
1.3592 | 0.1102 | [11 empty] | 0 | 1.3592 | 0.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1102 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0
7.4251 | 0.10656 | [11 empty] | 0 | 7.4251 | 0.10656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10656 | 0 | 0 | 7.3185 | 0 | 0
7.6807 | 0.099192 | [11 empty] | 0 | 7.6807 | 0.099192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099192 | 0 | 0 | 7.5815 | 0 | 0
15.673 | 0.091186 | [11 empty] | 0 | 15.673 | 0.091186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091186 | 0 | 0 | 15.5818 | 0 | 0
18.788 | 0.083476 | [11 empty] | 0 | 18.788 | 0.083476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083476 | 0 | 0 | 18.7045 | 0 | 0
18.0263 | 0.080202 | [11 empty] | 0 | 18.0263 | 0.080202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080202 | 0 | 0 | 17.9461 | 0 | 0
21.6979 | 0.084143 | [11 empty] | 0 | 21.6979 | 0.084143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084143 | 0 | 0 | 21.6137 | 0 | 0
17.8567 | 0.092762 | [11 empty] | 0 | 17.8567 | 0.092762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092762 | 0 | 0 | 17.7639 | 0 | 0
16.8073 | 0.10483 | [11 empty] | 0 | 16.8073 | 0.10483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10483 | 0 | 0 | 16.7025 | 0 | 0
15.4044 | 0.12251 | [11 empty] | 0 | 15.4044 | 0.12251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12251 | 0 | 0 | 15.2819 | 0 | 0
11.5479 | 0.14571 | [11 empty] | 0 | 11.5479 | 0.14571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14571 | 0 | 0 | 11.4021 | 0 | 0
4.3748 | 0.66416 | [11 empty] | 0 | 4.3748 | 0.66416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66416 | 0 | 0 | 3.7106 | 0 | 0
2.8766 | 0.68007 | [11 empty] | 0 | 2.8766 | 0.68007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68007 | 0 | 0 | 2.1965 | 0 | 0
2.1012 | 0.97093 | [11 empty] | 0 | 2.1012 | 0.69338 | 0 | 0.27755 | 0 | 0 | 0.97093 | 0 | 0 | 1.1302 | 0 | 0
1.4578 | 1.2495 | [11 empty] | 0 | 1.4578 | 0.48108 | 0 | 0.76839 | 0 | 0 | 1.2495 | 0 | 0 | 0.20834 | 0 | 0
1.0895 | 1.4964 | [11 empty] | 0 | 1.0895 | 0.35954 | 0 | 1.1369 | 0 | 0 | 1.0895 | 0 | 0.40688 | 0 | 0 | 0
0.8346 | 1.6862 | [11 empty] | 0 | 0.8346 | 0.27542 | 0 | 1.4108 | 0 | 0 | 0.8346 | 0 | 0.85159 | 0 | 0 | 0
0.63719 | 1.8655 | [11 empty] | 0 | 0.63719 | 0.21027 | 0 | 1.6552 | 0 | 0 | 0.63719 | 0 | 1.2283 | 0 | 0 | 0
0.55193 | 2.0253 | [11 empty] | 0 | 0.55193 | 0.18214 | 0 | 1.8432 | 0 | 0 | 0.55193 | 0 | 1.4734 | 0 | 0 | 0
0.48002 | 2.1838 | [11 empty] | 0 | 0.48002 | 0.15841 | 0 | 2.0254 | 0 | 0 | 0.48002 | 0 | 1.7038 | 0 | 0 | 0
0.49716 | 2.0666 | [11 empty] | 0 | 0.49716 | 0.16406 | 0 | 1.9025 | 0 | 0 | 0.49716 | 0 | 1.5694 | 0 | 0 | 0
3.9891 | 1.7294 | [11 empty] | 0 | 3.9891 | 1.3164 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 1.7294 | 0 | 0 | 2.2597 | 0 | 0
1.1902 | 0.91605 | [11 empty] | 0 | 1.1902 | 0.39277 | 0 | 0.52328 | 0 | 0 | 0.91605 | 0 | 0 | 0.27415 | 0 | 0
2.0107 | 0.43417 | [11 empty] | 0 | 2.0107 | 0.43417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43417 | 0 | 0 | 1.5765 | 0 | 0
2.0608 | 0.51033 | [11 empty] | 0 | 2.0608 | 0.51033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51033 | 0 | 0 | 1.5504 | 0 | 0
5.4257 | 0.60352 | [11 empty] | 0 | 5.4257 | 0.60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60352 | 0 | 0 | 4.8221 | 0 | 0
1.8112 | 0.76498 | [11 empty] | 0 | 1.8112 | 0.59769 | 0 | 0.16729 | 0 | 0 | 0.76498 | 0 | 0 | 1.0462 | 0 | 0
3.7233 | 0.30996 | [11 empty] | 0 | 3.7233 | 0.30996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30996 | 0 | 0 | 3.4134 | 0 | 0
2.8869 | 0.51038 | [11 empty] | 0 | 2.8869 | 0.51038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51038 | 0 | 0 | 2.3765 | 0 | 0
7.83 | 0.31101 | [11 empty] | 0 | 7.83 | 0.31101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31101 | 0 | 0 | 7.519 | 0 | 0
6.7707 | 0.30871 | [11 empty] | 0 | 6.7707 | 0.30871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30871 | 0 | 0 | 6.462 | 0 | 0
6.7303 | 0.30628 | [11 empty] | 0 | 6.7303 | 0.30628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30628 | 0 | 0 | 6.424 | 0 | 0
8.8585 | 0.30808 | [11 empty] | 0 | 8.8585 | 0.30808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30808 | 0 | 0 | 8.5505 | 0 | 0
5.2895 | 0.39567 | [11 empty] | 0 | 5.2895 | 0.39567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39567 | 0 | 0 | 4.8939 | 0 | 0
2.6104 | 0.9917 | [11 empty] | 0 | 2.6104 | 0.86142 | 0 | 0.13028 | 0 | 0 | 0.9917 | 0 | 0 | 1.6187 | 0 | 0
1.4301 | 1.6558 | [11 empty] | 0 | 1.4301 | 0.47193 | 0 | 1.1839 | 0 | 0 | 1.4301 | 0 | 0.22574 | 0 | 0 | 0
0.95475 | 1.9625 | [11 empty] | 0 | 0.95475 | 0.31507 | 0 | 1.6475 | 0 | 0 | 0.95475 | 0 | 1.0078 | 0 | 0 | 0
0.75574 | 2.1659 | [11 empty] | 0 | 0.75574 | 0.24939 | 0 | 1.9165 | 0 | 0 | 0.75574 | 0 | 1.4101 | 0 | 0 | 0
0.63969 | 2.3302 | [11 empty] | 0 | 0.63969 | 0.2111 | 0 | 2.1191 | 0 | 0 | 0.63969 | 0 | 1.6905 | 0 | 0 | 0
5.555 | 2.4605 | [11 empty] | 0 | 5.555 | 1.8331 | 0 | 0.62737 | 0 | 0 | 2.4605 | 0 | 0 | 3.0945 | 0 | 0
0 | 2.6081 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6081 | 0 | 0 | 0
5.2932 | 2.7036 | [11 empty] | 0 | 5.2932 | 1.7467 | 0 | 0.95683 | 0 | 0 | 2.7036 | 0 | 0 | 2.5896 | 0 | 0
0 | 2.7837 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7837 | 0 | 0 | 0
0 | 2.8651 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8651 | 0 | 0 | 0
1.2505 | 2.2914 | [11 empty] | 0 | 1.2505 | 0.41265 | 0 | 1.8787 | 0 | 0 | 1.2505 | 0 | 1.0409 | 0 | 0 | 0
0.097373 | 0.47689 | [11 empty] | 0 | 0.097373 | 0.032133 | 0 | 0.44476 | 0 | 0 | 0.097373 | 0 | 0.37952 | 0 | 0 | 0
0.71465 | 0.22857 | [11 empty] | 0 | 0.71465 | 0.22857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22857 | 0 | 0 | 0.48608 | 0 | 0
279.1533 | 0 | [11 empty] | 0 | 279.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 75.5533 | 0
322.6614 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 4.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 119.0614 | 0
351.5546 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 33.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 147.9546 | 0
365.787 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 47.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 162.187 | 0
357.6738 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 39.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 154.0738 | 0
318.0674 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 0.067446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 114.4674 | 0
277.9384 | 0 | [11 empty] | 0 | 277.9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 74.3384 | 0
255.8439 | 0 | [11 empty] | 0 | 255.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 52.2439 | 0
238.751 | 0 | [11 empty] | 0 | 238.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 35.151 | 0
222.55 | 0 | [11 empty] | 0 | 222.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 18.95 | 0
206.0634 | 0 | [11 empty] | 0 | 206.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 2.4634 | 0
24.1194 | 0 | [11 empty] | 0 | 24.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1194 | 0 | 0
19.08 | 0 | [11 empty] | 0 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.08 | 0 | 0
5.5872 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5872 | 0 | 0
5.2392 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2392 | 0 | 0
0.012765 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.012765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012765 | 0 | 0
5.2024 | 0.024098 | [11 empty] | 0 | 5.2024 | 0.024098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024098 | 0 | 0 | 5.1783 | 0 | 0
0 | 0.24563 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24563 | 0 | 0 | 0
0 | 0.59012 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59012 | 0 | 0 | 0
0 | 1.0744 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0744 | 0 | 0 | 0
0 | 1.6321 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6321 | 0 | 0 | 0
1.5558 | 1.7992 | [11 empty] | 0 | 1.5558 | 0.51341 | 0 | 1.2858 | 0 | 0 | 1.5558 | 0 | 0.24338 | 0 | 0 | 0
0.039136 | 0.16285 | [11 empty] | 0 | 0.039136 | 0.012915 | 0 | 0.14993 | 0 | 0 | 0.039136 | 0 | 0.12371 | 0 | 0 | 0
0.21314 | 0.021741 | [11 empty] | 0 | 0.21314 | 0.021741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021741 | 0 | 0 | 0.1914 | 0 | 0
8.8842 | 18.8761 | [11 empty] | 0 | 8.8842 | 2.9318 | 0 | 15.9443 | 0 | 0 | 8.8842 | 0 | 9.9919 | 0 | 0 | 0
17.8037 | 6.6877 | [11 empty] | 0 | 17.8037 | 5.8752 | 0 | 0.81252 | 0 | 0 | 6.6877 | 0 | 0 | 11.1159 | 0 | 0
26.8254 | 3.318 | [11 empty] | 0 | 26.8254 | 3.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.318 | 0 | 0 | 23.5074 | 0 | 0
35.3474 | 2.1357 | [11 empty] | 0 | 35.3474 | 2.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1357 | 0 | 0 | 33.2116 | 0 | 0
48.4671 | 1.2482 | [11 empty] | 0 | 48.4671 | 1.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2482 | 0 | 0 | 47.2189 | 0 | 0
39.6483 | 1.1554 | [11 empty] | 0 | 39.6483 | 1.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1554 | 0 | 0 | 38.4929 | 0 | 0
49.1627 | 1.1751 | [11 empty] | 0 | 49.1627 | 1.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1751 | 0 | 0 | 47.9876 | 0 | 0
51.2568 | 0.76672 | [11 empty] | 0 | 51.2568 | 0.76672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76672 | 0 | 0 | 50.4901 | 0 | 0
49.0605 | 1.072 | [11 empty] | 0 | 49.0605 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 47.9885 | 0 | 0
43.9075 | 1.6147 | [11 empty] | 0 | 43.9075 | 1.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6147 | 0 | 0 | 42.2928 | 0 | 0
39.0252 | 3.0219 | [11 empty] | 0 | 39.0252 | 3.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0219 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | 0
22.3172 | 0 | [11 empty] | 0 | 22.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3172 | 0 | 0
16.5458 | 0 | [11 empty] | 0 | 16.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5458 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2156 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2156 | 0 | 0
0 | 0.03758 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03758 | 0 | 0 | 0
0 | 0.26619 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26619 | 0 | 0 | 0
0 | 0.68531 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68531 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2028 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 | 0 | 0
0 | 1.723 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 0
0 | 2.2169 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2169 | 0 | 0 | 0
0.69684 | 2.3418 | [11 empty] | 0 | 0.69684 | 0.22996 | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 0.69684 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 0
0 | 0.18044 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18044 | 0 | 0 | 0
0.021647 | 0.014996 | [11 empty] | 0 | 0.021647 | 0.0071434 | 0 | 0.0078531 | 0 | 0 | 0.014996 | 0 | 0 | 0.0066501 | 0 | 0
3.7331 | 50.4792 | [11 empty] | 0 | 3.7331 | 1.2319 | 0 | 49.2472 | 0 | 0 | 3.7331 | 0 | 46.746 | 0 | 0 | 0
9.1948 | 24.1144 | [11 empty] | 0 | 9.1948 | 3.0343 | 0 | 21.0801 | 0 | 0 | 9.1948 | 0 | 14.9196 | 0 | 0 | 0
20.4717 | 9.9916 | [11 empty] | 0 | 20.4717 | 6.7557 | 0 | 3.2359 | 0 | 0 | 9.9916 | 0 | 0 | 10.4802 | 0 | 0
31.368 | 4.7496 | [11 empty] | 0 | 31.368 | 4.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7496 | 0 | 0 | 26.6184 | 0 | 0
48.6186 | 1.9749 | [11 empty] | 0 | 48.6186 | 1.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9749 | 0 | 0 | 46.6437 | 0 | 0
47.2642 | 1.1612 | [11 empty] | 0 | 47.2642 | 1.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1612 | 0 | 0 | 46.103 | 0 | 0
52.8936 | 0.71893 | [11 empty] | 0 | 52.8936 | 0.71893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71893 | 0 | 0 | 52.1747 | 0 | 0
55.8395 | 0.27724 | [11 empty] | 0 | 55.8395 | 0.27724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27724 | 0 | 0 | 55.5623 | 0 | 0
56.1071 | 0.19084 | [11 empty] | 0 | 56.1071 | 0.19084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19084 | 0 | 0 | 55.9163 | 0 | 0
54.4648 | 0.45116 | [11 empty] | 0 | 54.4648 | 0.45116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45116 | 0 | 0 | 54.0136 | 0 | 0
52.5153 | 1.1535 | [11 empty] | 0 | 52.5153 | 1.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1535 | 0 | 0 | 51.3618 | 0 | 0
30.6088 | 0 | [11 empty] | 0 | 30.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6088 | 0 | 0
19.3362 | 0 | [11 empty] | 0 | 19.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3362 | 0 | 0
5.2695 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2695 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.028051 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028051 | 0 | 0 | 0
5.2173 | 0.20573 | [11 empty] | 0 | 5.2173 | 0.20573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20573 | 0 | 0 | 5.0116 | 0 | 0
0 | 0.40277 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40277 | 0 | 0 | 0
0 | 0.57324 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57324 | 0 | 0 | 0
0 | 0.78372 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78372 | 0 | 0 | 0
1.2416 | 0.78066 | [11 empty] | 0 | 1.2416 | 0.40973 | 0 | 0.37093 | 0 | 0 | 0.78066 | 0 | 0 | 0.46094 | 0 | 0
0 | 0.17886 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17886 | 0 | 0 | 0
0.071889 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.071889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071889 | 0 | 0
7.1128 | 28.0609 | [11 empty] | 0 | 7.1128 | 2.3472 | 0 | 25.7137 | 0 | 0 | 7.1128 | 0 | 20.9481 | 0 | 0 | 0
13.7409 | 12.547 | [11 empty] | 0 | 13.7409 | 4.5345 | 0 | 8.0125 | 0 | 0 | 12.547 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 0
18.032 | 9.0139 | [11 empty] | 0 | 18.032 | 5.9506 | 0 | 3.0633 | 0 | 0 | 9.0139 | 0 | 0 | 9.0182 | 0 | 0
24.8113 | 7.1141 | [11 empty] | 0 | 24.8113 | 7.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1141 | 0 | 0 | 17.6972 | 0 | 0
36.1162 | 4.1807 | [11 empty] | 0 | 36.1162 | 4.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1807 | 0 | 0 | 31.9354 | 0 | 0
37.4781 | 3.1778 | [11 empty] | 0 | 37.4781 | 3.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1778 | 0 | 0 | 34.3004 | 0 | 0
38.1886 | 3.0864 | [11 empty] | 0 | 38.1886 | 3.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0864 | 0 | 0 | 35.1022 | 0 | 0
39.9633 | 2.7781 | [11 empty] | 0 | 39.9633 | 2.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7781 | 0 | 0 | 37.1852 | 0 | 0
40.7465 | 3.0996 | [11 empty] | 0 | 40.7465 | 3.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0996 | 0 | 0 | 37.6469 | 0 | 0
39.2377 | 3.8191 | [11 empty] | 0 | 39.2377 | 3.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8191 | 0 | 0 | 35.4186 | 0 | 0
36.3445 | 5.5505 | [11 empty] | 0 | 36.3445 | 5.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5505 | 0 | 0 | 30.794 | 0 | 0
19.9204 | 0 | [11 empty] | 0 | 19.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9204 | 0 | 0
14.3957 | 0 | [11 empty] | 0 | 14.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3957 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2885 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2885 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.075215 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075215 | 0 | 0 | 0
0 | 0.2899 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2899 | 0 | 0 | 0
0 | 0.53234 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53234 | 0 | 0 | 0
0 | 0.93104 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93104 | 0 | 0 | 0
0 | 1.3269 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3269 | 0 | 0 | 0
1.0847 | 1.5279 | [11 empty] | 0 | 1.0847 | 0.35795 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 1.0847 | 0 | 0.44323 | 0 | 0 | 0
0 | 0.46087 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46087 | 0 | 0 | 0
0.017607 | 0.14103 | [11 empty] | 0 | 0.017607 | 0.0058102 | 0 | 0.13522 | 0 | 0 | 0.017607 | 0 | 0.12342 | 0 | 0 | 0
3.8521 | 57.5867 | [11 empty] | 0 | 3.8521 | 1.2712 | 0 | 56.3155 | 0 | 0 | 3.8521 | 0 | 53.7346 | 0 | 0 | 0
4.5783 | 42.9214 | [11 empty] | 0 | 4.5783 | 1.5108 | 0 | 41.4105 | 0 | 0 | 4.5783 | 0 | 38.3431 | 0 | 0 | 0
11.934 | 33.9372 | [11 empty] | 0 | 11.934 | 3.9382 | 0 | 29.999 | 0 | 0 | 11.934 | 0 | 22.0032 | 0 | 0 | 0
20.1497 | 22.5956 | [11 empty] | 0 | 20.1497 | 6.6494 | 0 | 15.9462 | 0 | 0 | 20.1497 | 0 | 2.4459 | 0 | 0 | 0
30.2076 | 12.9183 | [11 empty] | 0 | 30.2076 | 9.9685 | 0 | 2.9498 | 0 | 0 | 12.9183 | 0 | 0 | 17.2893 | 0 | 0
35.7357 | 7.306 | [11 empty] | 0 | 35.7357 | 7.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.306 | 0 | 0 | 28.4297 | 0 | 0
42.1695 | 5.1681 | [11 empty] | 0 | 42.1695 | 5.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1681 | 0 | 0 | 37.0014 | 0 | 0
45.8784 | 3.161 | [11 empty] | 0 | 45.8784 | 3.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.161 | 0 | 0 | 42.7174 | 0 | 0
45.6248 | 2.9244 | [11 empty] | 0 | 45.6248 | 2.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9244 | 0 | 0 | 42.7004 | 0 | 0
43.9528 | 2.9198 | [11 empty] | 0 | 43.9528 | 2.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9198 | 0 | 0 | 41.033 | 0 | 0
43.5253 | 3.8366 | [11 empty] | 0 | 43.5253 | 3.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8366 | 0 | 0 | 39.6887 | 0 | 0
21.6036 | 0 | [11 empty] | 0 | 21.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6036 | 0 | 0
15.3782 | 0 | [11 empty] | 0 | 15.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3782 | 0 | 0
5.216 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.216 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6613 | 0.12772 | [11 empty] | 0 | 7.6613 | 0.12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12772 | 0 | 0 | 7.5336 | 0 | 0
0.36507 | 0.40985 | [11 empty] | 0 | 0.36507 | 0.12047 | 0 | 0.28938 | 0 | 0 | 0.36507 | 0 | 0.044776 | 0 | 0 | 0
0.31723 | 0.78236 | [11 empty] | 0 | 0.31723 | 0.10469 | 0 | 0.67767 | 0 | 0 | 0.31723 | 0 | 0.46513 | 0 | 0 | 0
0.25327 | 1.3065 | [11 empty] | 0 | 0.25327 | 0.083578 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0.25327 | 0 | 1.0533 | 0 | 0 | 0
0.18465 | 1.92 | [11 empty] | 0 | 0.18465 | 0.060935 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0.18465 | 0 | 1.7353 | 0 | 0 | 0
0.20018 | 1.0573 | [11 empty] | 0 | 0.20018 | 0.066059 | 0 | 0.99121 | 0 | 0 | 0.20018 | 0 | 0.85709 | 0 | 0 | 0
0.28234 | 0.76045 | [11 empty] | 0 | 0.28234 | 0.093171 | 0 | 0.66728 | 0 | 0 | 0.28234 | 0 | 0.47811 | 0 | 0 | 0
3.7607 | 0.49418 | [11 empty] | 0 | 3.7607 | 0.49418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49418 | 0 | 0 | 3.2665 | 0 | 0
0.46258 | 0.445 | [11 empty] | 0 | 0.46258 | 0.15265 | 0 | 0.29235 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0.017579 | 0 | 0
0.65889 | 0.27121 | [11 empty] | 0 | 0.65889 | 0.21743 | 0 | 0.053777 | 0 | 0 | 0.27121 | 0 | 0 | 0.38768 | 0 | 0
5.361 | 0.075658 | [11 empty] | 0 | 5.361 | 0.075658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075658 | 0 | 0 | 5.2853 | 0 | 0
8.1853 | 0.053913 | [11 empty] | 0 | 8.1853 | 0.053913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053913 | 0 | 0 | 8.1314 | 0 | 0
7.6117 | 0.048151 | [11 empty] | 0 | 7.6117 | 0.048151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048151 | 0 | 0 | 7.5635 | 0 | 0
13.6689 | 0.046584 | [11 empty] | 0 | 13.6689 | 0.046584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046584 | 0 | 0 | 13.6223 | 0 | 0
12.0671 | 0.049428 | [11 empty] | 0 | 12.0671 | 0.049428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049428 | 0 | 0 | 12.0176 | 0 | 0
17.1405 | 0.05552 | [11 empty] | 0 | 17.1405 | 0.05552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05552 | 0 | 0 | 17.085 | 0 | 0
13.0084 | 0.065633 | [11 empty] | 0 | 13.0084 | 0.065633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065633 | 0 | 0 | 12.9428 | 0 | 0
11.6696 | 0.081842 | [11 empty] | 0 | 11.6696 | 0.081842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081842 | 0 | 0 | 11.5878 | 0 | 0
10.1688 | 0.10367 | [11 empty] | 0 | 10.1688 | 0.10367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10367 | 0 | 0 | 10.0652 | 0 | 0
5.7471 | 0.12971 | [11 empty] | 0 | 5.7471 | 0.12971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12971 | 0 | 0 | 5.6174 | 0 | 0
2.2021 | 0.8201 | [11 empty] | 0 | 2.2021 | 0.72668 | 0 | 0.093426 | 0 | 0 | 0.8201 | 0 | 0 | 1.3819 | 0 | 0
1.286 | 1.154 | [11 empty] | 0 | 1.286 | 0.42437 | 0 | 0.72959 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0.13201 | 0 | 0
0.72443 | 1.5022 | [11 empty] | 0 | 0.72443 | 0.23906 | 0 | 1.2632 | 0 | 0 | 0.72443 | 0 | 0.77779 | 0 | 0 | 0
0.44979 | 1.8423 | [11 empty] | 0 | 0.44979 | 0.14843 | 0 | 1.6939 | 0 | 0 | 0.44979 | 0 | 1.3925 | 0 | 0 | 0
0.33655 | 2.1033 | [11 empty] | 0 | 0.33655 | 0.11106 | 0 | 1.9922 | 0 | 0 | 0.33655 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | 0
0.30623 | 2.2913 | [11 empty] | 0 | 0.30623 | 0.10106 | 0 | 2.1902 | 0 | 0 | 0.30623 | 0 | 1.9851 | 0 | 0 | 0
0.27606 | 2.5571 | [11 empty] | 0 | 0.27606 | 0.091099 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 0.27606 | 0 | 2.281 | 0 | 0 | 0
0.24282 | 2.7941 | [11 empty] | 0 | 0.24282 | 0.080132 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 0.24282 | 0 | 2.5513 | 0 | 0 | 0
0.20969 | 3.0127 | [11 empty] | 0 | 0.20969 | 0.069197 | 0 | 2.9435 | 0 | 0 | 0.20969 | 0 | 2.803 | 0 | 0 | 0
0.18933 | 3.181 | [11 empty] | 0 | 0.18933 | 0.06248 | 0 | 3.1185 | 0 | 0 | 0.18933 | 0 | 2.9917 | 0 | 0 | 0
0.21984 | 2.5604 | [11 empty] | 0 | 0.21984 | 0.072547 | 0 | 2.4879 | 0 | 0 | 0.21984 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 0
3.6761 | 1.7409 | [11 empty] | 0 | 3.6761 | 1.2131 | 0 | 0.52782 | 0 | 0 | 1.7409 | 0 | 0 | 1.9352 | 0 | 0
0.34143 | 1.2256 | [11 empty] | 0 | 0.34143 | 0.11267 | 0 | 1.113 | 0 | 0 | 0.34143 | 0 | 0.88422 | 0 | 0 | 0
0.43924 | 0.82142 | [11 empty] | 0 | 0.43924 | 0.14495 | 0 | 0.67647 | 0 | 0 | 0.43924 | 0 | 0.38218 | 0 | 0 | 0
0.39717 | 1.4809 | [11 empty] | 0 | 0.39717 | 0.13107 | 0 | 1.3498 | 0 | 0 | 0.39717 | 0 | 1.0837 | 0 | 0 | 0
0.44772 | 1.1353 | [11 empty] | 0 | 0.44772 | 0.14775 | 0 | 0.98754 | 0 | 0 | 0.44772 | 0 | 0.68757 | 0 | 0 | 0
4.4379 | 0.31892 | [11 empty] | 0 | 4.4379 | 0.31892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31892 | 0 | 0 | 4.119 | 0 | 0
1.3865 | 0.31032 | [11 empty] | 0 | 1.3865 | 0.31032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31032 | 0 | 0 | 1.0762 | 0 | 0
5.8391 | 0.30239 | [11 empty] | 0 | 5.8391 | 0.30239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30239 | 0 | 0 | 5.5368 | 0 | 0
1.9067 | 0.29864 | [11 empty] | 0 | 1.9067 | 0.29864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29864 | 0 | 0 | 1.6081 | 0 | 0
1.92 | 0.29996 | [11 empty] | 0 | 1.92 | 0.29996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29996 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 0
1.3483 | 0.58551 | [11 empty] | 0 | 1.3483 | 0.44493 | 0 | 0.14058 | 0 | 0 | 0.58551 | 0 | 0 | 0.76278 | 0 | 0
0.61506 | 1.2153 | [11 empty] | 0 | 0.61506 | 0.20297 | 0 | 1.0123 | 0 | 0 | 0.61506 | 0 | 0.60022 | 0 | 0 | 0
0.45964 | 1.6969 | [11 empty] | 0 | 0.45964 | 0.15168 | 0 | 1.5452 | 0 | 0 | 0.45964 | 0 | 1.2372 | 0 | 0 | 0
0.39197 | 2.2086 | [11 empty] | 0 | 0.39197 | 0.12935 | 0 | 2.0793 | 0 | 0 | 0.39197 | 0 | 1.8166 | 0 | 0 | 0
0.33981 | 2.5962 | [11 empty] | 0 | 0.33981 | 0.11214 | 0 | 2.484 | 0 | 0 | 0.33981 | 0 | 2.2564 | 0 | 0 | 0
0.28141 | 2.9727 | [11 empty] | 0 | 0.28141 | 0.092866 | 0 | 2.8798 | 0 | 0 | 0.28141 | 0 | 2.6912 | 0 | 0 | 0
0.21992 | 3.3027 | [11 empty] | 0 | 0.21992 | 0.072575 | 0 | 3.2301 | 0 | 0 | 0.21992 | 0 | 3.0828 | 0 | 0 | 0
0 | 3.597 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.597 | 0 | 0 | 0
0 | 3.867 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.867 | 0 | 0 | 0
0 | 4.1282 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1282 | 0 | 0 | 0
0 | 4.3939 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3939 | 0 | 0 | 0
0 | 4.6569 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6569 | 0 | 0 | 0
0.31584 | 4.7619 | [11 empty] | 0 | 0.31584 | 0.10423 | 0 | 4.6576 | 0 | 0 | 0.31584 | 0 | 4.446 | 0 | 0 | 0
0 | 3.182 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.182 | 0 | 0 | 0
0.011001 | 2.2686 | [11 empty] | 0 | 0.011001 | 0.0036303 | 0 | 2.265 | 0 | 0 | 0.011001 | 0 | 2.2576 | 0 | 0 | 0
0.66608 | 90.3783 | [11 empty] | 0 | 0.66608 | 0.21981 | 0 | 90.1585 | 0 | 0 | 0.66608 | 0 | 89.7122 | 0 | 0 | 0
1.8693 | 61.5746 | [11 empty] | 0 | 1.8693 | 0.61686 | 0 | 60.9577 | 0 | 0 | 1.8693 | 0 | 59.7053 | 0 | 0 | 0
8.5901 | 36.5636 | [11 empty] | 0 | 8.5901 | 2.8347 | 0 | 33.7289 | 0 | 0 | 8.5901 | 0 | 27.9736 | 0 | 0 | 0
10.4554 | 26.7957 | [11 empty] | 0 | 10.4554 | 3.4503 | 0 | 23.3455 | 0 | 0 | 10.4554 | 0 | 16.3404 | 0 | 0 | 0
17.1041 | 26.2156 | [11 empty] | 0 | 17.1041 | 5.6444 | 0 | 20.5712 | 0 | 0 | 17.1041 | 0 | 9.1115 | 0 | 0 | 0
17.5066 | 23.7819 | [11 empty] | 0 | 17.5066 | 5.7772 | 0 | 18.0047 | 0 | 0 | 17.5066 | 0 | 6.2753 | 0 | 0 | 0
21.6291 | 20.4485 | [11 empty] | 0 | 21.6291 | 7.1376 | 0 | 13.3109 | 0 | 0 | 20.4485 | 0 | 0 | 1.1806 | 0 | 0
22.0294 | 19.2083 | [11 empty] | 0 | 22.0294 | 7.2697 | 0 | 11.9386 | 0 | 0 | 19.2083 | 0 | 0 | 2.821 | 0 | 0
20.9601 | 24.0154 | [11 empty] | 0 | 20.9601 | 6.9168 | 0 | 17.0986 | 0 | 0 | 20.9601 | 0 | 3.0553 | 0 | 0 | 0
21.9977 | 28.2684 | [11 empty] | 0 | 21.9977 | 7.2593 | 0 | 21.0091 | 0 | 0 | 21.9977 | 0 | 6.2706 | 0 | 0 | 0
22.9322 | 33.1421 | [11 empty] | 0 | 22.9322 | 7.5676 | 0 | 25.5744 | 0 | 0 | 22.9322 | 0 | 10.2098 | 0 | 0 | 0
9.0921 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0921 | 0 | 0
5.8351 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8351 | 0 | 0
0 | 0.29614 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29614 | 0 | 0 | 0
0 | 0.71793 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71793 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2451 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2451 | 0 | 0 | 0
0 | 1.7046 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7046 | 0 | 0 | 0
0 | 2.104 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 0
0 | 2.4875 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4875 | 0 | 0 | 0
0 | 2.8421 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8421 | 0 | 0 | 0
0 | 3.287 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.287 | 0 | 0 | 0
0.22435 | 2.7041 | [11 empty] | 0 | 0.22435 | 0.074037 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0.22435 | 0 | 2.4797 | 0 | 0 | 0
0 | 0.77233 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77233 | 0 | 0 | 0
3.4213 | 0.28374 | [11 empty] | 0 | 3.4213 | 0.28374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28374 | 0 | 0 | 3.1376 | 0 | 0
1.3263 | 73.6938 | [11 empty] | 0 | 1.3263 | 0.43769 | 0 | 73.2561 | 0 | 0 | 1.3263 | 0 | 72.3674 | 0 | 0 | 0
3.0736 | 44.3765 | [11 empty] | 0 | 3.0736 | 1.0143 | 0 | 43.3623 | 0 | 0 | 3.0736 | 0 | 41.3029 | 0 | 0 | 0
12.3691 | 23.7867 | [11 empty] | 0 | 12.3691 | 4.0818 | 0 | 19.7049 | 0 | 0 | 12.3691 | 0 | 11.4176 | 0 | 0 | 0
21.8823 | 11.1353 | [11 empty] | 0 | 21.8823 | 7.2212 | 0 | 3.9142 | 0 | 0 | 11.1353 | 0 | 0 | 10.7469 | 0 | 0
34.9382 | 4.8192 | [11 empty] | 0 | 34.9382 | 4.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8192 | 0 | 0 | 30.119 | 0 | 0
35.524 | 3.2874 | [11 empty] | 0 | 35.524 | 3.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2874 | 0 | 0 | 32.2366 | 0 | 0
40.5597 | 3.0943 | [11 empty] | 0 | 40.5597 | 3.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0943 | 0 | 0 | 37.4654 | 0 | 0
44.1317 | 2.3016 | [11 empty] | 0 | 44.1317 | 2.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3016 | 0 | 0 | 41.8301 | 0 | 0
44.7798 | 2.398 | [11 empty] | 0 | 44.7798 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 42.3817 | 0 | 0
42.3335 | 2.6259 | [11 empty] | 0 | 42.3335 | 2.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6259 | 0 | 0 | 39.7076 | 0 | 0
40.812 | 4.0351 | [11 empty] | 0 | 40.812 | 4.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0351 | 0 | 0 | 36.7769 | 0 | 0
21.0961 | 0 | [11 empty] | 0 | 21.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0961 | 0 | 0
12.7361 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7361 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2079 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2079 | 0 | 0
0 | 0.15665 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15665 | 0 | 0 | 0
0 | 0.42337 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42337 | 0 | 0 | 0
0 | 0.68793 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68793 | 0 | 0 | 0
0 | 1.03 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5229 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5229 | 0 | 0 | 0
0 | 1.9951 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9951 | 0 | 0 | 0
0.29388 | 1.9589 | [11 empty] | 0 | 0.29388 | 0.096982 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 0.29388 | 0 | 1.6651 | 0 | 0 | 0
0 | 0.36334 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36334 | 0 | 0 | 0
3.384 | 0.013454 | [11 empty] | 0 | 3.384 | 0.013454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013454 | 0 | 0 | 3.3706 | 0 | 0
1.5956 | 75.9009 | [11 empty] | 0 | 1.5956 | 0.52656 | 0 | 75.3743 | 0 | 0 | 1.5956 | 0 | 74.3052 | 0 | 0 | 0
4.0422 | 47.5723 | [11 empty] | 0 | 4.0422 | 1.3339 | 0 | 46.2383 | 0 | 0 | 4.0422 | 0 | 43.5301 | 0 | 0 | 0
14.3725 | 27.5735 | [11 empty] | 0 | 14.3725 | 4.7429 | 0 | 22.8306 | 0 | 0 | 14.3725 | 0 | 13.201 | 0 | 0 | 0
24.2693 | 14.1326 | [11 empty] | 0 | 24.2693 | 8.0089 | 0 | 6.1237 | 0 | 0 | 14.1326 | 0 | 0 | 10.1367 | 0 | 0
38.2116 | 5.9256 | [11 empty] | 0 | 38.2116 | 5.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9256 | 0 | 0 | 32.2859 | 0 | 0
38.9185 | 4.1991 | [11 empty] | 0 | 38.9185 | 4.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1991 | 0 | 0 | 34.7194 | 0 | 0
44.1651 | 3.576 | [11 empty] | 0 | 44.1651 | 3.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.576 | 0 | 0 | 40.5891 | 0 | 0
46.9091 | 2.778 | [11 empty] | 0 | 46.9091 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 44.1311 | 0 | 0
46.1962 | 3.1806 | [11 empty] | 0 | 46.1962 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1806 | 0 | 0 | 43.0156 | 0 | 0
43.6605 | 4.0172 | [11 empty] | 0 | 43.6605 | 4.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0172 | 0 | 0 | 39.6433 | 0 | 0
40.8412 | 6.2193 | [11 empty] | 0 | 40.8412 | 6.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2193 | 0 | 0 | 34.6219 | 0 | 0
23.2877 | 0 | [11 empty] | 0 | 23.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2877 | 0 | 0
13.1927 | 0 | [11 empty] | 0 | 13.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1927 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1843 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1843 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.092187 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092187 | 0 | 0 | 0
0 | 0.27985 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27985 | 0 | 0 | 0
0 | 0.44735 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44735 | 0 | 0 | 0
0 | 0.58923 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58923 | 0 | 0 | 0
0 | 0.72231 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72231 | 0 | 0 | 0
0.59402 | 0.74372 | [11 empty] | 0 | 0.59402 | 0.19603 | 0 | 0.54769 | 0 | 0 | 0.59402 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0
0 | 0.061633 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061633 | 0 | 0 | 0
3.4373 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4373 | 0 | 0
2.917 | 54.5306 | [11 empty] | 0 | 2.917 | 0.96263 | 0 | 53.568 | 0 | 0 | 2.917 | 0 | 51.6136 | 0 | 0 | 0
4.7605 | 41.0323 | [11 empty] | 0 | 4.7605 | 1.571 | 0 | 39.4613 | 0 | 0 | 4.7605 | 0 | 36.2718 | 0 | 0 | 0
8.724 | 34.4696 | [11 empty] | 0 | 8.724 | 2.8789 | 0 | 31.5907 | 0 | 0 | 8.724 | 0 | 25.7456 | 0 | 0 | 0
12.1417 | 31.6524 | [11 empty] | 0 | 12.1417 | 4.0068 | 0 | 27.6456 | 0 | 0 | 12.1417 | 0 | 19.5107 | 0 | 0 | 0
19.9215 | 23.906 | [11 empty] | 0 | 19.9215 | 6.5741 | 0 | 17.3319 | 0 | 0 | 19.9215 | 0 | 3.9845 | 0 | 0 | 0
18.4407 | 23.2232 | [11 empty] | 0 | 18.4407 | 6.0854 | 0 | 17.1377 | 0 | 0 | 18.4407 | 0 | 4.7825 | 0 | 0 | 0
20.1103 | 24.6516 | [11 empty] | 0 | 20.1103 | 6.6364 | 0 | 18.0152 | 0 | 0 | 20.1103 | 0 | 4.5413 | 0 | 0 | 0
23.3165 | 22.67 | [11 empty] | 0 | 23.3165 | 7.6944 | 0 | 14.9756 | 0 | 0 | 22.67 | 0 | 0 | 0.64645 | 0 | 0
25.4705 | 24.4239 | [11 empty] | 0 | 25.4705 | 8.4053 | 0 | 16.0187 | 0 | 0 | 24.4239 | 0 | 0 | 1.0466 | 0 | 0
26.5287 | 26.9976 | [11 empty] | 0 | 26.5287 | 8.7545 | 0 | 18.2431 | 0 | 0 | 26.5287 | 0 | 0.46891 | 0 | 0 | 0
24.5736 | 31.2944 | [11 empty] | 0 | 24.5736 | 8.1093 | 0 | 23.1851 | 0 | 0 | 24.5736 | 0 | 6.7208 | 0 | 0 | 0
11.8305 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8305 | 0 | 0
7.5228 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5228 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.13201 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13201 | 0 | 0 | 0
0 | 0.41402 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41402 | 0 | 0 | 0
0 | 0.72515 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72515 | 0 | 0 | 0
0 | 1.0809 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0809 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5114 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5114 | 0 | 0 | 0
0 | 1.9331 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9331 | 0 | 0 | 0
0.51761 | 1.8808 | [11 empty] | 0 | 0.51761 | 0.17081 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0.51761 | 0 | 1.3632 | 0 | 0 | 0
0 | 0.25975 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25975 | 0 | 0 | 0
3.4528 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4528 | 0 | 0
1.5716 | 70.4751 | [11 empty] | 0 | 1.5716 | 0.51861 | 0 | 69.9565 | 0 | 0 | 1.5716 | 0 | 68.9036 | 0 | 0 | 0
4.2915 | 50.7862 | [11 empty] | 0 | 4.2915 | 1.4162 | 0 | 49.3701 | 0 | 0 | 4.2915 | 0 | 46.4948 | 0 | 0 | 0
9.9944 | 36.8079 | [11 empty] | 0 | 9.9944 | 3.2982 | 0 | 33.5098 | 0 | 0 | 9.9944 | 0 | 26.8135 | 0 | 0 | 0
16.7476 | 28.9343 | [11 empty] | 0 | 16.7476 | 5.5267 | 0 | 23.4076 | 0 | 0 | 16.7476 | 0 | 12.1867 | 0 | 0 | 0
21.8691 | 21.4217 | [11 empty] | 0 | 21.8691 | 7.2168 | 0 | 14.2049 | 0 | 0 | 21.4217 | 0 | 0 | 0.4474 | 0 | 0
23.9939 | 20.1662 | [11 empty] | 0 | 23.9939 | 7.918 | 0 | 12.2482 | 0 | 0 | 20.1662 | 0 | 0 | 3.8276 | 0 | 0
22.2099 | 23.3339 | [11 empty] | 0 | 22.2099 | 7.3293 | 0 | 16.0046 | 0 | 0 | 22.2099 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 0
27.7576 | 22.6969 | [11 empty] | 0 | 27.7576 | 9.16 | 0 | 13.5369 | 0 | 0 | 22.6969 | 0 | 0 | 5.0607 | 0 | 0
26.3276 | 25.4371 | [11 empty] | 0 | 26.3276 | 8.6881 | 0 | 16.749 | 0 | 0 | 25.4371 | 0 | 0 | 0.89048 | 0 | 0
26.7139 | 30.0643 | [11 empty] | 0 | 26.7139 | 8.8156 | 0 | 21.2487 | 0 | 0 | 26.7139 | 0 | 3.3504 | 0 | 0 | 0
25.6419 | 34.6618 | [11 empty] | 0 | 25.6419 | 8.4618 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 25.6419 | 0 | 9.0199 | 0 | 0 | 0
11.4368 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4368 | 0 | 0
6.9522 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9522 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.010446 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010446 | 0 | 0 | 0
0 | 0.17856 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17856 | 0 | 0 | 0
3.3174 | 0.53782 | [11 empty] | 0 | 3.3174 | 0.53782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53782 | 0 | 0 | 2.7796 | 0 | 0
0 | 0.87011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87011 | 0 | 0 | 0
0.070339 | 1.2372 | [11 empty] | 0 | 0.070339 | 0.023212 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 0.070339 | 0 | 1.1669 | 0 | 0 | 0
0.076133 | 1.593 | [11 empty] | 0 | 0.076133 | 0.025124 | 0 | 1.5678 | 0 | 0 | 0.076133 | 0 | 1.5168 | 0 | 0 | 0
0.094801 | 1.9106 | [11 empty] | 0 | 0.094801 | 0.031284 | 0 | 1.8793 | 0 | 0 | 0.094801 | 0 | 1.8158 | 0 | 0 | 0
0.12523 | 1.772 | [11 empty] | 0 | 0.12523 | 0.041325 | 0 | 1.7307 | 0 | 0 | 0.12523 | 0 | 1.6468 | 0 | 0 | 0
3.6159 | 0.61545 | [11 empty] | 0 | 3.6159 | 0.61545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61545 | 0 | 0 | 3.0004 | 0 | 0
0.29055 | 0.13636 | [11 empty] | 0 | 0.29055 | 0.095883 | 0 | 0.04048 | 0 | 0 | 0.13636 | 0 | 0 | 0.15419 | 0 | 0
0.36825 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.36825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36825 | 0 | 0
3.7837 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7837 | 0 | 0
0.38502 | 0.010277 | [11 empty] | 0 | 0.38502 | 0.010277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010277 | 0 | 0 | 0.37474 | 0 | 0
0.37313 | 0.02801 | [11 empty] | 0 | 0.37313 | 0.02801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02801 | 0 | 0 | 0.34512 | 0 | 0
4.1404 | 0.039153 | [11 empty] | 0 | 4.1404 | 0.039153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039153 | 0 | 0 | 4.1013 | 0 | 0
0.41212 | 0.046944 | [11 empty] | 0 | 0.41212 | 0.046944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046944 | 0 | 0 | 0.36518 | 0 | 0
0.40938 | 0.058584 | [11 empty] | 0 | 0.40938 | 0.058584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058584 | 0 | 0 | 0.3508 | 0 | 0
0.39409 | 0.071774 | [11 empty] | 0 | 0.39409 | 0.071774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071774 | 0 | 0 | 0.32232 | 0 | 0
3.7873 | 0.085414 | [11 empty] | 0 | 3.7873 | 0.085414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085414 | 0 | 0 | 3.7019 | 0 | 0
0.46547 | 0.19876 | [11 empty] | 0 | 0.46547 | 0.15361 | 0 | 0.045152 | 0 | 0 | 0.19876 | 0 | 0 | 0.26672 | 0 | 0
0.35648 | 0.91816 | [11 empty] | 0 | 0.35648 | 0.11764 | 0 | 0.80052 | 0 | 0 | 0.35648 | 0 | 0.56167 | 0 | 0 | 0
0.29394 | 1.242 | [11 empty] | 0 | 0.29394 | 0.096999 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0.29394 | 0 | 0.94809 | 0 | 0 | 0
0.24202 | 1.8529 | [11 empty] | 0 | 0.24202 | 0.079867 | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 0.24202 | 0 | 1.6108 | 0 | 0 | 0
0.1872 | 2.2492 | [11 empty] | 0 | 0.1872 | 0.061776 | 0 | 2.1874 | 0 | 0 | 0.1872 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 0
0.12486 | 2.5979 | [11 empty] | 0 | 0.12486 | 0.041204 | 0 | 2.5567 | 0 | 0 | 0.12486 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 0
0.067865 | 2.9139 | [11 empty] | 0 | 0.067865 | 0.022395 | 0 | 2.8915 | 0 | 0 | 0.067865 | 0 | 2.846 | 0 | 0 | 0
0.063577 | 3.1959 | [11 empty] | 0 | 0.063577 | 0.02098 | 0 | 3.1749 | 0 | 0 | 0.063577 | 0 | 3.1323 | 0 | 0 | 0
0.059611 | 3.5289 | [11 empty] | 0 | 0.059611 | 0.019672 | 0 | 3.5092 | 0 | 0 | 0.059611 | 0 | 3.4693 | 0 | 0 | 0
0.055645 | 4.018 | [11 empty] | 0 | 0.055645 | 0.018363 | 0 | 3.9996 | 0 | 0 | 0.055645 | 0 | 3.9623 | 0 | 0 | 0
0.051662 | 4.5603 | [11 empty] | 0 | 0.051662 | 0.017048 | 0 | 4.5433 | 0 | 0 | 0.051662 | 0 | 4.5087 | 0 | 0 | 0
0.047651 | 5.1121 | [11 empty] | 0 | 0.047651 | 0.015725 | 0 | 5.0964 | 0 | 0 | 0.047651 | 0 | 5.0645 | 0 | 0 | 0
0.047388 | 5.072 | [11 empty] | 0 | 0.047388 | 0.015638 | 0 | 5.0564 | 0 | 0 | 0.047388 | 0 | 5.0246 | 0 | 0 | 0
0.050304 | 4.4881 | [11 empty] | 0 | 0.050304 | 0.0166 | 0 | 4.4715 | 0 | 0 | 0.050304 | 0 | 4.4378 | 0 | 0 | 0
0.056135 | 2.6626 | [11 empty] | 0 | 0.056135 | 0.018524 | 0 | 2.644 | 0 | 0 | 0.056135 | 0 | 2.6064 | 0 | 0 | 0
3.4706 | 1.4333 | [11 empty] | 0 | 3.4706 | 1.1453 | 0 | 0.28797 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 2.0374 | 0 | 0
0.074467 | 0.70585 | [11 empty] | 0 | 0.074467 | 0.024574 | 0 | 0.68127 | 0 | 0 | 0.074467 | 0 | 0.63138 | 0 | 0 | 0
0.10852 | 0.38537 | [11 empty] | 0 | 0.10852 | 0.035813 | 0 | 0.34956 | 0 | 0 | 0.10852 | 0 | 0.27685 | 0 | 0 | 0
3.8341 | 0.3485 | [11 empty] | 0 | 3.8341 | 0.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3485 | 0 | 0 | 3.4856 | 0 | 0
0.80307 | 0.28985 | [11 empty] | 0 | 0.80307 | 0.26501 | 0 | 0.024834 | 0 | 0 | 0.28985 | 0 | 0 | 0.51322 | 0 | 0
4.7454 | 0.20725 | [11 empty] | 0 | 4.7454 | 0.20725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20725 | 0 | 0 | 4.5381 | 0 | 0
1.5804 | 0.19839 | [11 empty] | 0 | 1.5804 | 0.19839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19839 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0
6.368 | 0.19447 | [11 empty] | 0 | 6.368 | 0.19447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19447 | 0 | 0 | 6.1735 | 0 | 0
4.4563 | 0.19467 | [11 empty] | 0 | 4.4563 | 0.19467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19467 | 0 | 0 | 4.2616 | 0 | 0
5.3742 | 0.28649 | [11 empty] | 0 | 5.3742 | 0.28649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28649 | 0 | 0 | 5.0877 | 0 | 0
1.0348 | 0.65297 | [11 empty] | 0 | 1.0348 | 0.34149 | 0 | 0.31148 | 0 | 0 | 0.65297 | 0 | 0 | 0.38185 | 0 | 0
0.55234 | 0.91361 | [11 empty] | 0 | 0.55234 | 0.18227 | 0 | 0.73133 | 0 | 0 | 0.55234 | 0 | 0.36127 | 0 | 0 | 0
0.24505 | 1.547 | [11 empty] | 0 | 0.24505 | 0.080865 | 0 | 1.4661 | 0 | 0 | 0.24505 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 0
0.1732 | 2.0072 | [11 empty] | 0 | 0.1732 | 0.057156 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0.1732 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 0
0.1077 | 2.3543 | [11 empty] | 0 | 0.1077 | 0.035542 | 0 | 2.3188 | 0 | 0 | 0.1077 | 0 | 2.2466 | 0 | 0 | 0
0.085584 | 2.7426 | [11 empty] | 0 | 0.085584 | 0.028243 | 0 | 2.7144 | 0 | 0 | 0.085584 | 0 | 2.657 | 0 | 0 | 0
0 | 3.093 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 0 | 0
0 | 3.3963 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3963 | 0 | 0 | 0
0 | 3.6819 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6819 | 0 | 0 | 0
0 | 3.9983 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9983 | 0 | 0 | 0
0 | 4.4356 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4356 | 0 | 0 | 0
0.17097 | 3.0977 | [11 empty] | 0 | 0.17097 | 0.05642 | 0 | 3.0413 | 0 | 0 | 0.17097 | 0 | 2.9267 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5231 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5231 | 0 | 0 | 0
0.0084406 | 1.0593 | [11 empty] | 0 | 0.0084406 | 0.0027854 | 0 | 1.0565 | 0 | 0 | 0.0084406 | 0 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
0.97606 | 69.3287 | [11 empty] | 0 | 0.97606 | 0.3221 | 0 | 69.0066 | 0 | 0 | 0.97606 | 0 | 68.3527 | 0 | 0 | 0
1.7827 | 43.466 | [11 empty] | 0 | 1.7827 | 0.58829 | 0 | 42.8777 | 0 | 0 | 1.7827 | 0 | 41.6833 | 0 | 0 | 0
8.5048 | 24.8968 | [11 empty] | 0 | 8.5048 | 2.8066 | 0 | 22.0902 | 0 | 0 | 8.5048 | 0 | 16.392 | 0 | 0 | 0
17.096 | 10.5261 | [11 empty] | 0 | 17.096 | 5.6417 | 0 | 4.8844 | 0 | 0 | 10.5261 | 0 | 0 | 6.5699 | 0 | 0
31.0669 | 3.6973 | [11 empty] | 0 | 31.0669 | 3.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6973 | 0 | 0 | 27.3697 | 0 | 0
31.3114 | 2.3234 | [11 empty] | 0 | 31.3114 | 2.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3234 | 0 | 0 | 28.988 | 0 | 0
37.0518 | 2.0005 | [11 empty] | 0 | 37.0518 | 2.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0005 | 0 | 0 | 35.0513 | 0 | 0
36.4138 | 1.5897 | [11 empty] | 0 | 36.4138 | 1.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5897 | 0 | 0 | 34.8241 | 0 | 0
36.8003 | 2.3978 | [11 empty] | 0 | 36.8003 | 2.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3978 | 0 | 0 | 34.4025 | 0 | 0
36.3726 | 2.9263 | [11 empty] | 0 | 36.3726 | 2.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9263 | 0 | 0 | 33.4463 | 0 | 0
32.7821 | 4.4586 | [11 empty] | 0 | 32.7821 | 4.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4586 | 0 | 0 | 28.3235 | 0 | 0
19.3586 | 0 | [11 empty] | 0 | 19.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3586 | 0 | 0
9.9998 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9998 | 0 | 0
5.1952 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1952 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.13377 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13377 | 0 | 0 | 0
0 | 0.36232 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36232 | 0 | 0 | 0
0 | 0.59952 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59952 | 0 | 0 | 0
0 | 0.85154 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85154 | 0 | 0 | 0
0 | 1.254 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0
0 | 1.6815 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6815 | 0 | 0 | 0
0.34091 | 0.70797 | [11 empty] | 0 | 0.34091 | 0.1125 | 0 | 0.59547 | 0 | 0 | 0.34091 | 0 | 0.36707 | 0 | 0 | 0
3.3945 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3945 | 0 | 0
0.0085796 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.0085796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085796 | 0 | 0
2.4598 | 55.0691 | [11 empty] | 0 | 2.4598 | 0.81174 | 0 | 54.2573 | 0 | 0 | 2.4598 | 0 | 52.6092 | 0 | 0 | 0
6.2348 | 28.8921 | [11 empty] | 0 | 6.2348 | 2.0575 | 0 | 26.8346 | 0 | 0 | 6.2348 | 0 | 22.6573 | 0 | 0 | 0
17.1582 | 14.2344 | [11 empty] | 0 | 17.1582 | 5.6622 | 0 | 8.5722 | 0 | 0 | 14.2344 | 0 | 0 | 2.9238 | 0 | 0
25.8688 | 6.799 | [11 empty] | 0 | 25.8688 | 6.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.799 | 0 | 0 | 19.0699 | 0 | 0
41.4679 | 3.2675 | [11 empty] | 0 | 41.4679 | 3.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2675 | 0 | 0 | 38.2004 | 0 | 0
41.3728 | 2.1007 | [11 empty] | 0 | 41.3728 | 2.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1007 | 0 | 0 | 39.2721 | 0 | 0
46.2298 | 1.5764 | [11 empty] | 0 | 46.2298 | 1.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5764 | 0 | 0 | 44.6533 | 0 | 0
49.2904 | 0.91222 | [11 empty] | 0 | 49.2904 | 0.91222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91222 | 0 | 0 | 48.3781 | 0 | 0
50.0242 | 0.81238 | [11 empty] | 0 | 50.0242 | 0.81238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81238 | 0 | 0 | 49.2118 | 0 | 0
48.5522 | 1.0005 | [11 empty] | 0 | 48.5522 | 1.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0005 | 0 | 0 | 47.5518 | 0 | 0
47.9811 | 1.74 | [11 empty] | 0 | 47.9811 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 46.2411 | 0 | 0
27.2848 | 0 | [11 empty] | 0 | 27.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2848 | 0 | 0
17.6983 | 0 | [11 empty] | 0 | 17.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6983 | 0 | 0
5.3303 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3303 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2009 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2009 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.065672 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065672 | 0 | 0 | 0
0 | 0.24513 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24513 | 0 | 0 | 0
0 | 0.45492 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45492 | 0 | 0 | 0
0.77559 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.77559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77559 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4664 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4664 | 0 | 0
6.7465 | 18.1031 | [11 empty] | 0 | 6.7465 | 2.2264 | 0 | 15.8767 | 0 | 0 | 6.7465 | 0 | 11.3566 | 0 | 0 | 0
15.2515 | 5.9483 | [11 empty] | 0 | 15.2515 | 5.033 | 0 | 0.91527 | 0 | 0 | 5.9483 | 0 | 0 | 9.3033 | 0 | 0
26.868 | 2.5162 | [11 empty] | 0 | 26.868 | 2.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5162 | 0 | 0 | 24.3518 | 0 | 0
37.3889 | 0.66563 | [11 empty] | 0 | 37.3889 | 0.66563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66563 | 0 | 0 | 36.7232 | 0 | 0
71.3506 | 0 | [11 empty] | 0 | 71.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3506 | 0 | 0
104.42 | 0 | [11 empty] | 0 | 104.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.42 | 0 | 0
130.3261 | 0 | [11 empty] | 0 | 130.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3261 | 0 | 120 | 0 | 0
142.3503 | 0 | [11 empty] | 0 | 142.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3503 | 0 | 120 | 0 | 0
142.1208 | 0 | [11 empty] | 0 | 142.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1208 | 0 | 120 | 0 | 0
128.9543 | 0 | [11 empty] | 0 | 128.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9543 | 0 | 120 | 0 | 0
97.4262 | 0 | [11 empty] | 0 | 97.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4262 | 0 | 0
35.8414 | 0 | [11 empty] | 0 | 35.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8414 | 0 | 0
23.195 | 0 | [11 empty] | 0 | 23.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.195 | 0 | 0
5.617 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.617 | 0 | 0
5.2583 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2583 | 0 | 0
0.019107 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.019107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019107 | 0 | 0
5.2097 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2097 | 0 | 0
0.0068407 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.0068407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068407 | 0 | 0
0.001556 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.001556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001556 | 0 | 0
0.00020574 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.00020574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020574 | 0 | 0
5.22 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0
2.1898 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1898 | 0 | 0
0.014485 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.014485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014485 | 0 | 0
0.1251 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1251 | 0 | 0
8.0996 | 24.0759 | [11 empty] | 0 | 8.0996 | 2.6729 | 0 | 21.403 | 0 | 0 | 8.0996 | 0 | 15.9762 | 0 | 0 | 0
13.754 | 14.6707 | [11 empty] | 0 | 13.754 | 4.5388 | 0 | 10.1318 | 0 | 0 | 13.754 | 0 | 0.91666 | 0 | 0 | 0
19.2089 | 9.6757 | [11 empty] | 0 | 19.2089 | 6.3389 | 0 | 3.3367 | 0 | 0 | 9.6757 | 0 | 0 | 9.5332 | 0 | 0
24.9624 | 7.4548 | [11 empty] | 0 | 24.9624 | 7.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4548 | 0 | 0 | 17.5077 | 0 | 0
31.0672 | 4.7769 | [11 empty] | 0 | 31.0672 | 4.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7769 | 0 | 0 | 26.2903 | 0 | 0
29.8386 | 4.6703 | [11 empty] | 0 | 29.8386 | 4.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6703 | 0 | 0 | 25.1683 | 0 | 0
30.7789 | 5.8654 | [11 empty] | 0 | 30.7789 | 5.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8654 | 0 | 0 | 24.9135 | 0 | 0
36.9564 | 4.9042 | [11 empty] | 0 | 36.9564 | 4.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9042 | 0 | 0 | 32.0521 | 0 | 0
37.2379 | 4.9787 | [11 empty] | 0 | 37.2379 | 4.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9787 | 0 | 0 | 32.2592 | 0 | 0
38.3715 | 5.1211 | [11 empty] | 0 | 38.3715 | 5.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1211 | 0 | 0 | 33.2504 | 0 | 0
34.9995 | 6.4998 | [11 empty] | 0 | 34.9995 | 6.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4998 | 0 | 0 | 28.4996 | 0 | 0
18.836 | 0 | [11 empty] | 0 | 18.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.836 | 0 | 0
13.9704 | 0 | [11 empty] | 0 | 13.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9704 | 0 | 0
5.2125 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2125 | 0 | 0
0.016728 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.016728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016728 | 0 | 0
0.011421 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.011421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011421 | 0 | 0
5.2046 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2046 | 0 | 0
0.00044979 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.00044979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044979 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.10193 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10193 | 0 | 0 | 0
1.2689 | 0.13984 | [11 empty] | 0 | 1.2689 | 0.13984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13984 | 0 | 0 | 1.1291 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.030617 | 0.013194 | [11 empty] | 0 | 0.030617 | 0.010103 | 0 | 0.003091 | 0 | 0 | 0.013194 | 0 | 0 | 0.017422 | 0 | 0
5.5018 | 44.5241 | [11 empty] | 0 | 5.5018 | 1.8156 | 0 | 42.7085 | 0 | 0 | 5.5018 | 0 | 39.0223 | 0 | 0 | 0
7.29 | 27.4207 | [11 empty] | 0 | 7.29 | 2.4057 | 0 | 25.015 | 0 | 0 | 7.29 | 0 | 20.1307 | 0 | 0 | 0
19.0807 | 16.2868 | [11 empty] | 0 | 19.0807 | 6.2966 | 0 | 9.9901 | 0 | 0 | 16.2868 | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 0
30.7184 | 5.8924 | [11 empty] | 0 | 30.7184 | 5.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8924 | 0 | 0 | 24.826 | 0 | 0
43.3014 | 2.3793 | [11 empty] | 0 | 43.3014 | 2.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3793 | 0 | 0 | 40.9221 | 0 | 0
32.1981 | 2.3777 | [11 empty] | 0 | 32.1981 | 2.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3777 | 0 | 0 | 29.8204 | 0 | 0
32.7973 | 3.8396 | [11 empty] | 0 | 32.7973 | 3.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8396 | 0 | 0 | 28.9577 | 0 | 0
39.8339 | 3.2622 | [11 empty] | 0 | 39.8339 | 3.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2622 | 0 | 0 | 36.5718 | 0 | 0
41.9505 | 3.0706 | [11 empty] | 0 | 41.9505 | 3.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0706 | 0 | 0 | 38.8799 | 0 | 0
43.3528 | 2.8212 | [11 empty] | 0 | 43.3528 | 2.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8212 | 0 | 0 | 40.5316 | 0 | 0
43.4609 | 3.1878 | [11 empty] | 0 | 43.4609 | 3.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1878 | 0 | 0 | 40.2731 | 0 | 0
26.6508 | 0 | [11 empty] | 0 | 26.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6508 | 0 | 0
16.8532 | 0 | [11 empty] | 0 | 16.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8532 | 0 | 0
5.3734 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3734 | 0 | 0
0.022985 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.022985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022985 | 0 | 0
5.2266 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2266 | 0 | 0
9.0027 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0027 | 0 | 0
1.0055 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0055 | 0 | 0
0.9494 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9494 | 0 | 0
0.85023 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.85023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85023 | 0 | 0
0.73061 | 0.082163 | [11 empty] | 0 | 0.73061 | 0.082163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082163 | 0 | 0 | 0.64845 | 0 | 0
0.70831 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.70831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70831 | 0 | 0
4.2275 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2275 | 0 | 0
0.86332 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.86332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86332 | 0 | 0
1.2014 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2014 | 0 | 0
5.6568 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6568 | 0 | 0
4.0749 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0749 | 0 | 0
9.7348 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7348 | 0 | 0
6.3011 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3011 | 0 | 0
7.1191 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1191 | 0 | 0
11.9727 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9727 | 0 | 0
6.4335 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4335 | 0 | 0
4.0982 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0982 | 0 | 0
6.7501 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7501 | 0 | 0
2.8704 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.8704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8704 | 0 | 0
1.1152 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 0 | 0
0.67012 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.67012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67012 | 0 | 0
0.57396 | 0.036409 | [11 empty] | 0 | 0.57396 | 0.036409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036409 | 0 | 0 | 0.53756 | 0 | 0
0.48831 | 0.23423 | [11 empty] | 0 | 0.48831 | 0.16114 | 0 | 0.073084 | 0 | 0 | 0.23423 | 0 | 0 | 0.25408 | 0 | 0
0.40324 | 0.56635 | [11 empty] | 0 | 0.40324 | 0.13307 | 0 | 0.43328 | 0 | 0 | 0.40324 | 0 | 0.16311 | 0 | 0 | 0
0.33006 | 0.96982 | [11 empty] | 0 | 0.33006 | 0.10892 | 0 | 0.8609 | 0 | 0 | 0.33006 | 0 | 0.63976 | 0 | 0 | 0
0.26739 | 1.3601 | [11 empty] | 0 | 0.26739 | 0.088238 | 0 | 1.2719 | 0 | 0 | 0.26739 | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 0
0.20224 | 1.7201 | [11 empty] | 0 | 0.20224 | 0.066739 | 0 | 1.6534 | 0 | 0 | 0.20224 | 0 | 1.5179 | 0 | 0 | 0
0.13442 | 2.0684 | [11 empty] | 0 | 0.13442 | 0.04436 | 0 | 2.024 | 0 | 0 | 0.13442 | 0 | 1.934 | 0 | 0 | 0
0.076311 | 2.4044 | [11 empty] | 0 | 0.076311 | 0.025183 | 0 | 2.3792 | 0 | 0 | 0.076311 | 0 | 2.3281 | 0 | 0 | 0
0.093305 | 1.3719 | [11 empty] | 0 | 0.093305 | 0.030791 | 0 | 1.3411 | 0 | 0 | 0.093305 | 0 | 1.2786 | 0 | 0 | 0
0.1697 | 0.94813 | [11 empty] | 0 | 0.1697 | 0.056002 | 0 | 0.89213 | 0 | 0 | 0.1697 | 0 | 0.77843 | 0 | 0 | 0
3.6238 | 0.47251 | [11 empty] | 0 | 3.6238 | 0.47251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47251 | 0 | 0 | 3.1513 | 0 | 0
0.30367 | 0.15022 | [11 empty] | 0 | 0.30367 | 0.10021 | 0 | 0.05001 | 0 | 0 | 0.15022 | 0 | 0 | 0.15345 | 0 | 0
0.41638 | 0.13156 | [11 empty] | 0 | 0.41638 | 0.13156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13156 | 0 | 0 | 0.28482 | 0 | 0
4.6044 | 0.11188 | [11 empty] | 0 | 4.6044 | 0.11188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11188 | 0 | 0 | 4.4925 | 0 | 0
3.0959 | 0.09551 | [11 empty] | 0 | 3.0959 | 0.09551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09551 | 0 | 0 | 3.0004 | 0 | 0
9.8247 | 0.081325 | [11 empty] | 0 | 9.8247 | 0.081325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081325 | 0 | 0 | 9.7434 | 0 | 0
8.3438 | 0.072773 | [11 empty] | 0 | 8.3438 | 0.072773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072773 | 0 | 0 | 8.271 | 0 | 0
13.6727 | 0.070598 | [11 empty] | 0 | 13.6727 | 0.070598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070598 | 0 | 0 | 13.6021 | 0 | 0
10.3474 | 0.073543 | [11 empty] | 0 | 10.3474 | 0.073543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073543 | 0 | 0 | 10.2738 | 0 | 0
12.0485 | 0.081658 | [11 empty] | 0 | 12.0485 | 0.081658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081658 | 0 | 0 | 11.9669 | 0 | 0
6.2181 | 0.09432 | [11 empty] | 0 | 6.2181 | 0.09432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09432 | 0 | 0 | 6.1238 | 0 | 0
3.0416 | 0.11035 | [11 empty] | 0 | 3.0416 | 0.11035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11035 | 0 | 0 | 2.9313 | 0 | 0
0.99459 | 0.17046 | [11 empty] | 0 | 0.99459 | 0.17046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17046 | 0 | 0 | 0.82413 | 0 | 0
0.60578 | 0.14998 | [11 empty] | 0 | 0.60578 | 0.14998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14998 | 0 | 0 | 0.45581 | 0 | 0
0.38048 | 0.70146 | [11 empty] | 0 | 0.38048 | 0.12556 | 0 | 0.5759 | 0 | 0 | 0.38048 | 0 | 0.32098 | 0 | 0 | 0
0.33754 | 0.91748 | [11 empty] | 0 | 0.33754 | 0.11139 | 0 | 0.80609 | 0 | 0 | 0.33754 | 0 | 0.57994 | 0 | 0 | 0
0.29506 | 1.1933 | [11 empty] | 0 | 0.29506 | 0.097369 | 0 | 1.0959 | 0 | 0 | 0.29506 | 0 | 0.89823 | 0 | 0 | 0
5.2739 | 1.4448 | [11 empty] | 0 | 5.2739 | 1.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4448 | 0 | 0 | 3.8291 | 0 | 0
0 | 1.668 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0
0 | 1.8656 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8656 | 0 | 0 | 0
0 | 2.0518 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0518 | 0 | 0 | 0
0 | 2.2201 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2201 | 0 | 0 | 0
0.7133 | 0.95516 | [11 empty] | 0 | 0.7133 | 0.23539 | 0 | 0.71977 | 0 | 0 | 0.7133 | 0 | 0.24186 | 0 | 0 | 0
0 | 0.073025 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073025 | 0 | 0 | 0
3.4198 | 0.065652 | [11 empty] | 0 | 3.4198 | 0.065652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065652 | 0 | 0 | 3.3541 | 0 | 0
4.514 | 24.1891 | [11 empty] | 0 | 4.514 | 1.4896 | 0 | 22.6995 | 0 | 0 | 4.514 | 0 | 19.6751 | 0 | 0 | 0
9.998 | 7.1918 | [11 empty] | 0 | 9.998 | 3.2993 | 0 | 3.8924 | 0 | 0 | 7.1918 | 0 | 0 | 2.8062 | 0 | 0
21.2768 | 2.91 | [11 empty] | 0 | 21.2768 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 18.3668 | 0 | 0
29.078 | 1.2739 | [11 empty] | 0 | 29.078 | 1.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2739 | 0 | 0 | 27.804 | 0 | 0
47.813 | 0.32464 | [11 empty] | 0 | 47.813 | 0.32464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32464 | 0 | 0 | 47.4883 | 0 | 0
44.6261 | 0.051122 | [11 empty] | 0 | 44.6261 | 0.051122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051122 | 0 | 0 | 44.575 | 0 | 0
44.8614 | 0 | [11 empty] | 0 | 44.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8614 | 0 | 0
45.6682 | 0.066728 | [11 empty] | 0 | 45.6682 | 0.066728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066728 | 0 | 0 | 45.6014 | 0 | 0
46.6279 | 0.14587 | [11 empty] | 0 | 46.6279 | 0.14587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14587 | 0 | 0 | 46.4821 | 0 | 0
183.7175 | 0.30713 | [11 empty] | 0 | 183.7175 | 0.30713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30713 | 63.7175 | 0 | 119.6929 | 0 | 0
182.6225 | 1.3929 | [11 empty] | 0 | 182.6225 | 1.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3929 | 62.6225 | 0 | 118.6071 | 0 | 0
19.7029 | 0 | [11 empty] | 0 | 19.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7029 | 0 | 0
14.5578 | 0 | [11 empty] | 0 | 14.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5578 | 0 | 0
5.4313 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4313 | 0 | 0
0.042884 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.042884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042884 | 0 | 0
5.4588 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4588 | 0 | 0
0.036479 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.036479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036479 | 0 | 0
5.4228 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4228 | 0 | 0
0.031342 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.031342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031342 | 0 | 0
5.3898 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3898 | 0 | 0
0.02791 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.02791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02791 | 0 | 0
2.2156 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2156 | 0 | 0
0.68524 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.68524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68524 | 0 | 0
4.7979 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7979 | 0 | 0
322.2074 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 4.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 118.6074 | 0
370.7205 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 52.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 167.1205 | 0
409.4317 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 7.8317 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 205.8317 | 0
428.6425 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 27.0425 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 225.0425 | 0
462.3587 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 60.7587 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 258.7587 | 0
461.8426 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 60.2426 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 258.2426 | 0
457.7617 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 56.1617 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 254.1617 | 0
463.3165 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 61.7165 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 259.7165 | 0
477.0174 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 75.4174 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 273.4174 | 0
471.0255 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 69.4255 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 267.4255 | 0
458.3308 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 56.7308 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 254.7308 | 0
35.9353 | 0 | [11 empty] | 0 | 35.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9353 | 0 | 0
29.2799 | 0 | [11 empty] | 0 | 29.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2799 | 0 | 0
9.8589 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8589 | 0 | 0
6.1227 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1227 | 0 | 0
5.4463 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4463 | 0 | 0
0.062518 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.062518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062518 | 0 | 0
5.434 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.434 | 0 | 0
0.046565 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.046565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046565 | 0 | 0
5.2589 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2589 | 0 | 0
0.031326 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.031326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031326 | 0 | 0
7.7441 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7441 | 0 | 0
1.9609 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9609 | 0 | 0
5.4165 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4165 | 0 | 0
223.7109 | 0.14874 | [11 empty] | 0 | 223.7109 | 0.14874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14874 | 83.6 | 0 | 119.8513 | 20.1109 | 0
292.0672 | 0 | [11 empty] | 0 | 292.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 88.4672 | 0
365.6382 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 47.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 162.0382 | 0
411.1751 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 9.5751 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 207.5751 | 0
438.5729 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 36.9729 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 234.9729 | 0
422.8516 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 21.2516 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 219.2516 | 0
411.3857 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 9.7857 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 207.7857 | 0
411.49 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 9.89 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 207.89 | 0
419.1313 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 17.5313 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 215.5313 | 0
405.6252 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 4.0252 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 202.0252 | 0
377.9241 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 59.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 174.3241 | 0
40.3832 | 0 | [11 empty] | 0 | 40.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3832 | 0 | 0
30.8986 | 0 | [11 empty] | 0 | 30.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8986 | 0 | 0
5.9938 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9938 | 0 | 0
5.4473 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4473 | 0 | 0
0.063285 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.063285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063285 | 0 | 0
5.3593 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3593 | 0 | 0
0.048112 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.048112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048112 | 0 | 0
5.2582 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2582 | 0 | 0
0.036356 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.036356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036356 | 0 | 0
0.031168 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.031168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031168 | 0 | 0
8.1112 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1112 | 0 | 0
1.7523 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7523 | 0 | 0
7.7898 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7898 | 0 | 0
169.9514 | 0.71541 | [11 empty] | 0 | 169.9514 | 0.71541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71541 | 49.9514 | 0 | 119.2846 | 0 | 0
187.9561 | 0.29808 | [11 empty] | 0 | 187.9561 | 0.29808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29808 | 67.9561 | 0 | 119.7019 | 0 | 0
208.8218 | 0 | [11 empty] | 0 | 208.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 5.2218 | 0
282.7627 | 0 | [11 empty] | 0 | 282.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 79.1627 | 0
331.4554 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 13.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 127.8554 | 0
331.1748 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 13.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 127.5748 | 0
339.3958 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 21.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 135.7958 | 0
345.8874 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 27.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 142.2874 | 0
341.0124 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 23.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 137.4124 | 0
344.3039 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 26.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 140.7039 | 0
335.5074 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 17.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 131.9074 | 0
44.6163 | 0 | [11 empty] | 0 | 44.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6163 | 0 | 0
35.9392 | 0 | [11 empty] | 0 | 35.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9392 | 0 | 0
7.0772 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0772 | 0 | 0
5.5744 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5744 | 0 | 0
0.07135 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.07135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07135 | 0 | 0
5.4634 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4634 | 0 | 0
0.053885 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.053885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053885 | 0 | 0
5.2823 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2823 | 0 | 0
0.038586 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.038586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038586 | 0 | 0
0.031612 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.031612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031612 | 0 | 0
8.057 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.057 | 0 | 0
1.6764 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6764 | 0 | 0
7.7165 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7165 | 0 | 0
24.2331 | 1.3337 | [11 empty] | 0 | 24.2331 | 1.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3337 | 0 | 0 | 22.8993 | 0 | 0
35.0879 | 0.80121 | [11 empty] | 0 | 35.0879 | 0.80121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80121 | 0 | 0 | 34.2867 | 0 | 0
47.5172 | 0.24501 | [11 empty] | 0 | 47.5172 | 0.24501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24501 | 0 | 0 | 47.2722 | 0 | 0
63.3177 | 0 | [11 empty] | 0 | 63.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3177 | 0 | 0
128.4072 | 0 | [11 empty] | 0 | 128.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4072 | 0 | 120 | 0 | 0
281.1705 | 0 | [11 empty] | 0 | 281.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 77.5705 | 0
292.7207 | 0 | [11 empty] | 0 | 292.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 89.1207 | 0
277.4883 | 0 | [11 empty] | 0 | 277.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 73.8883 | 0
268.1542 | 0 | [11 empty] | 0 | 268.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 64.5542 | 0
251.5828 | 0 | [11 empty] | 0 | 251.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 47.9828 | 0
221.6256 | 0 | [11 empty] | 0 | 221.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 18.0256 | 0
39.4051 | 0 | [11 empty] | 0 | 39.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4051 | 0 | 0
30.0909 | 0 | [11 empty] | 0 | 30.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0909 | 0 | 0
5.7332 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7332 | 0 | 0
5.4047 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4047 | 0 | 0
0.068944 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.068944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068944 | 0 | 0
15.2169 | 0 | [11 empty] | 0 | 15.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2169 | 0 | 0
8.9544 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9544 | 0 | 0
8.0676 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0676 | 0 | 0
10.4886 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4886 | 0 | 0
6.0641 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0641 | 0 | 0
5.5536 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5536 | 0 | 0
5.1372 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1372 | 0 | 0
9.4436 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4436 | 0 | 0
8.242 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0
9.4562 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4562 | 0 | 0
14.2539 | 0 | [11 empty] | 0 | 14.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2539 | 0 | 0
13.7873 | 0 | [11 empty] | 0 | 13.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7873 | 0 | 0
12.6124 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6124 | 0 | 0
17.7945 | 0 | [11 empty] | 0 | 17.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7945 | 0 | 0
11.5818 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5818 | 0 | 0
12.7466 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7466 | 0 | 0
15.0543 | 0 | [11 empty] | 0 | 15.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0543 | 0 | 0
10.8789 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8789 | 0 | 0
8.1617 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1617 | 0 | 0
6.3147 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3147 | 0 | 0
8.4774 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4774 | 0 | 0
3.7503 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7503 | 0 | 0
2.5762 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5762 | 0 | 0
1.6331 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6331 | 0 | 0
1.234 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 0 | 0
0.99912 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.99912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99912 | 0 | 0
0.92075 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.92075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92075 | 0 | 0
0.85409 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.85409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85409 | 0 | 0
0.78806 | 0.015649 | [11 empty] | 0 | 0.78806 | 0.015649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015649 | 0 | 0 | 0.77241 | 0 | 0
0.76815 | 0.014488 | [11 empty] | 0 | 0.76815 | 0.014488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014488 | 0 | 0 | 0.75366 | 0 | 0
4.2508 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2508 | 0 | 0
0.84586 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.84586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84586 | 0 | 0
1.0329 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0329 | 0 | 0
5.5968 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5968 | 0 | 0
3.9631 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9631 | 0 | 0
7.3218 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3218 | 0 | 0
13.2573 | 0 | [11 empty] | 0 | 13.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2573 | 0 | 0
14.9335 | 0 | [11 empty] | 0 | 14.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9335 | 0 | 0
21.9019 | 0 | [11 empty] | 0 | 21.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9019 | 0 | 0
16.9999 | 0 | [11 empty] | 0 | 16.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9999 | 0 | 0
18.2127 | 0 | [11 empty] | 0 | 18.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2127 | 0 | 0
11.8071 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8071 | 0 | 0
8.6689 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6689 | 0 | 0
6.4194 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4194 | 0 | 0
4.0547 | 8.6787e-05 | [11 empty] | 0 | 4.0547 | 8.6787e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6787e-05 | 0 | 0 | 4.0546 | 0 | 0
5.9614 | 0.00070819 | [11 empty] | 0 | 5.9614 | 0.00070819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00070819 | 0 | 0 | 5.9607 | 0 | 0
1.6065 | 0.018987 | [11 empty] | 0 | 1.6065 | 0.018987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018987 | 0 | 0 | 1.5875 | 0 | 0
1.1685 | 0.033552 | [11 empty] | 0 | 1.1685 | 0.033552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033552 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0
5.5678 | 0.046315 | [11 empty] | 0 | 5.5678 | 0.046315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046315 | 0 | 0 | 5.5215 | 0 | 0
0.045128 | 0.057883 | [11 empty] | 0 | 0.045128 | 0.014892 | 0 | 0.042991 | 0 | 0 | 0.045128 | 0 | 0.012755 | 0 | 0 | 0
5.316 | 0.12868 | [11 empty] | 0 | 5.316 | 0.12868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12868 | 0 | 0 | 5.1873 | 0 | 0
0.038987 | 0.24763 | [11 empty] | 0 | 0.038987 | 0.012866 | 0 | 0.23477 | 0 | 0 | 0.038987 | 0 | 0.20865 | 0 | 0 | 0
0.035821 | 0.40682 | [11 empty] | 0 | 0.035821 | 0.011821 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.035821 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0
2.1891 | 0.19808 | [11 empty] | 0 | 2.1891 | 0.19808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19808 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 0
0.24715 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.24715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24715 | 0 | 0
0.65297 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.65297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65297 | 0 | 0
182.884 | 0.49766 | [11 empty] | 0 | 182.884 | 0.49766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49766 | 62.884 | 0 | 119.5023 | 0 | 0
213.285 | 0 | [11 empty] | 0 | 213.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 9.685 | 0
268.5172 | 0 | [11 empty] | 0 | 268.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 64.9172 | 0
274.2079 | 0 | [11 empty] | 0 | 274.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 70.6079 | 0
273.0238 | 0 | [11 empty] | 0 | 273.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 69.4238 | 0
121.0364 | 0 | [11 empty] | 0 | 121.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0364 | 0 | 120 | 0 | 0
106.5426 | 0 | [11 empty] | 0 | 106.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5426 | 0 | 0
104.5001 | 0 | [11 empty] | 0 | 104.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5001 | 0 | 0
100.8129 | 0 | [11 empty] | 0 | 100.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8129 | 0 | 0
89.7658 | 0 | [11 empty] | 0 | 89.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7658 | 0 | 0
73.5238 | 0 | [11 empty] | 0 | 73.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5238 | 0 | 0
27.4931 | 0 | [11 empty] | 0 | 27.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4931 | 0 | 0
21.569 | 0 | [11 empty] | 0 | 21.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.569 | 0 | 0
5.7271 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.7271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7271 | 0 | 0
5.3129 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3129 | 0 | 0
0.065165 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.065165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065165 | 0 | 0
0.05436 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.05436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05436 | 0 | 0
5.2342 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2342 | 0 | 0
0.034137 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.034137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034137 | 0 | 0
0.024469 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.024469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024469 | 0 | 0
0.015137 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.015137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015137 | 0 | 0
1.559 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 0 | 0
0.060929 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.060929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060929 | 0 | 0
3.6834 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6834 | 0 | 0
10.444 | 15.5563 | [11 empty] | 0 | 10.444 | 3.4465 | 0 | 12.1098 | 0 | 0 | 10.444 | 0 | 5.1124 | 0 | 0 | 0
19.2922 | 5.9565 | [11 empty] | 0 | 19.2922 | 5.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9565 | 0 | 0 | 13.3357 | 0 | 0
30.849 | 2.6763 | [11 empty] | 0 | 30.849 | 2.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6763 | 0 | 0 | 28.1728 | 0 | 0
41.7166 | 1.1424 | [11 empty] | 0 | 41.7166 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 0 | 0 | 40.5742 | 0 | 0
59.2454 | 0.25513 | [11 empty] | 0 | 59.2454 | 0.25513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25513 | 0 | 0 | 58.9903 | 0 | 0
56.1179 | 0.092451 | [11 empty] | 0 | 56.1179 | 0.092451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092451 | 0 | 0 | 56.0254 | 0 | 0
61.49 | 0 | [11 empty] | 0 | 61.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.49 | 0 | 0
77.8052 | 0 | [11 empty] | 0 | 77.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8052 | 0 | 0
81.7301 | 0 | [11 empty] | 0 | 81.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7301 | 0 | 0
70.7981 | 0 | [11 empty] | 0 | 70.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7981 | 0 | 0
56.4403 | 0.078228 | [11 empty] | 0 | 56.4403 | 0.078228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078228 | 0 | 0 | 56.362 | 0 | 0
31.299 | 0 | [11 empty] | 0 | 31.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.299 | 0 | 0
22.5988 | 0 | [11 empty] | 0 | 22.5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5988 | 0 | 0
5.5436 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5436 | 0 | 0
0.065054 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.065054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065054 | 0 | 0
5.3722 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3722 | 0 | 0
0.048087 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.048087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048087 | 0 | 0
0.04156 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.04156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04156 | 0 | 0
5.2998 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2998 | 0 | 0
0.030163 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.030163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030163 | 0 | 0
0.025216 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.025216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025216 | 0 | 0
2.1736 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1736 | 0 | 0
0.29756 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.29756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29756 | 0 | 0
3.8643 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8643 | 0 | 0
9.832 | 11.6623 | [11 empty] | 0 | 9.832 | 3.2446 | 0 | 8.4177 | 0 | 0 | 9.832 | 0 | 1.8303 | 0 | 0 | 0
16.807 | 7.3093 | [11 empty] | 0 | 16.807 | 5.5463 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 7.3093 | 0 | 0 | 9.4977 | 0 | 0
22.9689 | 5.3362 | [11 empty] | 0 | 22.9689 | 5.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3362 | 0 | 0 | 17.6327 | 0 | 0
34.9787 | 3.3266 | [11 empty] | 0 | 34.9787 | 3.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3266 | 0 | 0 | 31.6521 | 0 | 0
50.7404 | 1.6193 | [11 empty] | 0 | 50.7404 | 1.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6193 | 0 | 0 | 49.1212 | 0 | 0
38.1975 | 1.5074 | [11 empty] | 0 | 38.1975 | 1.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5074 | 0 | 0 | 36.6901 | 0 | 0
39.0576 | 2.0812 | [11 empty] | 0 | 39.0576 | 2.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0812 | 0 | 0 | 36.9763 | 0 | 0
40.8515 | 2.3667 | [11 empty] | 0 | 40.8515 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0 | 38.4847 | 0 | 0
42.4655 | 3.313 | [11 empty] | 0 | 42.4655 | 3.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.313 | 0 | 0 | 39.1524 | 0 | 0
43.1627 | 3.539 | [11 empty] | 0 | 43.1627 | 3.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.539 | 0 | 0 | 39.6237 | 0 | 0
40.6339 | 4.4133 | [11 empty] | 0 | 40.6339 | 4.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4133 | 0 | 0 | 36.2206 | 0 | 0
22.0691 | 0 | [11 empty] | 0 | 22.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0691 | 0 | 0
16.745 | 0 | [11 empty] | 0 | 16.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.745 | 0 | 0
5.3137 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3137 | 0 | 0
0.054408 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.054408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054408 | 0 | 0
0.046307 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.046307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046307 | 0 | 0
5.2495 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2495 | 0 | 0
0.027232 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.027232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027232 | 0 | 0
0.017412 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.017412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017412 | 0 | 0
0.0081374 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.0081374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081374 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5223 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5223 | 0 | 0
0.001344 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.001344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001344 | 0 | 0
3.5828 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5828 | 0 | 0
5.7067 | 30.6471 | [11 empty] | 0 | 5.7067 | 1.8832 | 0 | 28.7639 | 0 | 0 | 5.7067 | 0 | 24.9404 | 0 | 0 | 0
13.8392 | 13.7964 | [11 empty] | 0 | 13.8392 | 4.5669 | 0 | 9.2294 | 0 | 0 | 13.7964 | 0 | 0 | 0.04282 | 0 | 0
25.4042 | 5.7877 | [11 empty] | 0 | 25.4042 | 5.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7877 | 0 | 0 | 19.6164 | 0 | 0
36.6686 | 2.8268 | [11 empty] | 0 | 36.6686 | 2.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8268 | 0 | 0 | 33.8418 | 0 | 0
53.9447 | 1.0628 | [11 empty] | 0 | 53.9447 | 1.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0628 | 0 | 0 | 52.8819 | 0 | 0
53.2915 | 0.14533 | [11 empty] | 0 | 53.2915 | 0.14533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14533 | 0 | 0 | 53.1461 | 0 | 0
58.3493 | 0.015949 | [11 empty] | 0 | 58.3493 | 0.015949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015949 | 0 | 0 | 58.3334 | 0 | 0
65.8487 | 0 | [11 empty] | 0 | 65.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8487 | 0 | 0
62.3451 | 0 | [11 empty] | 0 | 62.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3451 | 0 | 0
59.6144 | 0.052073 | [11 empty] | 0 | 59.6144 | 0.052073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052073 | 0 | 0 | 59.5623 | 0 | 0
56.8384 | 0.23763 | [11 empty] | 0 | 56.8384 | 0.23763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23763 | 0 | 0 | 56.6008 | 0 | 0
33.2339 | 0 | [11 empty] | 0 | 33.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2339 | 0 | 0
21.1861 | 0 | [11 empty] | 0 | 21.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1861 | 0 | 0
5.4732 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4732 | 0 | 0
0.055564 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.055564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055564 | 0 | 0
5.2731 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2731 | 0 | 0
0.03711 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.03711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03711 | 0 | 0
0.029645 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.029645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029645 | 0 | 0
0.02267 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.02267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02267 | 0 | 0
0.016103 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.016103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016103 | 0 | 0
0.0097479 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.0097479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097479 | 0 | 0
1.731 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | 0
3.4581 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4581 | 0 | 0
0.25201 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.25201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25201 | 0 | 0
8.9055 | 17.451 | [11 empty] | 0 | 8.9055 | 2.9388 | 0 | 14.5122 | 0 | 0 | 8.9055 | 0 | 8.5455 | 0 | 0 | 0
15.4667 | 11.6452 | [11 empty] | 0 | 15.4667 | 5.104 | 0 | 6.5412 | 0 | 0 | 11.6452 | 0 | 0 | 3.8214 | 0 | 0
26.0223 | 6.5528 | [11 empty] | 0 | 26.0223 | 6.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5528 | 0 | 0 | 19.4695 | 0 | 0
33.0036 | 4.4008 | [11 empty] | 0 | 33.0036 | 4.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4008 | 0 | 0 | 28.6028 | 0 | 0
42.7953 | 2.9076 | [11 empty] | 0 | 42.7953 | 2.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9076 | 0 | 0 | 39.8877 | 0 | 0
38.348 | 2.7433 | [11 empty] | 0 | 38.348 | 2.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7433 | 0 | 0 | 35.6047 | 0 | 0
39.0612 | 3.4056 | [11 empty] | 0 | 39.0612 | 3.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4056 | 0 | 0 | 35.6556 | 0 | 0
43.1706 | 3.1796 | [11 empty] | 0 | 43.1706 | 3.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1796 | 0 | 0 | 39.991 | 0 | 0
41.5116 | 4.141 | [11 empty] | 0 | 41.5116 | 4.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.141 | 0 | 0 | 37.3706 | 0 | 0
41.0933 | 5.2763 | [11 empty] | 0 | 41.0933 | 5.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2763 | 0 | 0 | 35.8169 | 0 | 0
42.4643 | 6.1603 | [11 empty] | 0 | 42.4643 | 6.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1603 | 0 | 0 | 36.304 | 0 | 0
24.3947 | 0 | [11 empty] | 0 | 24.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3947 | 0 | 0
15.8214 | 0 | [11 empty] | 0 | 15.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8214 | 0 | 0
5.2462 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2462 | 0 | 0
0.04426 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.04426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04426 | 0 | 0
0.037265 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.037265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037265 | 0 | 0
9.7939 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7939 | 0 | 0
1.0298 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0298 | 0 | 0
4.4521 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4521 | 0 | 0
1.0214 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0 | 0
0.96058 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.96058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96058 | 0 | 0
0.90981 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.90981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90981 | 0 | 0
0.93468 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.93468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93468 | 0 | 0
4.5484 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5484 | 0 | 0
1.677 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.677 | 0 | 0
6.6985 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6985 | 0 | 0
5.6055 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6055 | 0 | 0
3.9163 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9163 | 0 | 0
7.2874 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2874 | 0 | 0
4.1475 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1475 | 0 | 0
10.6916 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6916 | 0 | 0
10.872 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.872 | 0 | 0
15.4934 | 0 | [11 empty] | 0 | 15.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4934 | 0 | 0
6.2336 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2336 | 0 | 0
4.0399 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0399 | 0 | 0
4.5883 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5883 | 0 | 0
1.719 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0
1.0014 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0 | 0
4.2192 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2192 | 0 | 0
0.73133 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.73133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73133 | 0 | 0
0.68671 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.68671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68671 | 0 | 0
0.64936 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.64936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64936 | 0 | 0
0.61581 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.61581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61581 | 0 | 0
0.58259 | 0.065213 | [11 empty] | 0 | 0.58259 | 0.065213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065213 | 0 | 0 | 0.51738 | 0 | 0
0.54966 | 0.18545 | [11 empty] | 0 | 0.54966 | 0.18139 | 0 | 0.0040596 | 0 | 0 | 0.18545 | 0 | 0 | 0.36421 | 0 | 0
0.54071 | 0.22076 | [11 empty] | 0 | 0.54071 | 0.17843 | 0 | 0.042328 | 0 | 0 | 0.22076 | 0 | 0 | 0.31995 | 0 | 0
0.55572 | 0.13197 | [11 empty] | 0 | 0.55572 | 0.13197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13197 | 0 | 0 | 0.42374 | 0 | 0
3.9664 | 0.1166 | [11 empty] | 0 | 3.9664 | 0.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1166 | 0 | 0 | 3.8498 | 0 | 0
0.68473 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.68473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68473 | 0 | 0
0.67555 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.67555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67555 | 0 | 0
4.1806 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1806 | 0 | 0
0.77532 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.77532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77532 | 0 | 0
0.7344 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7344 | 0 | 0
0.76972 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.76972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76972 | 0 | 0
4.1345 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1345 | 0 | 0
0.75472 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.75472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75472 | 0 | 0
0.8525 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8525 | 0 | 0
0.89273 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.89273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89273 | 0 | 0
0.75969 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.75969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75969 | 0 | 0
0.70294 | 0.1089 | [11 empty] | 0 | 0.70294 | 0.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1089 | 0 | 0 | 0.59404 | 0 | 0
0.65551 | 0.28 | [11 empty] | 0 | 0.65551 | 0.21632 | 0 | 0.063685 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.3755 | 0 | 0
0.61112 | 0.49028 | [11 empty] | 0 | 0.61112 | 0.20167 | 0 | 0.28861 | 0 | 0 | 0.49028 | 0 | 0 | 0.12084 | 0 | 0
0.56039 | 0.71497 | [11 empty] | 0 | 0.56039 | 0.18493 | 0 | 0.53004 | 0 | 0 | 0.56039 | 0 | 0.15458 | 0 | 0 | 0
0.51208 | 0.94623 | [11 empty] | 0 | 0.51208 | 0.16899 | 0 | 0.77725 | 0 | 0 | 0.51208 | 0 | 0.43415 | 0 | 0 | 0
5.3855 | 1.1838 | [11 empty] | 0 | 5.3855 | 1.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1838 | 0 | 0 | 4.2017 | 0 | 0
0.021712 | 1.384 | [11 empty] | 0 | 0.021712 | 0.007165 | 0 | 1.3769 | 0 | 0 | 0.021712 | 0 | 1.3623 | 0 | 0 | 0
0.018465 | 1.578 | [11 empty] | 0 | 0.018465 | 0.0060934 | 0 | 1.5719 | 0 | 0 | 0.018465 | 0 | 1.5596 | 0 | 0 | 0
0.014913 | 1.7773 | [11 empty] | 0 | 0.014913 | 0.0049213 | 0 | 1.7724 | 0 | 0 | 0.014913 | 0 | 1.7624 | 0 | 0 | 0
0.011399 | 1.9719 | [11 empty] | 0 | 0.011399 | 0.0037617 | 0 | 1.9681 | 0 | 0 | 0.011399 | 0 | 1.9605 | 0 | 0 | 0
0.86854 | 0.79573 | [11 empty] | 0 | 0.86854 | 0.28662 | 0 | 0.50911 | 0 | 0 | 0.79573 | 0 | 0 | 0.072805 | 0 | 0
0.025693 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.025693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025693 | 0 | 0
3.526 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.526 | 0 | 0
4.6862 | 11.608 | [11 empty] | 0 | 4.6862 | 1.5464 | 0 | 10.0616 | 0 | 0 | 4.6862 | 0 | 6.9219 | 0 | 0 | 0
6.5799 | 4.8156 | [11 empty] | 0 | 6.5799 | 2.1714 | 0 | 2.6442 | 0 | 0 | 4.8156 | 0 | 0 | 1.7644 | 0 | 0
14.3999 | 4.0031 | [11 empty] | 0 | 14.3999 | 4.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0031 | 0 | 0 | 10.3968 | 0 | 0
15.141 | 4.3723 | [11 empty] | 0 | 15.141 | 4.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3723 | 0 | 0 | 10.7687 | 0 | 0
25.6411 | 3.7332 | [11 empty] | 0 | 25.6411 | 3.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7332 | 0 | 0 | 21.908 | 0 | 0
23.587 | 3.4648 | [11 empty] | 0 | 23.587 | 3.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4648 | 0 | 0 | 20.1222 | 0 | 0
31.2226 | 3.8469 | [11 empty] | 0 | 31.2226 | 3.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8469 | 0 | 0 | 27.3757 | 0 | 0
34.5891 | 2.9348 | [11 empty] | 0 | 34.5891 | 2.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9348 | 0 | 0 | 31.6543 | 0 | 0
32.3502 | 3.5381 | [11 empty] | 0 | 32.3502 | 3.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5381 | 0 | 0 | 28.8122 | 0 | 0
32.3906 | 4.0031 | [11 empty] | 0 | 32.3906 | 4.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0031 | 0 | 0 | 28.3875 | 0 | 0
31.7158 | 5.0485 | [11 empty] | 0 | 31.7158 | 5.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0485 | 0 | 0 | 26.6672 | 0 | 0
15.2707 | 0 | [11 empty] | 0 | 15.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2707 | 0 | 0
10.1204 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1204 | 0 | 0
5.2515 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2515 | 0 | 0
0.050335 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.050335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050335 | 0 | 0
0.041311 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.041311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041311 | 0 | 0
0.033337 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.033337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033337 | 0 | 0
0.026508 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.026508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026508 | 0 | 0
0.020134 | 0.0053964 | [11 empty] | 0 | 0.020134 | 0.0053964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053964 | 0 | 0 | 0.014737 | 0 | 0
0.013983 | 0.14171 | [11 empty] | 0 | 0.013983 | 0.0046142 | 0 | 0.1371 | 0 | 0 | 0.013983 | 0 | 0.12773 | 0 | 0 | 0
0.0083007 | 0.38576 | [11 empty] | 0 | 0.0083007 | 0.0027392 | 0 | 0.38302 | 0 | 0 | 0.0083007 | 0 | 0.37746 | 0 | 0 | 0
0.82503 | 0.098229 | [11 empty] | 0 | 0.82503 | 0.098229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098229 | 0 | 0 | 0.7268 | 0 | 0
3.4517 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4517 | 0 | 0
0.11482 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.11482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11482 | 0 | 0
5.9724 | 20.4268 | [11 empty] | 0 | 5.9724 | 1.9709 | 0 | 18.4559 | 0 | 0 | 5.9724 | 0 | 14.4544 | 0 | 0 | 0
11.5435 | 7.6595 | [11 empty] | 0 | 11.5435 | 3.8094 | 0 | 3.8502 | 0 | 0 | 7.6595 | 0 | 0 | 3.884 | 0 | 0
23.5855 | 3.7891 | [11 empty] | 0 | 23.5855 | 3.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7891 | 0 | 0 | 19.7965 | 0 | 0
33.2576 | 1.4198 | [11 empty] | 0 | 33.2576 | 1.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4198 | 0 | 0 | 31.8378 | 0 | 0
50.5892 | 0.14985 | [11 empty] | 0 | 50.5892 | 0.14985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14985 | 0 | 0 | 50.4393 | 0 | 0
46.6307 | 0 | [11 empty] | 0 | 46.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6307 | 0 | 0
61.737 | 0 | [11 empty] | 0 | 61.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.737 | 0 | 0
74.7365 | 0 | [11 empty] | 0 | 74.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7365 | 0 | 0
84.5633 | 0 | [11 empty] | 0 | 84.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5633 | 0 | 0
79.9412 | 0 | [11 empty] | 0 | 79.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9412 | 0 | 0
65.3253 | 0 | [11 empty] | 0 | 65.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3253 | 0 | 0
33.4497 | 0 | [11 empty] | 0 | 33.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4497 | 0 | 0
21.251 | 0 | [11 empty] | 0 | 21.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.251 | 0 | 0
5.647 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.647 | 0 | 0
0.063106 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.063106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063106 | 0 | 0
5.321 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.321 | 0 | 0
0.038583 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.038583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038583 | 0 | 0
0.027737 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.027737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027737 | 0 | 0
0.016847 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.016847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016847 | 0 | 0
0.0062858 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.0062858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062858 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.88661 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.88661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88661 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4626 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4626 | 0 | 0
3.3452 | 52.7573 | [11 empty] | 0 | 3.3452 | 1.1039 | 0 | 51.6534 | 0 | 0 | 3.3452 | 0 | 49.4121 | 0 | 0 | 0
8.6682 | 28.1478 | [11 empty] | 0 | 8.6682 | 2.8605 | 0 | 25.2873 | 0 | 0 | 8.6682 | 0 | 19.4796 | 0 | 0 | 0
21.0616 | 13.5339 | [11 empty] | 0 | 21.0616 | 6.9503 | 0 | 6.5835 | 0 | 0 | 13.5339 | 0 | 0 | 7.5278 | 0 | 0
31.8157 | 5.7588 | [11 empty] | 0 | 31.8157 | 5.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7588 | 0 | 0 | 26.057 | 0 | 0
48.1587 | 2.5884 | [11 empty] | 0 | 48.1587 | 2.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5884 | 0 | 0 | 45.5704 | 0 | 0
48.0892 | 1.7493 | [11 empty] | 0 | 48.0892 | 1.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7493 | 0 | 0 | 46.34 | 0 | 0
53.7799 | 1.2487 | [11 empty] | 0 | 53.7799 | 1.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2487 | 0 | 0 | 52.5312 | 0 | 0
56.1364 | 0.97538 | [11 empty] | 0 | 56.1364 | 0.97538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97538 | 0 | 0 | 55.161 | 0 | 0
56.4219 | 1.0304 | [11 empty] | 0 | 56.4219 | 1.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0304 | 0 | 0 | 55.3915 | 0 | 0
54.8548 | 1.3835 | [11 empty] | 0 | 54.8548 | 1.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3835 | 0 | 0 | 53.4713 | 0 | 0
53.5582 | 2.1788 | [11 empty] | 0 | 53.5582 | 2.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1788 | 0 | 0 | 51.3794 | 0 | 0
28.704 | 0 | [11 empty] | 0 | 28.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.704 | 0 | 0
17.7983 | 0 | [11 empty] | 0 | 17.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7983 | 0 | 0
5.2927 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2927 | 0 | 0
0.0459 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0459 | 0 | 0
0.035504 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.035504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035504 | 0 | 0
0.027219 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.027219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027219 | 0 | 0
0.020941 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.020941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020941 | 0 | 0
0.015151 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.015151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015151 | 0 | 0
0.0098584 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.0098584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098584 | 0 | 0
0.0050829 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.0050829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050829 | 0 | 0
4.379 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.379 | 0 | 0
0.001791 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.001791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001791 | 0 | 0
0.024392 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.024392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024392 | 0 | 0
4.9699 | 40.8111 | [11 empty] | 0 | 4.9699 | 1.6401 | 0 | 39.171 | 0 | 0 | 4.9699 | 0 | 35.8412 | 0 | 0 | 0
9.2756 | 26.0157 | [11 empty] | 0 | 9.2756 | 3.061 | 0 | 22.9548 | 0 | 0 | 9.2756 | 0 | 16.7401 | 0 | 0 | 0
21.2258 | 15.3262 | [11 empty] | 0 | 21.2258 | 7.0045 | 0 | 8.3217 | 0 | 0 | 15.3262 | 0 | 0 | 5.8996 | 0 | 0
30.9366 | 6.3391 | [11 empty] | 0 | 30.9366 | 6.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3391 | 0 | 0 | 24.5974 | 0 | 0
46.322 | 3.3086 | [11 empty] | 0 | 46.322 | 3.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3086 | 0 | 0 | 43.0133 | 0 | 0
43.9891 | 2.1899 | [11 empty] | 0 | 43.9891 | 2.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1899 | 0 | 0 | 41.7993 | 0 | 0
46.4348 | 1.9769 | [11 empty] | 0 | 46.4348 | 1.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9769 | 0 | 0 | 44.4579 | 0 | 0
48.2043 | 1.6431 | [11 empty] | 0 | 48.2043 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 0 | 0 | 46.5612 | 0 | 0
43.9237 | 2.4955 | [11 empty] | 0 | 43.9237 | 2.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4955 | 0 | 0 | 41.4282 | 0 | 0
42.8042 | 3.3295 | [11 empty] | 0 | 42.8042 | 3.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3295 | 0 | 0 | 39.4747 | 0 | 0
38.9402 | 4.7611 | [11 empty] | 0 | 38.9402 | 4.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7611 | 0 | 0 | 34.1791 | 0 | 0
20.8462 | 0 | [11 empty] | 0 | 20.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8462 | 0 | 0
15.1849 | 0 | [11 empty] | 0 | 15.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1849 | 0 | 0
5.341 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.341 | 0 | 0
0.047893 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.047893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047893 | 0 | 0
0.03973 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.03973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03973 | 0 | 0
5.2517 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2517 | 0 | 0
0.023333 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023333 | 0 | 0
0.015471 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.015471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015471 | 0 | 0
0.0079846 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.0079846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079846 | 0 | 0
0.00092489 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.00092489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092489 | 0 | 0
1.0304 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0304 | 0 | 0
3.3845 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3845 | 0 | 0
0.018679 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.018679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018679 | 0 | 0
5.0104 | 45.3015 | [11 empty] | 0 | 5.0104 | 1.6534 | 0 | 43.6481 | 0 | 0 | 5.0104 | 0 | 40.2911 | 0 | 0 | 0
10.8181 | 21.9949 | [11 empty] | 0 | 10.8181 | 3.57 | 0 | 18.4249 | 0 | 0 | 10.8181 | 0 | 11.1768 | 0 | 0 | 0
20.6746 | 13.3943 | [11 empty] | 0 | 20.6746 | 6.8226 | 0 | 6.5717 | 0 | 0 | 13.3943 | 0 | 0 | 7.2803 | 0 | 0
29.3458 | 7.0704 | [11 empty] | 0 | 29.3458 | 7.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0704 | 0 | 0 | 22.2754 | 0 | 0
40.1621 | 4.413 | [11 empty] | 0 | 40.1621 | 4.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.413 | 0 | 0 | 35.7491 | 0 | 0
41.3482 | 3.6976 | [11 empty] | 0 | 41.3482 | 3.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6976 | 0 | 0 | 37.6506 | 0 | 0
35.8162 | 4.7072 | [11 empty] | 0 | 35.8162 | 4.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7072 | 0 | 0 | 31.109 | 0 | 0
34.0865 | 6.0851 | [11 empty] | 0 | 34.0865 | 6.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0851 | 0 | 0 | 28.0013 | 0 | 0
41.7494 | 6.6274 | [11 empty] | 0 | 41.7494 | 6.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6274 | 0 | 0 | 35.122 | 0 | 0
36.4873 | 7.5211 | [11 empty] | 0 | 36.4873 | 7.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5211 | 0 | 0 | 28.9662 | 0 | 0
34.0983 | 12.5698 | [11 empty] | 0 | 34.0983 | 11.2525 | 0 | 1.3174 | 0 | 0 | 12.5698 | 0 | 0 | 21.5285 | 0 | 0
18.6143 | 0 | [11 empty] | 0 | 18.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6143 | 0 | 0
11.6098 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6098 | 0 | 0
0.043749 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.043749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043749 | 0 | 0
5.2885 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2885 | 0 | 0
0.033026 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.033026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033026 | 0 | 0
7.329 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.329 | 0 | 0
0.43671 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.43671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43671 | 0 | 0
0.52843 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.52843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52843 | 0 | 0
3.9406 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9406 | 0 | 0
0.51533 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.51533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51533 | 0 | 0
0.55628 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.55628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55628 | 0 | 0
0.64552 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.64552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64552 | 0 | 0
4.1983 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1983 | 0 | 0
0.88462 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.88462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88462 | 0 | 0
1.1006 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 0 | 0
5.693 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.693 | 0 | 0
4.4689 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4689 | 0 | 0
9.2876 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2876 | 0 | 0
6.7991 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7991 | 0 | 0
7.7917 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7917 | 0 | 0
2.5469 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5469 | 0 | 0
2.0899 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0899 | 0 | 0
1.7099 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7099 | 0 | 0
4.9149 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9149 | 0 | 0
0.74494 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.74494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74494 | 0 | 0
0.6652 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6652 | 0 | 0
0.61753 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.61753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61753 | 0 | 0
0.58386 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.58386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58386 | 0 | 0
0.55608 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.55608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55608 | 0 | 0
0.53339 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.53339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53339 | 0 | 0
0.51189 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.51189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51189 | 0 | 0
0.49127 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.49127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49127 | 0 | 0
3.8585 | 0.021632 | [11 empty] | 0 | 3.8585 | 0.021632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021632 | 0 | 0 | 3.8368 | 0 | 0
0.4485 | 0.11053 | [11 empty] | 0 | 0.4485 | 0.11053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11053 | 0 | 0 | 0.33797 | 0 | 0
0.45323 | 0.10225 | [11 empty] | 0 | 0.45323 | 0.10225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10225 | 0 | 0 | 0.35099 | 0 | 0
0.48545 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.48545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48545 | 0 | 0
0.51123 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.51123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51123 | 0 | 0
4.0141 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0141 | 0 | 0
0.66645 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.66645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66645 | 0 | 0
5.1701 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1701 | 0 | 0
4.9733 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9733 | 0 | 0
10.2063 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2063 | 0 | 0
3.4706 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4706 | 0 | 0
12.9483 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9483 | 0 | 0
10.247 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.247 | 0 | 0
8.9594 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9594 | 0 | 0
13.1009 | 0 | [11 empty] | 0 | 13.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1009 | 0 | 0
4.2046 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2046 | 0 | 0
3.4538 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4538 | 0 | 0
1.5786 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5786 | 0 | 0
0.98645 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.98645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98645 | 0 | 0
4.2248 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2248 | 0 | 0
0.74944 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.74944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74944 | 0 | 0
5.5636 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5636 | 0 | 0
0.051813 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.051813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051813 | 0 | 0
5.4512 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4512 | 0 | 0
0.050176 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.050176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050176 | 0 | 0
5.3857 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3857 | 0 | 0
1.3717 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0
0.31982 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.31982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31982 | 0 | 0
0.46011 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.46011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46011 | 0 | 0
288.8109 | 0.82175 | [11 empty] | 0 | 288.8109 | 0.82175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82175 | 83.6 | 0 | 119.1782 | 85.2109 | 0
289.2455 | 0.32822 | [11 empty] | 0 | 289.2455 | 0.32822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32822 | 83.6 | 0 | 119.6718 | 85.6455 | 0
316.7351 | 0 | [11 empty] | 0 | 316.7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 113.1351 | 0
377.5728 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 59.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 173.9728 | 0
428.1035 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 26.5035 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 224.5035 | 0
425.8641 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 24.2641 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 222.2641 | 0
398.9817 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 80.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 195.3817 | 0
375.7408 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 57.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 172.1408 | 0
361.616 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 43.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 158.016 | 0
349.794 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 31.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 146.194 | 0
328.8252 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 10.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 125.2252 | 0
28.5269 | 0 | [11 empty] | 0 | 28.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5269 | 0 | 0
22.4312 | 0 | [11 empty] | 0 | 22.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4312 | 0 | 0
6.1256 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1256 | 0 | 0
5.6327 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6327 | 0 | 0
5.3247 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3247 | 0 | 0
0.078292 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.078292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078292 | 0 | 0
5.2564 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2564 | 0 | 0
0.054746 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.054746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054746 | 0 | 0
0.043277 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.043277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043277 | 0 | 0
0.031898 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.031898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031898 | 0 | 0
2.5673 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5673 | 0 | 0
0.13718 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.13718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13718 | 0 | 0
3.7548 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 0 | 0
12.7165 | 10.597 | [11 empty] | 0 | 12.7165 | 4.1964 | 0 | 6.4005 | 0 | 0 | 10.597 | 0 | 0 | 2.1195 | 0 | 0
23.094 | 4.1531 | [11 empty] | 0 | 23.094 | 4.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1531 | 0 | 0 | 18.941 | 0 | 0
34.9955 | 1.7369 | [11 empty] | 0 | 34.9955 | 1.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7369 | 0 | 0 | 33.2586 | 0 | 0
47.0203 | 0.13938 | [11 empty] | 0 | 47.0203 | 0.13938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13938 | 0 | 0 | 46.8809 | 0 | 0
95.6722 | 0 | [11 empty] | 0 | 95.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6722 | 0 | 0
135.1732 | 0 | [11 empty] | 0 | 135.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1732 | 0 | 120 | 0 | 0
160.9247 | 0 | [11 empty] | 0 | 160.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9247 | 0 | 120 | 0 | 0
174.02 | 0 | [11 empty] | 0 | 174.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.02 | 0 | 120 | 0 | 0
178.0325 | 0 | [11 empty] | 0 | 178.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0325 | 0 | 120 | 0 | 0
171.2901 | 0 | [11 empty] | 0 | 171.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2901 | 0 | 120 | 0 | 0
150.6677 | 0 | [11 empty] | 0 | 150.6677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6677 | 0 | 120 | 0 | 0
40.9681 | 0 | [11 empty] | 0 | 40.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9681 | 0 | 0
28.7651 | 0 | [11 empty] | 0 | 28.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7651 | 0 | 0
5.8524 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8524 | 0 | 0
5.3736 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3736 | 0 | 0
0.073505 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.073505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073505 | 0 | 0
0.0622 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0622 | 0 | 0
5.2437 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2437 | 0 | 0
0.041535 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.041535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041535 | 0 | 0
0.031745 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.031745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031745 | 0 | 0
0.022047 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.022047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022047 | 0 | 0
2.4357 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4357 | 0 | 0
0.035069 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.035069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035069 | 0 | 0
3.6935 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6935 | 0 | 0
10.4986 | 15.9924 | [11 empty] | 0 | 10.4986 | 3.4645 | 0 | 12.5279 | 0 | 0 | 10.4986 | 0 | 5.4939 | 0 | 0 | 0
22.006 | 5.6222 | [11 empty] | 0 | 22.006 | 5.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6222 | 0 | 0 | 16.3838 | 0 | 0
34.0889 | 2.4243 | [11 empty] | 0 | 34.0889 | 2.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4243 | 0 | 0 | 31.6646 | 0 | 0
46.4161 | 0.67208 | [11 empty] | 0 | 46.4161 | 0.67208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67208 | 0 | 0 | 45.744 | 0 | 0
65.0896 | 0.023438 | [11 empty] | 0 | 65.0896 | 0.023438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023438 | 0 | 0 | 65.0662 | 0 | 0
97.0026 | 0 | [11 empty] | 0 | 97.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0026 | 0 | 0
127.7387 | 0 | [11 empty] | 0 | 127.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7387 | 0 | 120 | 0 | 0
142.7485 | 0 | [11 empty] | 0 | 142.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7485 | 0 | 120 | 0 | 0
146.11 | 0 | [11 empty] | 0 | 146.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.11 | 0 | 120 | 0 | 0
138.5537 | 0 | [11 empty] | 0 | 138.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5537 | 0 | 120 | 0 | 0
104.4135 | 0 | [11 empty] | 0 | 104.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4135 | 0 | 0
40.6404 | 0 | [11 empty] | 0 | 40.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6404 | 0 | 0
27.2289 | 0 | [11 empty] | 0 | 27.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2289 | 0 | 0
5.6872 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6872 | 0 | 0
5.2721 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2721 | 0 | 0
0.066867 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.066867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066867 | 0 | 0
0.055748 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.055748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055748 | 0 | 0
0.045991 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.045991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045991 | 0 | 0
0.036395 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.036395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036395 | 0 | 0
0.026908 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.026908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026908 | 0 | 0
0.017805 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.017805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0 | 0
1.8533 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8533 | 0 | 0
3.4524 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4524 | 0 | 0
0.20907 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.20907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20907 | 0 | 0
9.5196 | 17.6507 | [11 empty] | 0 | 9.5196 | 3.1415 | 0 | 14.5092 | 0 | 0 | 9.5196 | 0 | 8.1311 | 0 | 0 | 0
22.4131 | 6.0741 | [11 empty] | 0 | 22.4131 | 6.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0741 | 0 | 0 | 16.339 | 0 | 0
33.0927 | 2.6045 | [11 empty] | 0 | 33.0927 | 2.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6045 | 0 | 0 | 30.4883 | 0 | 0
45.058 | 0.94985 | [11 empty] | 0 | 45.058 | 0.94985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94985 | 0 | 0 | 44.1082 | 0 | 0
64.1219 | 0.1021 | [11 empty] | 0 | 64.1219 | 0.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1021 | 0 | 0 | 64.0198 | 0 | 0
78.7399 | 0 | [11 empty] | 0 | 78.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7399 | 0 | 0
109.487 | 0 | [11 empty] | 0 | 109.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.487 | 0 | 0
123.9674 | 0 | [11 empty] | 0 | 123.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9674 | 0 | 120 | 0 | 0
127.7315 | 0 | [11 empty] | 0 | 127.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7315 | 0 | 120 | 0 | 0
113.2294 | 0 | [11 empty] | 0 | 113.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2294 | 0 | 0
77.4076 | 0 | [11 empty] | 0 | 77.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4076 | 0 | 0
32.8405 | 0 | [11 empty] | 0 | 32.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8405 | 0 | 0
23.7179 | 0 | [11 empty] | 0 | 23.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7179 | 0 | 0
5.6399 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6399 | 0 | 0
0.076007 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.076007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076007 | 0 | 0
5.399 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.399 | 0 | 0
0.055415 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.055415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055415 | 0 | 0
0.046985 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.046985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046985 | 0 | 0
0.038996 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.038996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038996 | 0 | 0
0.031174 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.031174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031174 | 0 | 0
0.023758 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.023758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023758 | 0 | 0
5.4868 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4868 | 0 | 0
0.026132 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.026132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026132 | 0 | 0
0.35792 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.35792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35792 | 0 | 0
11.7265 | 11.007 | [11 empty] | 0 | 11.7265 | 3.8698 | 0 | 7.1372 | 0 | 0 | 11.007 | 0 | 0 | 0.71954 | 0 | 0
22.8623 | 4.031 | [11 empty] | 0 | 22.8623 | 4.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 0 | 18.8314 | 0 | 0
34.8448 | 1.5692 | [11 empty] | 0 | 34.8448 | 1.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5692 | 0 | 0 | 33.2756 | 0 | 0
47.5905 | 0.12589 | [11 empty] | 0 | 47.5905 | 0.12589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12589 | 0 | 0 | 47.4646 | 0 | 0
84.969 | 0 | [11 empty] | 0 | 84.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.969 | 0 | 0
117.9727 | 0 | [11 empty] | 0 | 117.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9727 | 0 | 0
145.0255 | 0 | [11 empty] | 0 | 145.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0255 | 0 | 120 | 0 | 0
156.6417 | 0 | [11 empty] | 0 | 156.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6417 | 0 | 120 | 0 | 0
159.7313 | 0 | [11 empty] | 0 | 159.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7313 | 0 | 120 | 0 | 0
149.4266 | 0 | [11 empty] | 0 | 149.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4266 | 0 | 120 | 0 | 0
117.1353 | 0 | [11 empty] | 0 | 117.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1353 | 0 | 0
39.0033 | 0 | [11 empty] | 0 | 39.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0033 | 0 | 0
27.311 | 0 | [11 empty] | 0 | 27.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.311 | 0 | 0
5.804 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.804 | 0 | 0
5.3953 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3953 | 0 | 0
0.07059 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.07059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07059 | 0 | 0
11.0572 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0572 | 0 | 0
2.1913 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1913 | 0 | 0
1.5378 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5378 | 0 | 0
4.4806 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4806 | 0 | 0
0.87366 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.87366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87366 | 0 | 0
0.77555 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.77555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77555 | 0 | 0
0.81222 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.81222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81222 | 0 | 0
4.4594 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4594 | 0 | 0
1.9637 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9637 | 0 | 0
7.0175 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0175 | 0 | 0
6.4567 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4567 | 0 | 0
5.6505 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6505 | 0 | 0
10.3588 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3588 | 0 | 0
11.054 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.054 | 0 | 0
18.726 | 0 | [11 empty] | 0 | 18.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.726 | 0 | 0
10.202 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.202 | 0 | 0
6.9454 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9454 | 0 | 0
9.274 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.274 | 0 | 0
3.3547 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3547 | 0 | 0
2.1553 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1553 | 0 | 0
0.92951 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.92951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92951 | 0 | 0
0.64456 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.64456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64456 | 0 | 0
0.57646 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.57646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57646 | 0 | 0
0.50574 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.50574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50574 | 0 | 0
0.44577 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.44577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44577 | 0 | 0
0.39641 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.39641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39641 | 0 | 0
0.3474 | 0.067494 | [11 empty] | 0 | 0.3474 | 0.067494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067494 | 0 | 0 | 0.2799 | 0 | 0
0.30204 | 0.21008 | [11 empty] | 0 | 0.30204 | 0.099673 | 0 | 0.11041 | 0 | 0 | 0.21008 | 0 | 0 | 0.091959 | 0 | 0
0.2535 | 0.44283 | [11 empty] | 0 | 0.2535 | 0.083655 | 0 | 0.35918 | 0 | 0 | 0.2535 | 0 | 0.18933 | 0 | 0 | 0
0.23565 | 0.56288 | [11 empty] | 0 | 0.23565 | 0.077764 | 0 | 0.48512 | 0 | 0 | 0.23565 | 0 | 0.32723 | 0 | 0 | 0
0.25185 | 0.45165 | [11 empty] | 0 | 0.25185 | 0.08311 | 0 | 0.36855 | 0 | 0 | 0.25185 | 0 | 0.19981 | 0 | 0 | 0
3.7083 | 0.02077 | [11 empty] | 0 | 3.7083 | 0.02077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02077 | 0 | 0 | 3.6875 | 0 | 0
0.39428 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.39428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39428 | 0 | 0
0.40222 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.40222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40222 | 0 | 0
0.4288 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4288 | 0 | 0
3.9323 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9323 | 0 | 0
0.54219 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.54219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54219 | 0 | 0
3.3447 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3447 | 0 | 0
8.393 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.393 | 0 | 0
5.1174 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1174 | 0 | 0
6.8488 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8488 | 0 | 0
1.9107 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9107 | 0 | 0
0.74776 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.74776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74776 | 0 | 0
0.57924 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.57924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57924 | 0 | 0
0.52177 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.52177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52177 | 0 | 0
0.46894 | 0.018751 | [11 empty] | 0 | 0.46894 | 0.018751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018751 | 0 | 0 | 0.45019 | 0 | 0
0.42372 | 0.17176 | [11 empty] | 0 | 0.42372 | 0.13983 | 0 | 0.031934 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0 | 0.25196 | 0 | 0
0.37907 | 0.33435 | [11 empty] | 0 | 0.37907 | 0.12509 | 0 | 0.20926 | 0 | 0 | 0.33435 | 0 | 0 | 0.044718 | 0 | 0
5.2979 | 0.47709 | [11 empty] | 0 | 5.2979 | 0.47709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47709 | 0 | 0 | 4.8208 | 0 | 0
0.027942 | 0.68107 | [11 empty] | 0 | 0.027942 | 0.0092209 | 0 | 0.67185 | 0 | 0 | 0.027942 | 0 | 0.65313 | 0 | 0 | 0
0.023851 | 0.95402 | [11 empty] | 0 | 0.023851 | 0.0078709 | 0 | 0.94615 | 0 | 0 | 0.023851 | 0 | 0.93017 | 0 | 0 | 0
0.019623 | 1.2161 | [11 empty] | 0 | 0.019623 | 0.0064756 | 0 | 1.2096 | 0 | 0 | 0.019623 | 0 | 1.1965 | 0 | 0 | 0
0.015424 | 1.4621 | [11 empty] | 0 | 0.015424 | 0.00509 | 0 | 1.457 | 0 | 0 | 0.015424 | 0 | 1.4467 | 0 | 0 | 0
0.58173 | 1.3565 | [11 empty] | 0 | 0.58173 | 0.19197 | 0 | 1.1645 | 0 | 0 | 0.58173 | 0 | 0.77477 | 0 | 0 | 0
0.01744 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.01744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01744 | 0 | 0
3.4716 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4716 | 0 | 0
1.4454 | 47.3234 | [11 empty] | 0 | 1.4454 | 0.47697 | 0 | 46.8464 | 0 | 0 | 1.4454 | 0 | 45.878 | 0 | 0 | 0
3.0472 | 30.1836 | [11 empty] | 0 | 3.0472 | 1.0056 | 0 | 29.178 | 0 | 0 | 3.0472 | 0 | 27.1363 | 0 | 0 | 0
12.9549 | 17.4436 | [11 empty] | 0 | 12.9549 | 4.2751 | 0 | 13.1685 | 0 | 0 | 12.9549 | 0 | 4.4888 | 0 | 0 | 0
23.6911 | 7.1304 | [11 empty] | 0 | 23.6911 | 7.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1304 | 0 | 0 | 16.5606 | 0 | 0
41.0902 | 2.7082 | [11 empty] | 0 | 41.0902 | 2.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7082 | 0 | 0 | 38.382 | 0 | 0
37.107 | 1.6516 | [11 empty] | 0 | 37.107 | 1.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6516 | 0 | 0 | 35.4554 | 0 | 0
29.6583 | 2.4187 | [11 empty] | 0 | 29.6583 | 2.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4187 | 0 | 0 | 27.2395 | 0 | 0
34.0591 | 3.0943 | [11 empty] | 0 | 34.0591 | 3.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0943 | 0 | 0 | 30.9648 | 0 | 0
38.4954 | 3.4151 | [11 empty] | 0 | 38.4954 | 3.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4151 | 0 | 0 | 35.0803 | 0 | 0
39.4252 | 3.4662 | [11 empty] | 0 | 39.4252 | 3.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4662 | 0 | 0 | 35.959 | 0 | 0
37.2279 | 4.2578 | [11 empty] | 0 | 37.2279 | 4.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2578 | 0 | 0 | 32.9701 | 0 | 0
16.7135 | 0 | [11 empty] | 0 | 16.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7135 | 0 | 0
10.9709 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9709 | 0 | 0
5.316 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.316 | 0 | 0
0.064869 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.064869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064869 | 0 | 0
0.056898 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.056898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056898 | 0 | 0
5.2969 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2969 | 0 | 0
0.042498 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.042498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042498 | 0 | 0
0.035836 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.035836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035836 | 0 | 0
0.029395 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.029395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029395 | 0 | 0
0.023622 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.023622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023622 | 0 | 0
0.75313 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.75313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75313 | 0 | 0
3.4505 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4505 | 0 | 0
0.073313 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.073313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073313 | 0 | 0
5.9454 | 25.3705 | [11 empty] | 0 | 5.9454 | 1.962 | 0 | 23.4085 | 0 | 0 | 5.9454 | 0 | 19.4251 | 0 | 0 | 0
12.6361 | 9.4349 | [11 empty] | 0 | 12.6361 | 4.1699 | 0 | 5.265 | 0 | 0 | 9.4349 | 0 | 0 | 3.2012 | 0 | 0
24.1117 | 4.5055 | [11 empty] | 0 | 24.1117 | 4.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5055 | 0 | 0 | 19.6062 | 0 | 0
29.4537 | 2.9279 | [11 empty] | 0 | 29.4537 | 2.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9279 | 0 | 0 | 26.5258 | 0 | 0
48.3768 | 1.5242 | [11 empty] | 0 | 48.3768 | 1.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5242 | 0 | 0 | 46.8527 | 0 | 0
42.6882 | 0.85888 | [11 empty] | 0 | 42.6882 | 0.85888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85888 | 0 | 0 | 41.8294 | 0 | 0
38.3833 | 1.334 | [11 empty] | 0 | 38.3833 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 37.0494 | 0 | 0
45.1313 | 1.3916 | [11 empty] | 0 | 45.1313 | 1.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3916 | 0 | 0 | 43.7397 | 0 | 0
50.6679 | 1.1841 | [11 empty] | 0 | 50.6679 | 1.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1841 | 0 | 0 | 49.4838 | 0 | 0
52.4105 | 1.1573 | [11 empty] | 0 | 52.4105 | 1.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1573 | 0 | 0 | 51.2532 | 0 | 0
52.3023 | 1.2008 | [11 empty] | 0 | 52.3023 | 1.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2008 | 0 | 0 | 51.1015 | 0 | 0
30.6574 | 0 | [11 empty] | 0 | 30.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6574 | 0 | 0
18.9278 | 0 | [11 empty] | 0 | 18.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9278 | 0 | 0
5.5577 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5577 | 0 | 0
0.074138 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.074138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074138 | 0 | 0
5.3958 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3958 | 0 | 0
0.057226 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.057226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057226 | 0 | 0
0.050615 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.050615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050615 | 0 | 0
5.3122 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3122 | 0 | 0
0.038805 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.038805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038805 | 0 | 0
0.033311 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.033311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033311 | 0 | 0
1.3863 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3863 | 0 | 0
0.062422 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.062422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062422 | 0 | 0
3.7911 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7911 | 0 | 0
11.1315 | 3.9375 | [11 empty] | 0 | 11.1315 | 3.6734 | 0 | 0.2641 | 0 | 0 | 3.9375 | 0 | 0 | 7.194 | 0 | 0
23.9661 | 1.0883 | [11 empty] | 0 | 23.9661 | 1.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0883 | 0 | 0 | 22.8778 | 0 | 0
35.7304 | 0 | [11 empty] | 0 | 35.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7304 | 0 | 0
89.3302 | 0 | [11 empty] | 0 | 89.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3302 | 0 | 0
140.4424 | 0 | [11 empty] | 0 | 140.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4424 | 0 | 120 | 0 | 0
154.848 | 0 | [11 empty] | 0 | 154.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.848 | 0 | 120 | 0 | 0
305.9816 | 0 | [11 empty] | 0 | 305.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 102.3816 | 0
322.6064 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 4.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 119.0064 | 0
325.3672 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 7.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 121.7672 | 0
319.0222 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 115.4222 | 0
301.5237 | 0 | [11 empty] | 0 | 301.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 97.9237 | 0
41.2646 | 0 | [11 empty] | 0 | 41.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2646 | 0 | 0
28.0339 | 0 | [11 empty] | 0 | 28.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0339 | 0 | 0
6.1447 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1447 | 0 | 0
5.5706 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5706 | 0 | 0
5.2828 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2828 | 0 | 0
0.07633 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.07633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07633 | 0 | 0
5.3344 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3344 | 0 | 0
0.062292 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.062292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062292 | 0 | 0
0.055644 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.055644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055644 | 0 | 0
5.3101 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3101 | 0 | 0
4.3939 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3939 | 0 | 0
0.53109 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.53109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53109 | 0 | 0
1.4432 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4432 | 0 | 0
20.4122 | 2.3704 | [11 empty] | 0 | 20.4122 | 2.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3704 | 0 | 0 | 18.0418 | 0 | 0
31.3583 | 0.94419 | [11 empty] | 0 | 31.3583 | 0.94419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94419 | 0 | 0 | 30.4141 | 0 | 0
43.6633 | 0.13397 | [11 empty] | 0 | 43.6633 | 0.13397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13397 | 0 | 0 | 43.5293 | 0 | 0
199.6265 | 0 | [11 empty] | 0 | 199.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6265 | 0 | 120 | 0 | 0
251.4415 | 0 | [11 empty] | 0 | 251.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 47.8415 | 0
283.392 | 0 | [11 empty] | 0 | 283.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 79.792 | 0
314.8535 | 0 | [11 empty] | 0 | 314.8535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 111.2535 | 0
336.7156 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 18.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 133.1156 | 0
339.279 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 21.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 135.679 | 0
322.1225 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 4.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 118.5225 | 0
300.5209 | 0 | [11 empty] | 0 | 300.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 96.9209 | 0
41.4128 | 0 | [11 empty] | 0 | 41.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4128 | 0 | 0
30.0421 | 0 | [11 empty] | 0 | 30.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0421 | 0 | 0
6.0716 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0716 | 0 | 0
5.5945 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5945 | 0 | 0
5.3216 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3216 | 0 | 0
0.083948 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.083948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083948 | 0 | 0
5.3799 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3799 | 0 | 0
0.069108 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.069108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069108 | 0 | 0
5.2496 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2496 | 0 | 0
0.055118 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.055118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055118 | 0 | 0
5.5861 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5861 | 0 | 0
0.62631 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.62631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62631 | 0 | 0
0.77335 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.77335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77335 | 0 | 0
15.6985 | 8.5194 | [11 empty] | 0 | 15.6985 | 5.1805 | 0 | 3.3389 | 0 | 0 | 8.5194 | 0 | 0 | 7.1791 | 0 | 0
22.3381 | 6.363 | [11 empty] | 0 | 22.3381 | 6.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.363 | 0 | 0 | 15.9751 | 0 | 0
28.2396 | 5.1612 | [11 empty] | 0 | 28.2396 | 5.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1612 | 0 | 0 | 23.0784 | 0 | 0
32.1128 | 5.0722 | [11 empty] | 0 | 32.1128 | 5.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0722 | 0 | 0 | 27.0406 | 0 | 0
40.7282 | 3.7943 | [11 empty] | 0 | 40.7282 | 3.7943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7943 | 0 | 0 | 36.9339 | 0 | 0
37.7563 | 4.0623 | [11 empty] | 0 | 37.7563 | 4.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0623 | 0 | 0 | 33.694 | 0 | 0
41.0627 | 5.2077 | [11 empty] | 0 | 41.0627 | 5.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2077 | 0 | 0 | 35.855 | 0 | 0
43.0463 | 4.7203 | [11 empty] | 0 | 43.0463 | 4.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7203 | 0 | 0 | 38.326 | 0 | 0
45.258 | 5.1319 | [11 empty] | 0 | 45.258 | 5.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1319 | 0 | 0 | 40.1261 | 0 | 0
186.8289 | 4.8343 | [11 empty] | 0 | 186.8289 | 4.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8343 | 66.8289 | 0 | 115.1657 | 0 | 0
179.3986 | 5.7895 | [11 empty] | 0 | 179.3986 | 5.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7895 | 59.3986 | 0 | 114.2105 | 0 | 0
23.6623 | 0 | [11 empty] | 0 | 23.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 0
17.7076 | 0 | [11 empty] | 0 | 17.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7076 | 0 | 0
5.4088 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4088 | 0 | 0
0.087814 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.087814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087814 | 0 | 0
5.5305 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5305 | 0 | 0
12.5185 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5185 | 0 | 0
3.3805 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3805 | 0 | 0
3.7143 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7143 | 0 | 0
7.1658 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1658 | 0 | 0
3.6701 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6701 | 0 | 0
4.719 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.719 | 0 | 0
8.891 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.891 | 0 | 0
7.9938 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9938 | 0 | 0
14.9172 | 0 | [11 empty] | 0 | 14.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9172 | 0 | 0
16.7065 | 0 | [11 empty] | 0 | 16.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7065 | 0 | 0
25.3526 | 0 | [11 empty] | 0 | 25.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3526 | 0 | 0
31.5441 | 0 | [11 empty] | 0 | 31.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5441 | 0 | 0
32.6564 | 0 | [11 empty] | 0 | 32.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6564 | 0 | 0
40.16 | 0 | [11 empty] | 0 | 40.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.16 | 0 | 0
42.1819 | 0 | [11 empty] | 0 | 42.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1819 | 0 | 0
39.761 | 0 | [11 empty] | 0 | 39.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.761 | 0 | 0
43.242 | 0 | [11 empty] | 0 | 43.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.242 | 0 | 0
33.2534 | 0 | [11 empty] | 0 | 33.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2534 | 0 | 0
31.7686 | 0 | [11 empty] | 0 | 31.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7686 | 0 | 0
25.2757 | 0 | [11 empty] | 0 | 25.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2757 | 0 | 0
19.9873 | 0 | [11 empty] | 0 | 19.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9873 | 0 | 0
20.0299 | 0 | [11 empty] | 0 | 20.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0299 | 0 | 0
13.8894 | 0 | [11 empty] | 0 | 13.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8894 | 0 | 0
11.7407 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7407 | 0 | 0
9.6584 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6584 | 0 | 0
10.9682 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9682 | 0 | 0
5.482 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.482 | 0 | 0
3.4298 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4298 | 0 | 0
1.8611 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8611 | 0 | 0
1.5407 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5407 | 0 | 0
6.0259 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0259 | 0 | 0
3.603 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.603 | 0 | 0
7.7722 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7722 | 0 | 0
16.6208 | 0 | [11 empty] | 0 | 16.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6208 | 0 | 0
19.8535 | 0 | [11 empty] | 0 | 19.8535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8535 | 0 | 0
30.6467 | 0 | [11 empty] | 0 | 30.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6467 | 0 | 0
36.0325 | 0 | [11 empty] | 0 | 36.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0325 | 0 | 0
35.328 | 0 | [11 empty] | 0 | 35.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.328 | 0 | 0
39.3567 | 0 | [11 empty] | 0 | 39.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3567 | 0 | 0
37.927 | 0 | [11 empty] | 0 | 37.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.927 | 0 | 0
40.3278 | 0 | [11 empty] | 0 | 40.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3278 | 0 | 0
34.5582 | 0 | [11 empty] | 0 | 34.5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5582 | 0 | 0
36.2961 | 0 | [11 empty] | 0 | 36.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2961 | 0 | 0
29.2722 | 0 | [11 empty] | 0 | 29.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2722 | 0 | 0
19.9681 | 0 | [11 empty] | 0 | 19.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9681 | 0 | 0
18.9323 | 0 | [11 empty] | 0 | 18.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9323 | 0 | 0
12.156 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.156 | 0 | 0
9.0421 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0421 | 0 | 0
5.8245 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8245 | 0 | 0
5.3242 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3242 | 0 | 0
0.080316 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.080316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080316 | 0 | 0
0.072688 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.072688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072688 | 0 | 0
0.064835 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.064835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064835 | 0 | 0
3.8845 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8845 | 0 | 0
0.16732 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.16732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16732 | 0 | 0
0.69961 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.69961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69961 | 0 | 0
18.6705 | 0.38558 | [11 empty] | 0 | 18.6705 | 0.38558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38558 | 0 | 0 | 18.285 | 0 | 0
184.6168 | 0.13512 | [11 empty] | 0 | 184.6168 | 0.13512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13512 | 64.6168 | 0 | 119.8649 | 0 | 0
233.0172 | 0 | [11 empty] | 0 | 233.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 29.4172 | 0
306.8777 | 0 | [11 empty] | 0 | 306.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 103.2777 | 0
360.3207 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 42.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 156.7207 | 0
371.2276 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 53.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 167.6276 | 0
389.6195 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 71.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 186.0195 | 0
406.3173 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 4.7173 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 202.7173 | 0
417.5527 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 15.9527 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 213.9527 | 0
411.6371 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 10.0371 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 208.0371 | 0
393.3494 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 75.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 189.7494 | 0
42.9721 | 0 | [11 empty] | 0 | 42.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9721 | 0 | 0
32.4104 | 0 | [11 empty] | 0 | 32.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4104 | 0 | 0
6.547 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.547 | 0 | 0
5.6868 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6868 | 0 | 0
5.3707 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3707 | 0 | 0
0.101 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0
5.4717 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4717 | 0 | 0
0.088895 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.088895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088895 | 0 | 0
5.4127 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4127 | 0 | 0
0.078455 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.078455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078455 | 0 | 0
6.7949 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7949 | 0 | 0
1.9129 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9129 | 0 | 0
2.2748 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2748 | 0 | 0
184.8689 | 0.66067 | [11 empty] | 0 | 184.8689 | 0.66067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66067 | 64.8689 | 0 | 119.3393 | 0 | 0
200.4939 | 0.36163 | [11 empty] | 0 | 200.4939 | 0.36163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36163 | 80.4939 | 0 | 119.6384 | 0 | 0
210.2203 | 0.23466 | [11 empty] | 0 | 210.2203 | 0.23466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23466 | 83.6 | 0 | 119.7653 | 6.6203 | 0
220.7577 | 0.14223 | [11 empty] | 0 | 220.7577 | 0.14223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14223 | 83.6 | 0 | 119.8578 | 17.1577 | 0
231.0991 | 0.049781 | [11 empty] | 0 | 231.0991 | 0.049781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049781 | 83.6 | 0 | 119.9502 | 27.4991 | 0
211.3343 | 0.028446 | [11 empty] | 0 | 211.3343 | 0.028446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028446 | 83.6 | 0 | 119.9716 | 7.7343 | 0
211.2172 | 0.04267 | [11 empty] | 0 | 211.2172 | 0.04267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04267 | 83.6 | 0 | 119.9573 | 7.6172 | 0
218.0631 | 0.021335 | [11 empty] | 0 | 218.0631 | 0.021335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021335 | 83.6 | 0 | 119.9787 | 14.4631 | 0
224.4839 | 0 | [11 empty] | 0 | 224.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 20.8839 | 0
232.8742 | 0 | [11 empty] | 0 | 232.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 29.2742 | 0
228.9549 | 0.0071116 | [11 empty] | 0 | 228.9549 | 0.0071116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071116 | 83.6 | 0 | 119.9929 | 25.3549 | 0
33.5547 | 0 | [11 empty] | 0 | 33.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5547 | 0 | 0
26.3168 | 0 | [11 empty] | 0 | 26.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3168 | 0 | 0
5.8577 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8577 | 0 | 0
5.4613 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4613 | 0 | 0
0.099861 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.099861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099861 | 0 | 0
5.4064 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4064 | 0 | 0
0.081899 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.081899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081899 | 0 | 0
0.073444 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.073444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073444 | 0 | 0
5.2862 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2862 | 0 | 0
0.057531 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.057531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057531 | 0 | 0
4.856 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.856 | 0 | 0
0.56632 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.56632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56632 | 0 | 0
0.72547 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.72547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72547 | 0 | 0
14.9819 | 8.2516 | [11 empty] | 0 | 14.9819 | 4.944 | 0 | 3.3076 | 0 | 0 | 8.2516 | 0 | 0 | 6.7303 | 0 | 0
23.7729 | 4.1386 | [11 empty] | 0 | 23.7729 | 4.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1386 | 0 | 0 | 19.6343 | 0 | 0
33.5121 | 2.4489 | [11 empty] | 0 | 33.5121 | 2.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4489 | 0 | 0 | 31.0632 | 0 | 0
37.3319 | 1.8641 | [11 empty] | 0 | 37.3319 | 1.8641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8641 | 0 | 0 | 35.4679 | 0 | 0
54.335 | 1.291 | [11 empty] | 0 | 54.335 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 53.0441 | 0 | 0
55.6236 | 0.63376 | [11 empty] | 0 | 55.6236 | 0.63376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63376 | 0 | 0 | 54.9899 | 0 | 0
54.2997 | 0.3139 | [11 empty] | 0 | 54.2997 | 0.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3139 | 0 | 0 | 53.9858 | 0 | 0
57.1534 | 0.29082 | [11 empty] | 0 | 57.1534 | 0.29082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29082 | 0 | 0 | 56.8625 | 0 | 0
57.1064 | 0.28315 | [11 empty] | 0 | 57.1064 | 0.28315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28315 | 0 | 0 | 56.8233 | 0 | 0
52.0049 | 0.47645 | [11 empty] | 0 | 52.0049 | 0.47645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47645 | 0 | 0 | 51.5284 | 0 | 0
52.0887 | 0.86435 | [11 empty] | 0 | 52.0887 | 0.86435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86435 | 0 | 0 | 51.2243 | 0 | 0
27.9118 | 0 | [11 empty] | 0 | 27.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9118 | 0 | 0
20.6004 | 0 | [11 empty] | 0 | 20.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6004 | 0 | 0
5.5416 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5416 | 0 | 0
0.093201 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.093201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093201 | 0 | 0
5.3928 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3928 | 0 | 0
0.075137 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.075137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075137 | 0 | 0
0.067111 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.067111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067111 | 0 | 0
5.2705 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2705 | 0 | 0
0.052709 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.052709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052709 | 0 | 0
0.046015 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.046015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046015 | 0 | 0
2.3098 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3098 | 0 | 0
0.28676 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.28676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28676 | 0 | 0
3.9558 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9558 | 0 | 0
9.611 | 15.3847 | [11 empty] | 0 | 9.611 | 3.1716 | 0 | 12.2131 | 0 | 0 | 9.611 | 0 | 5.7737 | 0 | 0 | 0
16.2331 | 12.2737 | [11 empty] | 0 | 16.2331 | 5.3569 | 0 | 6.9168 | 0 | 0 | 12.2737 | 0 | 0 | 3.9594 | 0 | 0
27.7765 | 6.3985 | [11 empty] | 0 | 27.7765 | 6.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3985 | 0 | 0 | 21.378 | 0 | 0
37.8994 | 3.3588 | [11 empty] | 0 | 37.8994 | 3.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3588 | 0 | 0 | 34.5406 | 0 | 0
43.2174 | 2.18 | [11 empty] | 0 | 43.2174 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 41.0374 | 0 | 0
41.189 | 2.1528 | [11 empty] | 0 | 41.189 | 2.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1528 | 0 | 0 | 39.0361 | 0 | 0
39.7267 | 3.1326 | [11 empty] | 0 | 39.7267 | 3.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1326 | 0 | 0 | 36.5941 | 0 | 0
41.7575 | 3.7373 | [11 empty] | 0 | 41.7575 | 3.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7373 | 0 | 0 | 38.0203 | 0 | 0
46.8223 | 3.5925 | [11 empty] | 0 | 46.8223 | 3.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5925 | 0 | 0 | 43.2298 | 0 | 0
43.1312 | 3.7616 | [11 empty] | 0 | 43.1312 | 3.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7616 | 0 | 0 | 39.3697 | 0 | 0
45.7681 | 4.3742 | [11 empty] | 0 | 45.7681 | 4.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3742 | 0 | 0 | 41.3939 | 0 | 0
24.2079 | 0 | [11 empty] | 0 | 24.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2079 | 0 | 0
16.2007 | 0 | [11 empty] | 0 | 16.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2007 | 0 | 0
5.3531 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3531 | 0 | 0
0.08453 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.08453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08453 | 0 | 0
5.3645 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3645 | 0 | 0
0.073998 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.073998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073998 | 0 | 0
5.328 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.328 | 0 | 0
0.066538 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.066538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066538 | 0 | 0
5.3082 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3082 | 0 | 0
0.061489 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.061489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061489 | 0 | 0
2.172 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 0 | 0
0.71231 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.71231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71231 | 0 | 0
0.90359 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.90359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90359 | 0 | 0
175.2776 | 3.4432 | [11 empty] | 0 | 175.2776 | 3.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4432 | 55.2776 | 0 | 116.5568 | 0 | 0
193.1396 | 1.8094 | [11 empty] | 0 | 193.1396 | 1.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8094 | 73.1396 | 0 | 118.1906 | 0 | 0
200.0913 | 1.1471 | [11 empty] | 0 | 200.0913 | 1.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1471 | 80.0913 | 0 | 118.8529 | 0 | 0
195.7677 | 0.9907 | [11 empty] | 0 | 195.7677 | 0.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9907 | 75.7677 | 0 | 119.0093 | 0 | 0
200.529 | 0.44744 | [11 empty] | 0 | 200.529 | 0.44744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44744 | 80.529 | 0 | 119.5526 | 0 | 0
192.4924 | 0.16406 | [11 empty] | 0 | 192.4924 | 0.16406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16406 | 72.4924 | 0 | 119.8359 | 0 | 0
193.9766 | 0.12513 | [11 empty] | 0 | 193.9766 | 0.12513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12513 | 73.9766 | 0 | 119.8749 | 0 | 0
195.6564 | 0.10127 | [11 empty] | 0 | 195.6564 | 0.10127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10127 | 75.6564 | 0 | 119.8987 | 0 | 0
198.3317 | 0.10099 | [11 empty] | 0 | 198.3317 | 0.10099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10099 | 78.3317 | 0 | 119.899 | 0 | 0
199.2169 | 0.10051 | [11 empty] | 0 | 199.2169 | 0.10051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10051 | 79.2169 | 0 | 119.8995 | 0 | 0
197.9756 | 0.11571 | [11 empty] | 0 | 197.9756 | 0.11571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 77.9756 | 0 | 119.8843 | 0 | 0
27.9327 | 0 | [11 empty] | 0 | 27.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9327 | 0 | 0
20.6004 | 0 | [11 empty] | 0 | 20.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6004 | 0 | 0
5.7567 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7567 | 0 | 0
5.4058 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4058 | 0 | 0
0.090335 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.090335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090335 | 0 | 0
9.9803 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9803 | 0 | 0
2.1076 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1076 | 0 | 0
1.8698 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8698 | 0 | 0
5.0439 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0439 | 0 | 0
1.44 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
1.325 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0
1.3537 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3537 | 0 | 0
4.8769 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8769 | 0 | 0
1.8641 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.8641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8641 | 0 | 0
7.7548 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7548 | 0 | 0
9.2329 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2329 | 0 | 0
19.2085 | 0 | [11 empty] | 0 | 19.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2085 | 0 | 0
24.1231 | 0 | [11 empty] | 0 | 24.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1231 | 0 | 0
28.0218 | 0 | [11 empty] | 0 | 28.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0218 | 0 | 0
27.313 | 0 | [11 empty] | 0 | 27.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.313 | 0 | 0
31.8943 | 0 | [11 empty] | 0 | 31.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8943 | 0 | 0
27.1045 | 0 | [11 empty] | 0 | 27.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1045 | 0 | 0
27.9859 | 0 | [11 empty] | 0 | 27.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9859 | 0 | 0
20.1481 | 0 | [11 empty] | 0 | 20.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1481 | 0 | 0
16.7095 | 0 | [11 empty] | 0 | 16.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7095 | 0 | 0
9.9478 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9478 | 0 | 0
10.7758 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7758 | 0 | 0
5.3679 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3679 | 0 | 0
3.8322 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8322 | 0 | 0
2.7886 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7886 | 0 | 0
2.1755 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1755 | 0 | 0
5.1347 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1347 | 0 | 0
1.3513 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | 0 | 0
1.0263 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0263 | 0 | 0
0.97269 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.97269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97269 | 0 | 0
4.8053 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8053 | 0 | 0
2.163 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 0 | 0
5.0498 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0498 | 0 | 0
13.4556 | 0 | [11 empty] | 0 | 13.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4556 | 0 | 0
19.4568 | 0 | [11 empty] | 0 | 19.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4568 | 0 | 0
21.8445 | 0 | [11 empty] | 0 | 21.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8445 | 0 | 0
30.5137 | 0 | [11 empty] | 0 | 30.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5137 | 0 | 0
34.0229 | 0 | [11 empty] | 0 | 34.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0229 | 0 | 0
32.0908 | 0 | [11 empty] | 0 | 32.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0908 | 0 | 0
36.2721 | 0 | [11 empty] | 0 | 36.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2721 | 0 | 0
31.1727 | 0 | [11 empty] | 0 | 31.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1727 | 0 | 0
29.6116 | 0 | [11 empty] | 0 | 29.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6116 | 0 | 0
17.9918 | 0 | [11 empty] | 0 | 17.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9918 | 0 | 0
14.2509 | 0 | [11 empty] | 0 | 14.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2509 | 0 | 0
14.9419 | 0 | [11 empty] | 0 | 14.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9419 | 0 | 0
9.4574 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4574 | 0 | 0
7.5335 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5335 | 0 | 0
5.8005 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8005 | 0 | 0
5.8987 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8987 | 0 | 0
5.4038 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4038 | 0 | 0
0.082068 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.082068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082068 | 0 | 0
0.076163 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.076163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076163 | 0 | 0
5.3199 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3199 | 0 | 0
2.5256 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5256 | 0 | 0
0.24916 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.24916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24916 | 0 | 0
0.40137 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.40137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40137 | 0 | 0
13.0982 | 2.9863 | [11 empty] | 0 | 13.0982 | 2.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9863 | 0 | 0 | 10.1119 | 0 | 0
20.5468 | 2.2948 | [11 empty] | 0 | 20.5468 | 2.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2948 | 0 | 0 | 18.252 | 0 | 0
27.6066 | 1.6743 | [11 empty] | 0 | 27.6066 | 1.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6743 | 0 | 0 | 25.9323 | 0 | 0
168.1482 | 1.4582 | [11 empty] | 0 | 168.1482 | 1.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4582 | 48.1482 | 0 | 118.5418 | 0 | 0
182.6034 | 1.1535 | [11 empty] | 0 | 182.6034 | 1.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1535 | 62.6034 | 0 | 118.8465 | 0 | 0
173.8162 | 1.1584 | [11 empty] | 0 | 173.8162 | 1.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1584 | 53.8162 | 0 | 118.8416 | 0 | 0
182.9216 | 1.1434 | [11 empty] | 0 | 182.9216 | 1.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1434 | 62.9216 | 0 | 118.8566 | 0 | 0
191.6191 | 0.9919 | [11 empty] | 0 | 191.6191 | 0.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9919 | 71.6191 | 0 | 119.0081 | 0 | 0
200.7049 | 1.0854 | [11 empty] | 0 | 200.7049 | 1.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 80.7049 | 0 | 118.9146 | 0 | 0
207.4328 | 1.3404 | [11 empty] | 0 | 207.4328 | 1.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3404 | 83.6 | 0 | 118.6596 | 3.8328 | 0
204.829 | 1.8378 | [11 empty] | 0 | 204.829 | 1.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8378 | 83.6 | 0 | 118.1622 | 1.229 | 0
22.0108 | 0 | [11 empty] | 0 | 22.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0108 | 0 | 0
16.4795 | 0 | [11 empty] | 0 | 16.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4795 | 0 | 0
5.4903 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4903 | 0 | 0
0.10126 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.10126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10126 | 0 | 0
5.4675 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4675 | 0 | 0
0.088895 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.088895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088895 | 0 | 0
5.4014 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4014 | 0 | 0
0.079927 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.079927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079927 | 0 | 0
5.3439 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3439 | 0 | 0
0.073084 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.073084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073084 | 0 | 0
2.64 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0
0.76178 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.76178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76178 | 0 | 0
4.801 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.801 | 0 | 0
251.9717 | 0.1591 | [11 empty] | 0 | 251.9717 | 0.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1591 | 83.6 | 0 | 119.8409 | 48.3717 | 0
261.6057 | 0.056893 | [11 empty] | 0 | 261.6057 | 0.056893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056893 | 83.6 | 0 | 119.9431 | 58.0057 | 0
285.848 | 0 | [11 empty] | 0 | 285.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 82.248 | 0
333.8503 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 15.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 130.2503 | 0
352.3858 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 34.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 148.7858 | 0
341.6172 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 23.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 138.0172 | 0
346.6265 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 28.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 143.0265 | 0
343.4766 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 25.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 139.8766 | 0
328.8624 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 10.8624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 125.2624 | 0
322.0405 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 4.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 118.4405 | 0
301.5673 | 0 | [11 empty] | 0 | 301.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 97.9673 | 0
33.6555 | 0 | [11 empty] | 0 | 33.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6555 | 0 | 0
25.869 | 0 | [11 empty] | 0 | 25.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.869 | 0 | 0
5.9579 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9579 | 0 | 0
5.5084 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5084 | 0 | 0
0.10256 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.10256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10256 | 0 | 0
5.4466 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4466 | 0 | 0
0.084111 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.084111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084111 | 0 | 0
0.075391 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.075391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075391 | 0 | 0
5.3032 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3032 | 0 | 0
0.059092 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.059092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059092 | 0 | 0
3.6547 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6547 | 0 | 0
0.51512 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.51512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51512 | 0 | 0
0.66144 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.66144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66144 | 0 | 0
11.9545 | 14.1398 | [11 empty] | 0 | 11.9545 | 3.945 | 0 | 10.1948 | 0 | 0 | 11.9545 | 0 | 2.1853 | 0 | 0 | 0
23.098 | 5.4603 | [11 empty] | 0 | 23.098 | 5.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4603 | 0 | 0 | 17.6377 | 0 | 0
31.5916 | 2.7103 | [11 empty] | 0 | 31.5916 | 2.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7103 | 0 | 0 | 28.8813 | 0 | 0
36.2689 | 1.9176 | [11 empty] | 0 | 36.2689 | 1.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9176 | 0 | 0 | 34.3513 | 0 | 0
47.1296 | 1.3728 | [11 empty] | 0 | 47.1296 | 1.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3728 | 0 | 0 | 45.7568 | 0 | 0
40.9157 | 1.3055 | [11 empty] | 0 | 40.9157 | 1.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3055 | 0 | 0 | 39.6102 | 0 | 0
44.0678 | 1.4 | [11 empty] | 0 | 44.0678 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 42.6678 | 0 | 0
45.8829 | 1.3009 | [11 empty] | 0 | 45.8829 | 1.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3009 | 0 | 0 | 44.582 | 0 | 0
47.1184 | 1.6461 | [11 empty] | 0 | 47.1184 | 1.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 0 | 0 | 45.4724 | 0 | 0
47.4801 | 1.8388 | [11 empty] | 0 | 47.4801 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8388 | 0 | 0 | 45.6413 | 0 | 0
46.8295 | 2.1849 | [11 empty] | 0 | 46.8295 | 2.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1849 | 0 | 0 | 44.6446 | 0 | 0
28.1282 | 0 | [11 empty] | 0 | 28.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1282 | 0 | 0
18.4233 | 0 | [11 empty] | 0 | 18.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4233 | 0 | 0
5.4262 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4262 | 0 | 0
0.088157 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.088157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088157 | 0 | 0
0.076843 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.076843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076843 | 0 | 0
0.066412 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.066412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066412 | 0 | 0
0.056544 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.056544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056544 | 0 | 0
0.046942 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.046942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046942 | 0 | 0
0.037951 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.037951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037951 | 0 | 0
0.029409 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.029409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029409 | 0 | 0
4.8832 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8832 | 0 | 0
0.026731 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.026731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026731 | 0 | 0
0.17799 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.17799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17799 | 0 | 0
6.0918 | 31.1198 | [11 empty] | 0 | 6.0918 | 2.0103 | 0 | 29.1095 | 0 | 0 | 6.0918 | 0 | 25.0279 | 0 | 0 | 0
13.9945 | 13.7009 | [11 empty] | 0 | 13.9945 | 4.6182 | 0 | 9.0827 | 0 | 0 | 13.7009 | 0 | 0 | 0.29367 | 0 | 0
27.5432 | 5.2626 | [11 empty] | 0 | 27.5432 | 5.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2626 | 0 | 0 | 22.2807 | 0 | 0
39.9684 | 2.3034 | [11 empty] | 0 | 39.9684 | 2.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3034 | 0 | 0 | 37.665 | 0 | 0
59.233 | 0.5109 | [11 empty] | 0 | 59.233 | 0.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5109 | 0 | 0 | 58.7221 | 0 | 0
55.6142 | 0.043994 | [11 empty] | 0 | 55.6142 | 0.043994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043994 | 0 | 0 | 55.5702 | 0 | 0
67.7936 | 0 | [11 empty] | 0 | 67.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7936 | 0 | 0
68.4938 | 0 | [11 empty] | 0 | 68.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4938 | 0 | 0
56.8091 | 0.049781 | [11 empty] | 0 | 56.8091 | 0.049781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049781 | 0 | 0 | 56.7593 | 0 | 0
57.3744 | 0.16505 | [11 empty] | 0 | 57.3744 | 0.16505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16505 | 0 | 0 | 57.2093 | 0 | 0
51.2702 | 0.88999 | [11 empty] | 0 | 51.2702 | 0.88999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88999 | 0 | 0 | 50.3802 | 0 | 0
26.7146 | 0 | [11 empty] | 0 | 26.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7146 | 0 | 0
18.6549 | 0 | [11 empty] | 0 | 18.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6549 | 0 | 0
5.5513 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5513 | 0 | 0
0.085843 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.085843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085843 | 0 | 0
5.3728 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3728 | 0 | 0
0.067268 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.067268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067268 | 0 | 0
0.059483 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.059483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059483 | 0 | 0
5.2434 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2434 | 0 | 0
0.04536 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04536 | 0 | 0
0.039176 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.039176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039176 | 0 | 0
1.5036 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5036 | 0 | 0
0.039286 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.039286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039286 | 0 | 0
3.5551 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5551 | 0 | 0
5.9956 | 38.0434 | [11 empty] | 0 | 5.9956 | 1.9785 | 0 | 36.0649 | 0 | 0 | 5.9956 | 0 | 32.0478 | 0 | 0 | 0
8.5575 | 27.3136 | [11 empty] | 0 | 8.5575 | 2.824 | 0 | 24.4896 | 0 | 0 | 8.5575 | 0 | 18.7561 | 0 | 0 | 0
15.2486 | 22.0197 | [11 empty] | 0 | 15.2486 | 5.032 | 0 | 16.9876 | 0 | 0 | 15.2486 | 0 | 6.7711 | 0 | 0 | 0
19.9915 | 18.9044 | [11 empty] | 0 | 19.9915 | 6.5972 | 0 | 12.3073 | 0 | 0 | 18.9044 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0
28.8263 | 13.1341 | [11 empty] | 0 | 28.8263 | 9.5127 | 0 | 3.6214 | 0 | 0 | 13.1341 | 0 | 0 | 15.6922 | 0 | 0
25.8964 | 11.7936 | [11 empty] | 0 | 25.8964 | 8.5458 | 0 | 3.2478 | 0 | 0 | 11.7936 | 0 | 0 | 14.1028 | 0 | 0
32.0652 | 11.7537 | [11 empty] | 0 | 32.0652 | 10.5815 | 0 | 1.1722 | 0 | 0 | 11.7537 | 0 | 0 | 20.3115 | 0 | 0
35.9551 | 8.017 | [11 empty] | 0 | 35.9551 | 8.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.017 | 0 | 0 | 27.9382 | 0 | 0
38.2311 | 6.8512 | [11 empty] | 0 | 38.2311 | 6.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8512 | 0 | 0 | 31.3799 | 0 | 0
38.997 | 6.0569 | [11 empty] | 0 | 38.997 | 6.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0569 | 0 | 0 | 32.9401 | 0 | 0
39.7149 | 6.5087 | [11 empty] | 0 | 39.7149 | 6.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5087 | 0 | 0 | 33.2061 | 0 | 0
18.8094 | 0 | [11 empty] | 0 | 18.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8094 | 0 | 0
12.8048 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8048 | 0 | 0
5.2754 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2754 | 0 | 0
0.074143 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.074143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074143 | 0 | 0
0.064247 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.064247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064247 | 0 | 0
7.087 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.087 | 0 | 0
0.71584 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.71584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71584 | 0 | 0
0.67544 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.67544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67544 | 0 | 0
3.949 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.949 | 0 | 0
0.45715 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.45715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45715 | 0 | 0
0.41249 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.41249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41249 | 0 | 0
0.44178 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.44178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44178 | 0 | 0
0.5008 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5008 | 0 | 0
4.0842 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0842 | 0 | 0
0.71537 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.71537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71537 | 0 | 0
4.8966 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8966 | 0 | 0
7.8862 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8862 | 0 | 0
7.4464 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4464 | 0 | 0
12.0595 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0595 | 0 | 0
8.7023 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7023 | 0 | 0
12.6174 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6174 | 0 | 0
9.5102 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5102 | 0 | 0
7.8383 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8383 | 0 | 0
8.0934 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0934 | 0 | 0
1.3251 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3251 | 0 | 0
0.66363 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.66363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66363 | 0 | 0
0.56399 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.56399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56399 | 0 | 0
0.48318 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.48318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48318 | 0 | 0
0.40304 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.40304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40304 | 0 | 0
0.35391 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.35391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35391 | 0 | 0
0.33904 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.33904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33904 | 0 | 0
0.32784 | 0.036625 | [11 empty] | 0 | 0.32784 | 0.036625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036625 | 0 | 0 | 0.29122 | 0 | 0
0.31351 | 0.12393 | [11 empty] | 0 | 0.31351 | 0.10346 | 0 | 0.020468 | 0 | 0 | 0.12393 | 0 | 0 | 0.18958 | 0 | 0
0.29939 | 0.22177 | [11 empty] | 0 | 0.29939 | 0.098799 | 0 | 0.12297 | 0 | 0 | 0.22177 | 0 | 0 | 0.077624 | 0 | 0
0.29565 | 0.27044 | [11 empty] | 0 | 0.29565 | 0.097563 | 0 | 0.17287 | 0 | 0 | 0.27044 | 0 | 0 | 0.025209 | 0 | 0
3.7189 | 0.11526 | [11 empty] | 0 | 3.7189 | 0.11526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11526 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0
0.3769 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3769 | 0 | 0
0.49378 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.49378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49378 | 0 | 0
4.1033 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1033 | 0 | 0
0.67415 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.67415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67415 | 0 | 0
0.76356 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.76356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76356 | 0 | 0
4.2536 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2536 | 0 | 0
1.2433 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2433 | 0 | 0
4.6609 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.6609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6609 | 0 | 0
4.5822 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5822 | 0 | 0
3.1008 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1008 | 0 | 0
7.7948 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7948 | 0 | 0
2.7537 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7537 | 0 | 0
0.86601 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.86601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86601 | 0 | 0
0.65357 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.65357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65357 | 0 | 0
0.57088 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.57088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57088 | 0 | 0
0.48915 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.48915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48915 | 0 | 0
0.40806 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.40806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40806 | 0 | 0
5.291 | 0.098146 | [11 empty] | 0 | 5.291 | 0.098146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098146 | 0 | 0 | 5.1928 | 0 | 0
0.037823 | 0.28853 | [11 empty] | 0 | 0.037823 | 0.012482 | 0 | 0.27605 | 0 | 0 | 0.037823 | 0 | 0.25071 | 0 | 0 | 0
0.031329 | 0.47836 | [11 empty] | 0 | 0.031329 | 0.010339 | 0 | 0.46802 | 0 | 0 | 0.031329 | 0 | 0.44703 | 0 | 0 | 0
0.024413 | 0.73366 | [11 empty] | 0 | 0.024413 | 0.0080561 | 0 | 0.7256 | 0 | 0 | 0.024413 | 0 | 0.70924 | 0 | 0 | 0
0.017529 | 1.1086 | [11 empty] | 0 | 0.017529 | 0.0057845 | 0 | 1.1029 | 0 | 0 | 0.017529 | 0 | 1.0911 | 0 | 0 | 0
0.37251 | 1.2657 | [11 empty] | 0 | 0.37251 | 0.12293 | 0 | 1.1427 | 0 | 0 | 0.37251 | 0 | 0.89315 | 0 | 0 | 0
0.014115 | 0.19963 | [11 empty] | 0 | 0.014115 | 0.0046579 | 0 | 0.19497 | 0 | 0 | 0.014115 | 0 | 0.18551 | 0 | 0 | 0
0.031079 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.031079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031079 | 0 | 0
0.86808 | 85.5616 | [11 empty] | 0 | 0.86808 | 0.28647 | 0 | 85.2752 | 0 | 0 | 0.86808 | 0 | 84.6936 | 0 | 0 | 0
2.1463 | 52.0251 | [11 empty] | 0 | 2.1463 | 0.70826 | 0 | 51.3168 | 0 | 0 | 2.1463 | 0 | 49.8789 | 0 | 0 | 0
11.7128 | 25.6039 | [11 empty] | 0 | 11.7128 | 3.8652 | 0 | 21.7387 | 0 | 0 | 11.7128 | 0 | 13.8911 | 0 | 0 | 0
22.3089 | 9.444 | [11 empty] | 0 | 22.3089 | 7.3619 | 0 | 2.0821 | 0 | 0 | 9.444 | 0 | 0 | 12.8649 | 0 | 0
39.8903 | 2.8742 | [11 empty] | 0 | 39.8903 | 2.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8742 | 0 | 0 | 37.0162 | 0 | 0
39.565 | 1.8179 | [11 empty] | 0 | 39.565 | 1.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8179 | 0 | 0 | 37.7471 | 0 | 0
46.5118 | 1.3113 | [11 empty] | 0 | 46.5118 | 1.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3113 | 0 | 0 | 45.2005 | 0 | 0
51.7162 | 0.78431 | [11 empty] | 0 | 51.7162 | 0.78431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78431 | 0 | 0 | 50.9319 | 0 | 0
51.4047 | 0.61706 | [11 empty] | 0 | 51.4047 | 0.61706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61706 | 0 | 0 | 50.7876 | 0 | 0
47.59 | 0.9316 | [11 empty] | 0 | 47.59 | 0.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9316 | 0 | 0 | 46.6584 | 0 | 0
44.824 | 1.8597 | [11 empty] | 0 | 44.824 | 1.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8597 | 0 | 0 | 42.9642 | 0 | 0
21.5273 | 0 | [11 empty] | 0 | 21.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5273 | 0 | 0
12.9272 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9272 | 0 | 0
5.4179 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4179 | 0 | 0
0.073279 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.073279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073279 | 0 | 0
0.061762 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.061762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061762 | 0 | 0
0.051588 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.051588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051588 | 0 | 0
0.04258 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.04258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04258 | 0 | 0
0.033628 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.033628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033628 | 0 | 0
0.025145 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.025145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025145 | 0 | 0
0.017167 | 0.026239 | [11 empty] | 0 | 0.017167 | 0.005665 | 0 | 0.020574 | 0 | 0 | 0.017167 | 0 | 0.0090725 | 0 | 0 | 0
3.8307 | 0.099834 | [11 empty] | 0 | 3.8307 | 0.099834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099834 | 0 | 0 | 3.7309 | 0 | 0
0.013086 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.013086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013086 | 0 | 0
0.034018 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.034018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034018 | 0 | 0
1.9763 | 64.7366 | [11 empty] | 0 | 1.9763 | 0.65218 | 0 | 64.0844 | 0 | 0 | 1.9763 | 0 | 62.7603 | 0 | 0 | 0
5.3771 | 38.0578 | [11 empty] | 0 | 5.3771 | 1.7744 | 0 | 36.2834 | 0 | 0 | 5.3771 | 0 | 32.6807 | 0 | 0 | 0
17.6397 | 20.7892 | [11 empty] | 0 | 17.6397 | 5.8211 | 0 | 14.9681 | 0 | 0 | 17.6397 | 0 | 3.1495 | 0 | 0 | 0
28.3118 | 9.3748 | [11 empty] | 0 | 28.3118 | 9.3429 | 0 | 0.031884 | 0 | 0 | 9.3748 | 0 | 0 | 18.937 | 0 | 0
43.3554 | 4.0187 | [11 empty] | 0 | 43.3554 | 4.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0187 | 0 | 0 | 39.3367 | 0 | 0
43.2973 | 2.9797 | [11 empty] | 0 | 43.2973 | 2.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9797 | 0 | 0 | 40.3177 | 0 | 0
49.2199 | 2.7566 | [11 empty] | 0 | 49.2199 | 2.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7566 | 0 | 0 | 46.4633 | 0 | 0
52.3139 | 2.2299 | [11 empty] | 0 | 52.3139 | 2.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2299 | 0 | 0 | 50.084 | 0 | 0
51.553 | 2.4062 | [11 empty] | 0 | 51.553 | 2.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4062 | 0 | 0 | 49.1468 | 0 | 0
49.6337 | 2.9143 | [11 empty] | 0 | 49.6337 | 2.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9143 | 0 | 0 | 46.7194 | 0 | 0
46.5145 | 4.1792 | [11 empty] | 0 | 46.5145 | 4.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1792 | 0 | 0 | 42.3352 | 0 | 0
20.6967 | 0 | [11 empty] | 0 | 20.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6967 | 0 | 0
13.0935 | 0 | [11 empty] | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0935 | 0 | 0
5.2714 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2714 | 0 | 0
0.062012 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.062012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062012 | 0 | 0
0.050477 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.050477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050477 | 0 | 0
0.040882 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.040882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040882 | 0 | 0
0.033541 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.033541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033541 | 0 | 0
0.026724 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.026724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026724 | 0 | 0
0.020249 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.020249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020249 | 0 | 0
0.014347 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.014347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014347 | 0 | 0
3.8778 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8778 | 0 | 0
0.011597 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.011597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011597 | 0 | 0
0.019695 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.019695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019695 | 0 | 0
2.6669 | 68.0432 | [11 empty] | 0 | 2.6669 | 0.88008 | 0 | 67.1632 | 0 | 0 | 2.6669 | 0 | 65.3763 | 0 | 0 | 0
6.4239 | 34.981 | [11 empty] | 0 | 6.4239 | 2.1199 | 0 | 32.8611 | 0 | 0 | 6.4239 | 0 | 28.557 | 0 | 0 | 0
20.405 | 15.9121 | [11 empty] | 0 | 20.405 | 6.7337 | 0 | 9.1784 | 0 | 0 | 15.9121 | 0 | 0 | 4.4929 | 0 | 0
30.3443 | 5.8506 | [11 empty] | 0 | 30.3443 | 5.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8506 | 0 | 0 | 24.4937 | 0 | 0
48.2604 | 2.6054 | [11 empty] | 0 | 48.2604 | 2.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6054 | 0 | 0 | 45.655 | 0 | 0
50.5079 | 1.3306 | [11 empty] | 0 | 50.5079 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3306 | 0 | 0 | 49.1773 | 0 | 0
56.8512 | 0.31861 | [11 empty] | 0 | 56.8512 | 0.31861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31861 | 0 | 0 | 56.5325 | 0 | 0
64.3585 | 0 | [11 empty] | 0 | 64.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3585 | 0 | 0
67.4663 | 0 | [11 empty] | 0 | 67.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4663 | 0 | 0
57.6608 | 0 | [11 empty] | 0 | 57.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6608 | 0 | 0
54.2528 | 0.47481 | [11 empty] | 0 | 54.2528 | 0.47481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47481 | 0 | 0 | 53.778 | 0 | 0
26.9474 | 0 | [11 empty] | 0 | 26.9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9474 | 0 | 0
18.4697 | 0 | [11 empty] | 0 | 18.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4697 | 0 | 0
5.6235 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6235 | 0 | 0
0.076697 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.076697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076697 | 0 | 0
5.3704 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3704 | 0 | 0
0.055092 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.055092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055092 | 0 | 0
0.045018 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.045018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045018 | 0 | 0
0.035581 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.035581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035581 | 0 | 0
0.026496 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.026496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026496 | 0 | 0
0.017626 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.017626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017626 | 0 | 0
0.75839 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.75839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75839 | 0 | 0
3.4414 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4414 | 0 | 0
0.031834 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.031834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031834 | 0 | 0
3.6369 | 47.603 | [11 empty] | 0 | 3.6369 | 1.2002 | 0 | 46.4028 | 0 | 0 | 3.6369 | 0 | 43.9661 | 0 | 0 | 0
11.1433 | 20.7507 | [11 empty] | 0 | 11.1433 | 3.6773 | 0 | 17.0734 | 0 | 0 | 11.1433 | 0 | 9.6073 | 0 | 0 | 0
23.5989 | 8.562 | [11 empty] | 0 | 23.5989 | 7.7876 | 0 | 0.77432 | 0 | 0 | 8.562 | 0 | 0 | 15.0369 | 0 | 0
32.6832 | 4.9894 | [11 empty] | 0 | 32.6832 | 4.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9894 | 0 | 0 | 27.6938 | 0 | 0
48.6871 | 2.6731 | [11 empty] | 0 | 48.6871 | 2.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6731 | 0 | 0 | 46.014 | 0 | 0
48.0881 | 1.8492 | [11 empty] | 0 | 48.0881 | 1.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8492 | 0 | 0 | 46.2389 | 0 | 0
50.5224 | 1.5174 | [11 empty] | 0 | 50.5224 | 1.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5174 | 0 | 0 | 49.005 | 0 | 0
45.924 | 1.7748 | [11 empty] | 0 | 45.924 | 1.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7748 | 0 | 0 | 44.1493 | 0 | 0
44.2229 | 3.0149 | [11 empty] | 0 | 44.2229 | 3.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0149 | 0 | 0 | 41.208 | 0 | 0
42.6614 | 4.4037 | [11 empty] | 0 | 42.6614 | 4.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4037 | 0 | 0 | 38.2577 | 0 | 0
38.3544 | 6.7527 | [11 empty] | 0 | 38.3544 | 6.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7527 | 0 | 0 | 31.6017 | 0 | 0
20.4498 | 0 | [11 empty] | 0 | 20.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4498 | 0 | 0
12.8231 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8231 | 0 | 0
5.3018 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3018 | 0 | 0
0.068057 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.068057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068057 | 0 | 0
0.060485 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.060485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060485 | 0 | 0
5.3119 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3119 | 0 | 0
0.047246 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.047246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047246 | 0 | 0
0.04164 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.04164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04164 | 0 | 0
0.036309 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.036309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036309 | 0 | 0
5.2204 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2204 | 0 | 0
0.93954 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.93954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93954 | 0 | 0
0.027071 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.027071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027071 | 0 | 0
0.058053 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.058053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058053 | 0 | 0
4.731 | 31.6014 | [11 empty] | 0 | 4.731 | 1.5612 | 0 | 30.0402 | 0 | 0 | 4.731 | 0 | 26.8704 | 0 | 0 | 0
11.9059 | 15.5716 | [11 empty] | 0 | 11.9059 | 3.9289 | 0 | 11.6427 | 0 | 0 | 11.9059 | 0 | 3.6657 | 0 | 0 | 0
21.1987 | 6.6675 | [11 empty] | 0 | 21.1987 | 6.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6675 | 0 | 0 | 14.5313 | 0 | 0
24.9185 | 5.4866 | [11 empty] | 0 | 24.9185 | 5.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4866 | 0 | 0 | 19.4319 | 0 | 0
39.2365 | 3.21 | [11 empty] | 0 | 39.2365 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 36.0265 | 0 | 0
35.2096 | 2.5647 | [11 empty] | 0 | 35.2096 | 2.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5647 | 0 | 0 | 32.645 | 0 | 0
42.44 | 2.4859 | [11 empty] | 0 | 42.44 | 2.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4859 | 0 | 0 | 39.9541 | 0 | 0
49.57 | 1.4579 | [11 empty] | 0 | 49.57 | 1.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4579 | 0 | 0 | 48.1121 | 0 | 0
51.5455 | 1.1117 | [11 empty] | 0 | 51.5455 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1117 | 0 | 0 | 50.4338 | 0 | 0
45.4809 | 1.2335 | [11 empty] | 0 | 45.4809 | 1.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2335 | 0 | 0 | 44.2473 | 0 | 0
46.3807 | 1.8966 | [11 empty] | 0 | 46.3807 | 1.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8966 | 0 | 0 | 44.4841 | 0 | 0
23.0379 | 0 | [11 empty] | 0 | 23.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0379 | 0 | 0
16.3686 | 0 | [11 empty] | 0 | 16.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3686 | 0 | 0
5.6419 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6419 | 0 | 0
5.3491 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3491 | 0 | 0
0.08106 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.08106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08106 | 0 | 0
9.4089 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4089 | 0 | 0
1.5401 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5401 | 0 | 0
4.9116 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9116 | 0 | 0
1.4131 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4131 | 0 | 0
1.3412 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3412 | 0 | 0
1.277 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0
4.7256 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7256 | 0 | 0
1.4176 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4176 | 0 | 0
2.0069 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0069 | 0 | 0
7.3451 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3451 | 0 | 0
2.4807 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4807 | 0 | 0
9.1808 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1808 | 0 | 0
8.4114 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4114 | 0 | 0
14.6987 | 0 | [11 empty] | 0 | 14.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6987 | 0 | 0
8.7469 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7469 | 0 | 0
7.8468 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8468 | 0 | 0
11.1444 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1444 | 0 | 0
7.3946 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3946 | 0 | 0
4.6549 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6549 | 0 | 0
6.1571 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1571 | 0 | 0
1.713 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.713 | 0 | 0
1.3233 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3233 | 0 | 0
1.0132 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0132 | 0 | 0
0.87648 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.87648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87648 | 0 | 0
4.1893 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1893 | 0 | 0
0.7026 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7026 | 0 | 0
0.63332 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.63332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63332 | 0 | 0
0.56491 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.56491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56491 | 0 | 0
0.49715 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.49715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49715 | 0 | 0
0.4604 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4604 | 0 | 0
3.8689 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8689 | 0 | 0
0.57108 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.57108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57108 | 0 | 0
0.70285 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.70285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70285 | 0 | 0
5.2555 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2555 | 0 | 0
5.8671 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8671 | 0 | 0
12.2636 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2636 | 0 | 0
18.4346 | 0 | [11 empty] | 0 | 18.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4346 | 0 | 0
20.1131 | 0 | [11 empty] | 0 | 20.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1131 | 0 | 0
26.1373 | 0 | [11 empty] | 0 | 26.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1373 | 0 | 0
23.0018 | 0 | [11 empty] | 0 | 23.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0018 | 0 | 0
23.8478 | 0 | [11 empty] | 0 | 23.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8478 | 0 | 0
18.1324 | 0 | [11 empty] | 0 | 18.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1324 | 0 | 0
12.2206 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2206 | 0 | 0
12.5926 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5926 | 0 | 0
5.0019 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0019 | 0 | 0
2.5097 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5097 | 0 | 0
1.3357 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3357 | 0 | 0
0.67795 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.67795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67795 | 0 | 0
5.5073 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5073 | 0 | 0
0.059546 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.059546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059546 | 0 | 0
0.051101 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.051101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051101 | 0 | 0
0.042421 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.042421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042421 | 0 | 0
0.033803 | 0.037955 | [11 empty] | 0 | 0.033803 | 0.011155 | 0 | 0.0268 | 0 | 0 | 0.033803 | 0 | 0.0041522 | 0 | 0 | 0
0.51141 | 0.23544 | [11 empty] | 0 | 0.51141 | 0.16877 | 0 | 0.066677 | 0 | 0 | 0.23544 | 0 | 0 | 0.27597 | 0 | 0
0.026364 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.026364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026364 | 0 | 0
0.06564 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.06564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06564 | 0 | 0
2.9062 | 40.7162 | [11 empty] | 0 | 2.9062 | 0.95903 | 0 | 39.7572 | 0 | 0 | 2.9062 | 0 | 37.8101 | 0 | 0 | 0
10.9023 | 14.6627 | [11 empty] | 0 | 10.9023 | 3.5978 | 0 | 11.065 | 0 | 0 | 10.9023 | 0 | 3.7604 | 0 | 0 | 0
24.1 | 3.9833 | [11 empty] | 0 | 24.1 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0 | 20.1167 | 0 | 0
37.7218 | 1.5796 | [11 empty] | 0 | 37.7218 | 1.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5796 | 0 | 0 | 36.1422 | 0 | 0
57.7044 | 0.20118 | [11 empty] | 0 | 57.7044 | 0.20118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20118 | 0 | 0 | 57.5033 | 0 | 0
71.276 | 0 | [11 empty] | 0 | 71.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.276 | 0 | 0
101.3635 | 0 | [11 empty] | 0 | 101.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3635 | 0 | 0
114.1398 | 0 | [11 empty] | 0 | 114.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1398 | 0 | 0
108.6346 | 0 | [11 empty] | 0 | 108.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6346 | 0 | 0
81.1565 | 0 | [11 empty] | 0 | 81.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1565 | 0 | 0
56.1565 | 0.21392 | [11 empty] | 0 | 56.1565 | 0.21392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21392 | 0 | 0 | 55.9426 | 0 | 0
29.6826 | 0 | [11 empty] | 0 | 29.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6826 | 0 | 0
19.137 | 0 | [11 empty] | 0 | 19.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.137 | 0 | 0
5.6022 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6022 | 0 | 0
0.092701 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.092701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092701 | 0 | 0
5.4417 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4417 | 0 | 0
0.075803 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.075803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075803 | 0 | 0
5.2985 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2985 | 0 | 0
0.064909 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.064909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064909 | 0 | 0
0.060193 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.060193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060193 | 0 | 0
5.3071 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3071 | 0 | 0
1.2716 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2716 | 0 | 0
0.09359 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.09359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09359 | 0 | 0
0.40807 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.40807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40807 | 0 | 0
12.8514 | 3.5009 | [11 empty] | 0 | 12.8514 | 3.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5009 | 0 | 0 | 9.3505 | 0 | 0
22.4003 | 1.8463 | [11 empty] | 0 | 22.4003 | 1.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8463 | 0 | 0 | 20.5539 | 0 | 0
35.4418 | 0.6018 | [11 empty] | 0 | 35.4418 | 0.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6018 | 0 | 0 | 34.84 | 0 | 0
60.8433 | 0 | [11 empty] | 0 | 60.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8433 | 0 | 0
132.9515 | 0 | [11 empty] | 0 | 132.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9515 | 0 | 120 | 0 | 0
172.8806 | 0 | [11 empty] | 0 | 172.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8806 | 0 | 120 | 0 | 0
197.4101 | 0 | [11 empty] | 0 | 197.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4101 | 0 | 120 | 0 | 0
190.0748 | 0 | [11 empty] | 0 | 190.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0748 | 0 | 120 | 0 | 0
177.4991 | 0 | [11 empty] | 0 | 177.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4991 | 0 | 120 | 0 | 0
158.5422 | 0 | [11 empty] | 0 | 158.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5422 | 0 | 120 | 0 | 0
129.0378 | 0 | [11 empty] | 0 | 129.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0378 | 0 | 120 | 0 | 0
32.7621 | 0 | [11 empty] | 0 | 32.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7621 | 0 | 0
25.1517 | 0 | [11 empty] | 0 | 25.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1517 | 0 | 0
5.9701 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9701 | 0 | 0
5.5869 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5869 | 0 | 0
5.3049 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3049 | 0 | 0
0.089595 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.089595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089595 | 0 | 0
5.2937 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2937 | 0 | 0
0.070751 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.070751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070751 | 0 | 0
0.061598 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.061598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061598 | 0 | 0
0.052682 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.052682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052682 | 0 | 0
2.2876 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2876 | 0 | 0
0.090587 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.090587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090587 | 0 | 0
3.8179 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8179 | 0 | 0
12.6401 | 7.4693 | [11 empty] | 0 | 12.6401 | 4.1712 | 0 | 3.2981 | 0 | 0 | 7.4693 | 0 | 0 | 5.1708 | 0 | 0
25.3887 | 2.9393 | [11 empty] | 0 | 25.3887 | 2.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9393 | 0 | 0 | 22.4493 | 0 | 0
36.8301 | 1.5569 | [11 empty] | 0 | 36.8301 | 1.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5569 | 0 | 0 | 35.2732 | 0 | 0
49.2927 | 0.55856 | [11 empty] | 0 | 49.2927 | 0.55856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55856 | 0 | 0 | 48.7342 | 0 | 0
65.6681 | 0.077201 | [11 empty] | 0 | 65.6681 | 0.077201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077201 | 0 | 0 | 65.5909 | 0 | 0
64.1685 | 0 | [11 empty] | 0 | 64.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1685 | 0 | 0
90.9711 | 0 | [11 empty] | 0 | 90.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9711 | 0 | 0
84.3028 | 0 | [11 empty] | 0 | 84.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3028 | 0 | 0
63.4744 | 0 | [11 empty] | 0 | 63.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4744 | 0 | 0
57.1277 | 0.26729 | [11 empty] | 0 | 57.1277 | 0.26729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26729 | 0 | 0 | 56.8604 | 0 | 0
50.1332 | 1.514 | [11 empty] | 0 | 50.1332 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 0 | 48.6192 | 0 | 0
27.4421 | 0 | [11 empty] | 0 | 27.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4421 | 0 | 0
20.165 | 0 | [11 empty] | 0 | 20.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.165 | 0 | 0
5.5294 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5294 | 0 | 0
0.093465 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.093465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093465 | 0 | 0
5.4284 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4284 | 0 | 0
0.077963 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.077963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077963 | 0 | 0
5.3021 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3021 | 0 | 0
0.06648 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.06648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06648 | 0 | 0
0.061196 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.061196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061196 | 0 | 0
5.2948 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2948 | 0 | 0
2.1625 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1625 | 0 | 0
0.28679 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.28679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28679 | 0 | 0
0.47976 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.47976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47976 | 0 | 0
11.877 | 9.7794 | [11 empty] | 0 | 11.877 | 3.9194 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 9.7794 | 0 | 0 | 2.0976 | 0 | 0
17.458 | 6.9028 | [11 empty] | 0 | 17.458 | 5.7611 | 0 | 1.1417 | 0 | 0 | 6.9028 | 0 | 0 | 10.5552 | 0 | 0
26.1411 | 5.1183 | [11 empty] | 0 | 26.1411 | 5.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1183 | 0 | 0 | 21.0229 | 0 | 0
34.7464 | 3.2869 | [11 empty] | 0 | 34.7464 | 3.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2869 | 0 | 0 | 31.4596 | 0 | 0
54.2689 | 1.6023 | [11 empty] | 0 | 54.2689 | 1.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6023 | 0 | 0 | 52.6666 | 0 | 0
45.6841 | 0.89141 | [11 empty] | 0 | 45.6841 | 0.89141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89141 | 0 | 0 | 44.7927 | 0 | 0
184.77 | 0.71512 | [11 empty] | 0 | 184.77 | 0.71512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71512 | 64.77 | 0 | 119.2849 | 0 | 0
191.2324 | 0.66956 | [11 empty] | 0 | 191.2324 | 0.66956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66956 | 71.2324 | 0 | 119.3304 | 0 | 0
203.03 | 0.73102 | [11 empty] | 0 | 203.03 | 0.73102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73102 | 83.03 | 0 | 119.269 | 0 | 0
207.8357 | 1.0558 | [11 empty] | 0 | 207.8357 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0558 | 83.6 | 0 | 118.9442 | 4.2357 | 0
204.7196 | 1.6464 | [11 empty] | 0 | 204.7196 | 1.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6464 | 83.6 | 0 | 118.3536 | 1.1196 | 0
25.5997 | 0 | [11 empty] | 0 | 25.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5997 | 0 | 0
19.0972 | 0 | [11 empty] | 0 | 19.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0972 | 0 | 0
5.6439 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6439 | 0 | 0
5.3673 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3673 | 0 | 0
0.09451 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.09451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09451 | 0 | 0
5.4678 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4678 | 0 | 0
0.084104 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.084104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084104 | 0 | 0
5.4466 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4466 | 0 | 0
0.075975 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.075975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075975 | 0 | 0
5.3895 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3895 | 0 | 0
3.1203 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1203 | 0 | 0
0.98506 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.98506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98506 | 0 | 0
2.381 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 0
294.7784 | 0.031763 | [11 empty] | 0 | 294.7784 | 0.031763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031763 | 83.6 | 0 | 119.9682 | 91.1784 | 0
338.9705 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 20.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 135.3705 | 0
375.0897 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 57.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 171.4897 | 0
382.8134 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 64.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 179.2134 | 0
368.7348 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 50.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 165.1348 | 0
357.183 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 39.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 153.583 | 0
402.4758 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 0.87576 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 198.8758 | 0
444.1562 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 42.5562 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 240.5562 | 0
465.3753 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 63.7753 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 261.7753 | 0
471.6151 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 70.0151 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 268.0151 | 0
466.9466 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 65.3466 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 263.3466 | 0
38.009 | 0 | [11 empty] | 0 | 38.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.009 | 0 | 0
28.5776 | 0 | [11 empty] | 0 | 28.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5776 | 0 | 0
6.6408 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6408 | 0 | 0
5.8252 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8252 | 0 | 0
5.5019 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5019 | 0 | 0
14.2201 | 0 | [11 empty] | 0 | 14.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2201 | 0 | 0
9.4768 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4768 | 0 | 0
8.5212 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5212 | 0 | 0
10.9581 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9581 | 0 | 0
6.588 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.588 | 0 | 0
5.6699 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6699 | 0 | 0
8.9537 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9537 | 0 | 0
7.7703 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7703 | 0 | 0
14.7711 | 0 | [11 empty] | 0 | 14.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7711 | 0 | 0
16.5352 | 0 | [11 empty] | 0 | 16.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5352 | 0 | 0
24.9241 | 0 | [11 empty] | 0 | 24.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9241 | 0 | 0
26.0882 | 0 | [11 empty] | 0 | 26.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0882 | 0 | 0
33.245 | 0 | [11 empty] | 0 | 33.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.245 | 0 | 0
35.6469 | 0 | [11 empty] | 0 | 35.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6469 | 0 | 0
28.6258 | 0 | [11 empty] | 0 | 28.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6258 | 0 | 0
24.1768 | 0 | [11 empty] | 0 | 24.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1768 | 0 | 0
25.7176 | 0 | [11 empty] | 0 | 25.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7176 | 0 | 0
20.7394 | 0 | [11 empty] | 0 | 20.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7394 | 0 | 0
18.5408 | 0 | [11 empty] | 0 | 18.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5408 | 0 | 0
17.1094 | 0 | [11 empty] | 0 | 17.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1094 | 0 | 0
11.1082 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1082 | 0 | 0
9.4504 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4504 | 0 | 0
7.9633 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9633 | 0 | 0
10.1176 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1176 | 0 | 0
5.3642 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3642 | 0 | 0
3.9825 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9825 | 0 | 0
2.6861 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6861 | 0 | 0
1.635 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0
4.6174 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6174 | 0 | 0
0.97388 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.97388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97388 | 0 | 0
0.95839 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.95839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95839 | 0 | 0
1.927 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.927 | 0 | 0
9.4615 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4615 | 0 | 0
11.5269 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5269 | 0 | 0
21.7099 | 0 | [11 empty] | 0 | 21.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7099 | 0 | 0
30.1711 | 0 | [11 empty] | 0 | 30.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1711 | 0 | 0
35.5729 | 0 | [11 empty] | 0 | 35.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5729 | 0 | 0
40.0656 | 0 | [11 empty] | 0 | 40.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0656 | 0 | 0
39.2377 | 0 | [11 empty] | 0 | 39.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2377 | 0 | 0
44.2972 | 0 | [11 empty] | 0 | 44.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2972 | 0 | 0
38.6817 | 0 | [11 empty] | 0 | 38.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6817 | 0 | 0
36.5345 | 0 | [11 empty] | 0 | 36.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5345 | 0 | 0
25.8878 | 0 | [11 empty] | 0 | 25.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8878 | 0 | 0
19.8091 | 0 | [11 empty] | 0 | 19.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8091 | 0 | 0
18.9338 | 0 | [11 empty] | 0 | 18.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9338 | 0 | 0
13.2398 | 0 | [11 empty] | 0 | 13.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2398 | 0 | 0
11.291 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.291 | 0 | 0
9.4931 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4931 | 0 | 0
6.1386 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1386 | 0 | 0
5.678 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.678 | 0 | 0
5.3827 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3827 | 0 | 0
0.10553 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.10553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10553 | 0 | 0
5.4704 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4704 | 0 | 0
4.5702 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5702 | 0 | 0
1.2252 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2252 | 0 | 0
2.2854 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2854 | 0 | 0
301.4127 | 0.085339 | [11 empty] | 0 | 301.4127 | 0.085339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085339 | 83.6 | 0 | 119.9147 | 97.8127 | 0
305.4542 | 0.049781 | [11 empty] | 0 | 305.4542 | 0.049781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049781 | 83.6 | 0 | 119.9502 | 101.8542 | 0
302.2391 | 0.021335 | [11 empty] | 0 | 302.2391 | 0.021335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021335 | 83.6 | 0 | 119.9787 | 98.6391 | 0
295.7074 | 0.014223 | [11 empty] | 0 | 295.7074 | 0.014223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014223 | 83.6 | 0 | 119.9858 | 92.1074 | 0
312.9074 | 0 | [11 empty] | 0 | 312.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 109.3074 | 0
341.1551 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 23.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 137.5551 | 0
377.3805 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 59.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 173.7805 | 0
402.0867 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 0.48666 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 198.4867 | 0
413.7966 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 12.1966 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 210.1966 | 0
408.2921 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 6.6921 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 204.6921 | 0
397.1955 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 79.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 193.5955 | 0
36.8123 | 0 | [11 empty] | 0 | 36.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8123 | 0 | 0
29.5222 | 0 | [11 empty] | 0 | 29.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5222 | 0 | 0
6.7247 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7247 | 0 | 0
5.7798 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7798 | 0 | 0
5.4396 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4396 | 0 | 0
0.11546 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.11546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11546 | 0 | 0
5.39 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0
0.09482 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.09482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09482 | 0 | 0
0.084811 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.084811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084811 | 0 | 0
0.074976 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.074976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074976 | 0 | 0
3.8587 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8587 | 0 | 0
0.53999 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.53999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53999 | 0 | 0
4.267 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.267 | 0 | 0
16.6739 | 3.3488 | [11 empty] | 0 | 16.6739 | 3.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3488 | 0 | 0 | 13.3251 | 0 | 0
34.2478 | 1.2954 | [11 empty] | 0 | 34.2478 | 1.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2954 | 0 | 0 | 32.9524 | 0 | 0
44.2643 | 0.25424 | [11 empty] | 0 | 44.2643 | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | 0 | 44.01 | 0 | 0
55.2145 | 0.085339 | [11 empty] | 0 | 55.2145 | 0.085339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085339 | 0 | 0 | 55.1291 | 0 | 0
93.0687 | 0 | [11 empty] | 0 | 93.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0687 | 0 | 0
119.0956 | 0 | [11 empty] | 0 | 119.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0956 | 0 | 0
144.8139 | 0 | [11 empty] | 0 | 144.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8139 | 0 | 120 | 0 | 0
156.7264 | 0 | [11 empty] | 0 | 156.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7264 | 0 | 120 | 0 | 0
144.362 | 0 | [11 empty] | 0 | 144.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.362 | 0 | 120 | 0 | 0
113.0699 | 0 | [11 empty] | 0 | 113.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0699 | 0 | 0
65.2667 | 0 | [11 empty] | 0 | 65.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2667 | 0 | 0
35.2849 | 0 | [11 empty] | 0 | 35.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2849 | 0 | 0
26.6992 | 0 | [11 empty] | 0 | 26.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6992 | 0 | 0
5.6857 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6857 | 0 | 0
5.3149 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3149 | 0 | 0
0.099429 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.099429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099429 | 0 | 0
0.089667 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.089667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089667 | 0 | 0
5.3369 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3369 | 0 | 0
0.072872 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.072872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072872 | 0 | 0
0.06499 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.06499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06499 | 0 | 0
0.057464 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.057464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057464 | 0 | 0
2.4218 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4218 | 0 | 0
0.15382 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.15382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15382 | 0 | 0
3.7818 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7818 | 0 | 0
8.6493 | 27.3627 | [11 empty] | 0 | 8.6493 | 2.8543 | 0 | 24.5084 | 0 | 0 | 8.6493 | 0 | 18.7134 | 0 | 0 | 0
19.7829 | 15.192 | [11 empty] | 0 | 19.7829 | 6.5284 | 0 | 8.6636 | 0 | 0 | 15.192 | 0 | 0 | 4.5909 | 0 | 0
32.677 | 4.2005 | [11 empty] | 0 | 32.677 | 4.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2005 | 0 | 0 | 28.4765 | 0 | 0
36.3271 | 2.5791 | [11 empty] | 0 | 36.3271 | 2.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5791 | 0 | 0 | 33.748 | 0 | 0
44.8138 | 2.1535 | [11 empty] | 0 | 44.8138 | 2.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1535 | 0 | 0 | 42.6604 | 0 | 0
45.7107 | 1.944 | [11 empty] | 0 | 45.7107 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 43.7667 | 0 | 0
61.1787 | 1.2718 | [11 empty] | 0 | 61.1787 | 1.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2718 | 0 | 0 | 59.9069 | 0 | 0
58.1397 | 0.73768 | [11 empty] | 0 | 58.1397 | 0.73768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73768 | 0 | 0 | 57.402 | 0 | 0
54.0112 | 0.84557 | [11 empty] | 0 | 54.0112 | 0.84557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84557 | 0 | 0 | 53.1656 | 0 | 0
52.7808 | 1.2479 | [11 empty] | 0 | 52.7808 | 1.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2479 | 0 | 0 | 51.5329 | 0 | 0
50.0671 | 1.7548 | [11 empty] | 0 | 50.0671 | 1.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7548 | 0 | 0 | 48.3123 | 0 | 0
25.7822 | 0 | [11 empty] | 0 | 25.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7822 | 0 | 0
18.6899 | 0 | [11 empty] | 0 | 18.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6899 | 0 | 0
5.4377 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4377 | 0 | 0
0.093462 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.093462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093462 | 0 | 0
5.2919 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2919 | 0 | 0
0.075151 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.075151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075151 | 0 | 0
0.066661 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.066661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066661 | 0 | 0
0.058689 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.058689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058689 | 0 | 0
0.051148 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.051148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051148 | 0 | 0
0.044049 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.044049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044049 | 0 | 0
1.5476 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5476 | 0 | 0
3.4508 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4508 | 0 | 0
0.245 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0
7.3441 | 22.5262 | [11 empty] | 0 | 7.3441 | 2.4235 | 0 | 20.1027 | 0 | 0 | 7.3441 | 0 | 15.1822 | 0 | 0 | 0
16.6149 | 9.6194 | [11 empty] | 0 | 16.6149 | 5.4829 | 0 | 4.1364 | 0 | 0 | 9.6194 | 0 | 0 | 6.9956 | 0 | 0
28.0119 | 4.5175 | [11 empty] | 0 | 28.0119 | 4.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5175 | 0 | 0 | 23.4943 | 0 | 0
41.723 | 2.3755 | [11 empty] | 0 | 41.723 | 2.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3755 | 0 | 0 | 39.3476 | 0 | 0
58.9657 | 0.93298 | [11 empty] | 0 | 58.9657 | 0.93298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93298 | 0 | 0 | 58.0328 | 0 | 0
58.6265 | 0.12574 | [11 empty] | 0 | 58.6265 | 0.12574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12574 | 0 | 0 | 58.5007 | 0 | 0
61.569 | 0.04267 | [11 empty] | 0 | 61.569 | 0.04267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04267 | 0 | 0 | 61.5263 | 0 | 0
61.388 | 0.04267 | [11 empty] | 0 | 61.388 | 0.04267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04267 | 0 | 0 | 61.3453 | 0 | 0
59.2049 | 0.10085 | [11 empty] | 0 | 59.2049 | 0.10085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10085 | 0 | 0 | 59.104 | 0 | 0
53.5951 | 0.42449 | [11 empty] | 0 | 53.5951 | 0.42449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42449 | 0 | 0 | 53.1706 | 0 | 0
47.5287 | 1.4672 | [11 empty] | 0 | 47.5287 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4672 | 0 | 0 | 46.0615 | 0 | 0
25.1123 | 0 | [11 empty] | 0 | 25.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1123 | 0 | 0
18.1246 | 0 | [11 empty] | 0 | 18.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1246 | 0 | 0
5.5082 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5082 | 0 | 0
0.089579 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.089579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089579 | 0 | 0
5.3612 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3612 | 0 | 0
0.071854 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.071854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071854 | 0 | 0
0.063769 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.063769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063769 | 0 | 0
0.055987 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.055987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055987 | 0 | 0
5.2395 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2395 | 0 | 0
0.041723 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.041723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041723 | 0 | 0
1.4692 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4692 | 0 | 0
0.033931 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.033931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033931 | 0 | 0
3.6201 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6201 | 0 | 0
7.2301 | 19.2601 | [11 empty] | 0 | 7.2301 | 2.3859 | 0 | 16.8742 | 0 | 0 | 7.2301 | 0 | 12.03 | 0 | 0 | 0
18.1173 | 5.7478 | [11 empty] | 0 | 18.1173 | 5.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7478 | 0 | 0 | 12.3695 | 0 | 0
32.1387 | 2.3328 | [11 empty] | 0 | 32.1387 | 2.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3328 | 0 | 0 | 29.806 | 0 | 0
45.6107 | 0.57343 | [11 empty] | 0 | 45.6107 | 0.57343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57343 | 0 | 0 | 45.0373 | 0 | 0
71.1769 | 0 | [11 empty] | 0 | 71.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1769 | 0 | 0
114.5232 | 0 | [11 empty] | 0 | 114.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5232 | 0 | 0
145.7043 | 0 | [11 empty] | 0 | 145.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7043 | 0 | 120 | 0 | 0
149.2088 | 0 | [11 empty] | 0 | 149.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2088 | 0 | 120 | 0 | 0
139.934 | 0 | [11 empty] | 0 | 139.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.934 | 0 | 120 | 0 | 0
112.0472 | 0 | [11 empty] | 0 | 112.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0472 | 0 | 0
67.888 | 0 | [11 empty] | 0 | 67.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.888 | 0 | 0
31.9748 | 0 | [11 empty] | 0 | 31.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9748 | 0 | 0
23.6587 | 0 | [11 empty] | 0 | 23.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6587 | 0 | 0
5.7994 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7994 | 0 | 0
5.4901 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4901 | 0 | 0
0.095411 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.095411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095411 | 0 | 0
12.0711 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0711 | 0 | 0
4.6208 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6208 | 0 | 0
7.6725 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6725 | 0 | 0
3.6675 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6675 | 0 | 0
3.1992 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1992 | 0 | 0
6.1726 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1726 | 0 | 0
2.8204 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8204 | 0 | 0
3.3349 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3349 | 0 | 0
8.5696 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5696 | 0 | 0
7.97 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 0 | 0
11.4456 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4456 | 0 | 0
12.6489 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6489 | 0 | 0
15.9225 | 0 | [11 empty] | 0 | 15.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9225 | 0 | 0
16.2347 | 0 | [11 empty] | 0 | 16.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2347 | 0 | 0
20.8668 | 0 | [11 empty] | 0 | 20.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8668 | 0 | 0
22.2723 | 0 | [11 empty] | 0 | 22.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2723 | 0 | 0
26.0925 | 0 | [11 empty] | 0 | 26.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0925 | 0 | 0
20.8691 | 0 | [11 empty] | 0 | 20.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8691 | 0 | 0
15.5415 | 0 | [11 empty] | 0 | 15.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5415 | 0 | 0
14.4649 | 0 | [11 empty] | 0 | 14.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4649 | 0 | 0
8.6453 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6453 | 0 | 0
6.6672 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6672 | 0 | 0
4.972 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.972 | 0 | 0
6.9146 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9146 | 0 | 0
2.3022 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3022 | 0 | 0
1.5534 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5534 | 0 | 0
1.0377 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0377 | 0 | 0
0.84212 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.84212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84212 | 0 | 0
0.74939 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.74939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74939 | 0 | 0
0.66548 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.66548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66548 | 0 | 0
4.0791 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0791 | 0 | 0
0.70508 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.70508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70508 | 0 | 0
1.0256 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0256 | 0 | 0
6.5739 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5739 | 0 | 0
7.648 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.648 | 0 | 0
14.9511 | 0 | [11 empty] | 0 | 14.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9511 | 0 | 0
12.4918 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4918 | 0 | 0
22.2741 | 0 | [11 empty] | 0 | 22.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2741 | 0 | 0
14.989 | 0 | [11 empty] | 0 | 14.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.989 | 0 | 0
16.8421 | 0 | [11 empty] | 0 | 16.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8421 | 0 | 0
10.1683 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1683 | 0 | 0
9.5938 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5938 | 0 | 0
10.2644 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2644 | 0 | 0
2.9365 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9365 | 0 | 0
1.7532 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7532 | 0 | 0
1.2682 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2682 | 0 | 0
1.036 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0
4.2565 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2565 | 0 | 0
5.2771 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2771 | 0 | 0
0.079865 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.079865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079865 | 0 | 0
5.3118 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3118 | 0 | 0
0.076875 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.076875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076875 | 0 | 0
5.2955 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2955 | 0 | 0
1.5432 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5432 | 0 | 0
0.31112 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.31112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31112 | 0 | 0
0.51387 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.51387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51387 | 0 | 0
258.8734 | 0.57486 | [11 empty] | 0 | 258.8734 | 0.57486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57486 | 83.6 | 0 | 119.4251 | 55.2734 | 0
284.1741 | 0.064004 | [11 empty] | 0 | 284.1741 | 0.064004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064004 | 83.6 | 0 | 119.936 | 80.5741 | 0
308.6976 | 0 | [11 empty] | 0 | 308.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 105.0976 | 0
342.1021 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 24.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 138.5021 | 0
367.946 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 49.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 164.346 | 0
367.0015 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 49.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 163.4015 | 0
353.7034 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 35.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 150.1034 | 0
317.3999 | 0 | [11 empty] | 0 | 317.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 113.7999 | 0
300.9874 | 0 | [11 empty] | 0 | 300.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 97.3874 | 0
306.6929 | 0.014223 | [11 empty] | 0 | 306.6929 | 0.014223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014223 | 83.6 | 0 | 119.9858 | 103.0929 | 0
306.9735 | 0.056893 | [11 empty] | 0 | 306.9735 | 0.056893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056893 | 83.6 | 0 | 119.9431 | 103.3735 | 0
25.9479 | 0 | [11 empty] | 0 | 25.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9479 | 0 | 0
19.8586 | 0 | [11 empty] | 0 | 19.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8586 | 0 | 0
5.8222 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8222 | 0 | 0
5.5001 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5001 | 0 | 0
0.10967 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.10967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10967 | 0 | 0
5.5677 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5677 | 0 | 0
0.096864 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.096864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096864 | 0 | 0
5.4842 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4842 | 0 | 0
0.085833 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.085833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085833 | 0 | 0
5.3704 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3704 | 0 | 0
3.1053 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1053 | 0 | 0
0.83723 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.83723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83723 | 0 | 0
1.2072 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 | 0 | 0
221.97 | 1.3788 | [11 empty] | 0 | 221.97 | 1.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3788 | 83.6 | 0 | 118.6212 | 18.37 | 0
247.8786 | 0.4504 | [11 empty] | 0 | 247.8786 | 0.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4504 | 83.6 | 0 | 119.5496 | 44.2786 | 0
249.6829 | 0.1467 | [11 empty] | 0 | 249.6829 | 0.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1467 | 83.6 | 0 | 119.8533 | 46.0829 | 0
247.427 | 0.10667 | [11 empty] | 0 | 247.427 | 0.10667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10667 | 83.6 | 0 | 119.8933 | 43.827 | 0
259.391 | 0.035558 | [11 empty] | 0 | 259.391 | 0.035558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035558 | 83.6 | 0 | 119.9644 | 55.791 | 0
246.7818 | 0 | [11 empty] | 0 | 246.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 43.1818 | 0
232.2854 | 0.028446 | [11 empty] | 0 | 232.2854 | 0.028446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028446 | 83.6 | 0 | 119.9716 | 28.6854 | 0
224.0165 | 0.078228 | [11 empty] | 0 | 224.0165 | 0.078228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078228 | 83.6 | 0 | 119.9218 | 20.4165 | 0
219.5772 | 0.099562 | [11 empty] | 0 | 219.5772 | 0.099562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099562 | 83.6 | 0 | 119.9004 | 15.9772 | 0
214.1147 | 0.13512 | [11 empty] | 0 | 214.1147 | 0.13512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13512 | 83.6 | 0 | 119.8649 | 10.5147 | 0
204.8471 | 0.38793 | [11 empty] | 0 | 204.8471 | 0.38793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38793 | 83.6 | 0 | 119.6121 | 1.2471 | 0
27.4719 | 0 | [11 empty] | 0 | 27.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4719 | 0 | 0
20.8119 | 0 | [11 empty] | 0 | 20.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8119 | 0 | 0
5.6627 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6627 | 0 | 0
5.3314 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3314 | 0 | 0
0.098746 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.098746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098746 | 0 | 0
5.3093 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3093 | 0 | 0
0.080668 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.080668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080668 | 0 | 0
0.071865 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.071865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071865 | 0 | 0
0.063414 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.063414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063414 | 0 | 0
0.055488 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.055488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055488 | 0 | 0
2.0099 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 0 | 0
0.24661 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.24661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24661 | 0 | 0
3.9147 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9147 | 0 | 0
9.5596 | 17.9664 | [11 empty] | 0 | 9.5596 | 3.1547 | 0 | 14.8118 | 0 | 0 | 9.5596 | 0 | 8.4069 | 0 | 0 | 0
19.6438 | 6.8647 | [11 empty] | 0 | 19.6438 | 6.4825 | 0 | 0.38223 | 0 | 0 | 6.8647 | 0 | 0 | 12.7791 | 0 | 0
30.4593 | 3.8383 | [11 empty] | 0 | 30.4593 | 3.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8383 | 0 | 0 | 26.621 | 0 | 0
41.1733 | 2.2171 | [11 empty] | 0 | 41.1733 | 2.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2171 | 0 | 0 | 38.9561 | 0 | 0
57.2559 | 1.0891 | [11 empty] | 0 | 57.2559 | 1.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0891 | 0 | 0 | 56.1668 | 0 | 0
62.8366 | 0.23772 | [11 empty] | 0 | 62.8366 | 0.23772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23772 | 0 | 0 | 62.5988 | 0 | 0
67.0242 | 0.014223 | [11 empty] | 0 | 67.0242 | 0.014223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014223 | 0 | 0 | 67.01 | 0 | 0
59.9312 | 0.014223 | [11 empty] | 0 | 59.9312 | 0.014223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014223 | 0 | 0 | 59.917 | 0 | 0
60.9951 | 0.085339 | [11 empty] | 0 | 60.9951 | 0.085339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085339 | 0 | 0 | 60.9097 | 0 | 0
58.9939 | 0.26743 | [11 empty] | 0 | 58.9939 | 0.26743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26743 | 0 | 0 | 58.7265 | 0 | 0
52.0418 | 1.0238 | [11 empty] | 0 | 52.0418 | 1.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 51.018 | 0 | 0
27.8035 | 0 | [11 empty] | 0 | 27.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8035 | 0 | 0
21.0222 | 0 | [11 empty] | 0 | 21.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0222 | 0 | 0
5.6266 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6266 | 0 | 0
5.306 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.306 | 0 | 0
0.092059 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.092059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092059 | 0 | 0
5.3243 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3243 | 0 | 0
0.07778 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.07778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07778 | 0 | 0
0.071627 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.071627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071627 | 0 | 0
5.3404 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3404 | 0 | 0
0.060227 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.060227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060227 | 0 | 0
2.3544 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3544 | 0 | 0
0.44932 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.44932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44932 | 0 | 0
4.0479 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0479 | 0 | 0
13.4315 | 5.6222 | [11 empty] | 0 | 13.4315 | 4.4324 | 0 | 1.1898 | 0 | 0 | 5.6222 | 0 | 0 | 7.8093 | 0 | 0
26.7782 | 2.007 | [11 empty] | 0 | 26.7782 | 2.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.007 | 0 | 0 | 24.7712 | 0 | 0
177.9996 | 0.52274 | [11 empty] | 0 | 177.9996 | 0.52274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52274 | 57.9996 | 0 | 119.4773 | 0 | 0
197.9375 | 0.065519 | [11 empty] | 0 | 197.9375 | 0.065519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065519 | 77.9375 | 0 | 119.9345 | 0 | 0
210.8493 | 0.014223 | [11 empty] | 0 | 210.8493 | 0.014223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014223 | 83.6 | 0 | 119.9858 | 7.2493 | 0
208.7729 | 0 | [11 empty] | 0 | 208.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 5.1729 | 0
218.5766 | 0 | [11 empty] | 0 | 218.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 14.9766 | 0
232.9383 | 0 | [11 empty] | 0 | 232.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 29.3383 | 0
230.0353 | 0.014223 | [11 empty] | 0 | 230.0353 | 0.014223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014223 | 83.6 | 0 | 119.9858 | 26.4353 | 0
232.8048 | 0.10858 | [11 empty] | 0 | 232.8048 | 0.10858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10858 | 83.6 | 0 | 119.8914 | 29.2048 | 0
224.2826 | 0.62006 | [11 empty] | 0 | 224.2826 | 0.62006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62006 | 83.6 | 0 | 119.3799 | 20.6826 | 0
27.4933 | 0 | [11 empty] | 0 | 27.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4933 | 0 | 0
21.2845 | 0 | [11 empty] | 0 | 21.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2845 | 0 | 0
5.7109 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7109 | 0 | 0
5.4185 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4185 | 0 | 0
0.098925 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.098925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098925 | 0 | 0
5.4909 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4909 | 0 | 0
0.087897 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.087897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087897 | 0 | 0
5.4721 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4721 | 0 | 0
0.079945 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.079945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079945 | 0 | 0
5.4262 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4262 | 0 | 0
4.084 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.084 | 0 | 0
1.1804 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1804 | 0 | 0
1.8379 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8379 | 0 | 0
237.2023 | 0.72476 | [11 empty] | 0 | 237.2023 | 0.72476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72476 | 83.6 | 0 | 119.2752 | 33.6023 | 0
268.3702 | 0.0071116 | [11 empty] | 0 | 268.3702 | 0.0071116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071116 | 83.6 | 0 | 119.9929 | 64.7702 | 0
321.8401 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 3.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 118.2401 | 0
370.8062 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 52.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 167.2062 | 0
415.6778 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 14.0778 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 212.0778 | 0
406.3485 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 4.7485 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 202.7485 | 0
408.7254 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 83.6 | 0 | 7.1254 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 205.1254 | 0
398.5308 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 80.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 194.9308 | 0
390.9565 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 72.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 187.3565 | 0
373.6998 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 55.6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 170.0998 | 0
340.3364 | 0 | [11 empty] | 0 | 318 | 0 | 22.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 120 | 136.7364 | 0
37.2757 | 0 | [11 empty] | 0 | 37.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2757 | 0 | 0
29.4105 | 0 | [11 empty] | 0 | 29.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4105 | 0 | 0
6.3312 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3312 | 0 | 0
5.6094 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6094 | 0 | 0
0.10555 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.10555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10555 | 0 | 0
12.5105 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5105 | 0 | 0
4.9605 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9605 | 0 | 0
6.5986 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5986 | 0 | 0
2.2224 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2224 | 0 | 0
1.6378 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6378 | 0 | 0
1.3721 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3721 | 0 | 0
1.2649 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2649 | 0 | 0
4.7597 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7597 | 0 | 0
2.2686 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2686 | 0 | 0
10.2703 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2703 | 0 | 0
17.6269 | 0 | [11 empty] | 0 | 17.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6269 | 0 | 0
24.9334 | 0 | [11 empty] | 0 | 24.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9334 | 0 | 0
29.363 | 0 | [11 empty] | 0 | 29.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.363 | 0 | 0
33.0287 | 0 | [11 empty] | 0 | 33.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0287 | 0 | 0
32.3062 | 0 | [11 empty] | 0 | 32.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3062 | 0 | 0
35.646 | 0 | [11 empty] | 0 | 35.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.646 | 0 | 0
30.1655 | 0 | [11 empty] | 0 | 30.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1655 | 0 | 0
25.0829 | 0 | [11 empty] | 0 | 25.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0829 | 0 | 0
22.468 | 0 | [11 empty] | 0 | 22.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.468 | 0 | 0
11.6283 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6283 | 0 | 0
9.1567 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1567 | 0 | 0
7.332 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.332 | 0 | 0
9.3741 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3741 | 0 | 0
4.734 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.734 | 0 | 0
3.774 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.774 | 0 | 0
3.1654 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1654 | 0 | 0
2.6308 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6308 | 0 | 0
5.5633 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5633 | 0 | 0
1.7749 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7749 | 0 | 0
1.4806 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4806 | 0 | 0
1.3746 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3746 | 0 | 0
1.3684 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3684 | 0 | 0
6.3044 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3044 | 0 | 0
3.6943 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6943 | 0 | 0
4.5862 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5862 | 0 | 0
8.5805 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5805 | 0 | 0
5.4511 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4511 | 0 | 0
5.7971 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7971 | 0 | 0
9.5957 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5957 | 0 | 0
6.4359 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4359 | 0 | 0
6.6525 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6525 | 0 | 0
10.2778 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2778 | 0 | 0
3.7617 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7617 | 0 | 0
2.3357 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3357 | 0 | 0
1.6456 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6456 | 0 | 0
1.3113 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3113 | 0 | 0
4.5329 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5329 | 0 | 0
1.0239 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0
5.4243 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4243 | 0 | 0
0.075075 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.075075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075075 | 0 | 0
0.068896 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.068896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068896 | 0 | 0
0.062479 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.062479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062479 | 0 | 0
0.055917 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.055917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055917 | 0 | 0
1.1269 | 0.087414 | [11 empty] | 0 | 1.1269 | 0.087414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087414 | 0 | 0 | 1.0394 | 0 | 0
0.090901 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.090901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090901 | 0 | 0
0.17931 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.17931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17931 | 0 | 0
5.4297 | 22.4619 | [11 empty] | 0 | 5.4297 | 1.7918 | 0 | 20.6701 | 0 | 0 | 5.4297 | 0 | 17.0322 | 0 | 0 | 0
16.1908 | 7.0903 | [11 empty] | 0 | 16.1908 | 5.343 | 0 | 1.7473 | 0 | 0 | 7.0903 | 0 | 0 | 9.1005 | 0 | 0
29.7828 | 2.5123 | [11 empty] | 0 | 29.7828 | 2.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5123 | 0 | 0 | 27.2706 | 0 | 0
44.8228 | 0.74855 | [11 empty] | 0 | 44.8228 | 0.74855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74855 | 0 | 0 | 44.0742 | 0 | 0
75.4235 | 0 | [11 empty] | 0 | 75.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4235 | 0 | 0
114.9261 | 0 | [11 empty] | 0 | 114.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9261 | 0 | 0
145.519 | 0 | [11 empty] | 0 | 145.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.519 | 0 | 120 | 0 | 0
154.744 | 0 | [11 empty] | 0 | 154.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.744 | 0 | 120 | 0 | 0
144.2252 | 0 | [11 empty] | 0 | 144.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2252 | 0 | 120 | 0 | 0
121.7171 | 0 | [11 empty] | 0 | 121.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7171 | 0 | 120 | 0 | 0
80.0344 | 0 | [11 empty] | 0 | 80.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0344 | 0 | 0
30.6891 | 0 | [11 empty] | 0 | 30.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6891 | 0 | 0
23.9495 | 0 | [11 empty] | 0 | 23.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9495 | 0 | 0
5.9369 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9369 | 0 | 0
5.5829 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5829 | 0 | 0
5.3372 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3372 | 0 | 0
0.097868 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.097868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097868 | 0 | 0
5.4141 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4141 | 0 | 0
0.083735 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.083735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083735 | 0 | 0
5.3165 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3165 | 0 | 0
0.071158 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.071158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071158 | 0 | 0
3.1365 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1365 | 0 | 0
0.52479 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.52479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52479 | 0 | 0
0.91293 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.91293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91293 | 0 | 0
14.7157 | 4.1812 | [11 empty] | 0 | 14.7157 | 4.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1812 | 0 | 0 | 10.5345 | 0 | 0
26.7775 | 2.1258 | [11 empty] | 0 | 26.7775 | 2.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1258 | 0 | 0 | 24.6518 | 0 | 0
40.7876 | 0.72014 | [11 empty] | 0 | 40.7876 | 0.72014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72014 | 0 | 0 | 40.0675 | 0 | 0
48.29 | 0.0071116 | [11 empty] | 0 | 48.29 | 0.0071116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071116 | 0 | 0 | 48.2829 | 0 | 0
91.3512 | 0 | [11 empty] | 0 | 91.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3512 | 0 | 0
115.2363 | 0 | [11 empty] | 0 | 115.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2363 | 0 | 0
137.0976 | 0 | [11 empty] | 0 | 137.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0976 | 0 | 120 | 0 | 0
146.2039 | 0 | [11 empty] | 0 | 146.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2039 | 0 | 120 | 0 | 0
147.4921 | 0 | [11 empty] | 0 | 147.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4921 | 0 | 120 | 0 | 0
135.8438 | 0 | [11 empty] | 0 | 135.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8438 | 0 | 120 | 0 | 0
102.0063 | 0 | [11 empty] | 0 | 102.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0063 | 0 | 0
33.6769 | 0 | [11 empty] | 0 | 33.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6769 | 0 | 0
26.4657 | 0 | [11 empty] | 0 | 26.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4657 | 0 | 0
5.974 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.974 | 0 | 0
5.5649 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5649 | 0 | 0
5.2988 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2988 | 0 | 0
0.095999 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.095999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095999 | 0 | 0
5.3505 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3505 | 0 | 0
0.080005 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.080005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080005 | 0 | 0
0.072592 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.072592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072592 | 0 | 0
5.2956 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2956 | 0 | 0
3.661 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.661 | 0 | 0
0.56369 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.56369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56369 | 0 | 0
0.90928 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.90928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90928 | 0 | 0
15.8926 | 5.2693 | [11 empty] | 0 | 15.8926 | 5.2446 | 0 | 0.024777 | 0 | 0 | 5.2693 | 0 | 0 | 10.6233 | 0 | 0
29.0047 | 2.3348 | [11 empty] | 0 | 29.0047 | 2.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3348 | 0 | 0 | 26.6699 | 0 | 0
42.7628 | 0.85632 | [11 empty] | 0 | 42.7628 | 0.85632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85632 | 0 | 0 | 41.9065 | 0 | 0
53.8903 | 0.04267 | [11 empty] | 0 | 53.8903 | 0.04267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04267 | 0 | 0 | 53.8476 | 0 | 0
103.7698 | 0 | [11 empty] | 0 | 103.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7698 | 0 | 0
128.4742 | 0 | [11 empty] | 0 | 128.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4742 | 0 | 120 | 0 | 0
147.193 | 0 | [11 empty] | 0 | 147.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.193 | 0 | 120 | 0 | 0
151.5796 | 0 | [11 empty] | 0 | 151.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5796 | 0 | 120 | 0 | 0
149.2394 | 0 | [11 empty] | 0 | 149.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2394 | 0 | 120 | 0 | 0
128.7563 | 0 | [11 empty] | 0 | 128.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7563 | 0 | 120 | 0 | 0
86.2998 | 0 | [11 empty] | 0 | 86.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2998 | 0 | 0
34.5521 | 0 | [11 empty] | 0 | 34.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5521 | 0 | 0
27.0052 | 0 | [11 empty] | 0 | 27.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0052 | 0 | 0
5.8379 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8379 | 0 | 0
5.4767 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4767 | 0 | 0
0.098675 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.098675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098675 | 0 | 0
5.4235 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4235 | 0 | 0
0.080224 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.080224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080224 | 0 | 0
0.071526 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.071526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071526 | 0 | 0
5.278 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.278 | 0 | 0
0.054899 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.054899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054899 | 0 | 0
3.0525 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0525 | 0 | 0
0.30333 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.30333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30333 | 0 | 0
0.51646 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.51646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51646 | 0 | 0
12.411 | 14.3277 | [11 empty] | 0 | 12.411 | 4.0956 | 0 | 10.2321 | 0 | 0 | 12.411 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 0
26.3112 | 4.5375 | [11 empty] | 0 | 26.3112 | 4.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5375 | 0 | 0 | 21.7736 | 0 | 0
42.113 | 1.985 | [11 empty] | 0 | 42.113 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 0 | 40.128 | 0 | 0
56.4438 | 0.24368 | [11 empty] | 0 | 56.4438 | 0.24368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24368 | 0 | 0 | 56.2001 | 0 | 0
73.6683 | 0 | [11 empty] | 0 | 73.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6683 | 0 | 0
67.6231 | 0 | [11 empty] | 0 | 67.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6231 | 0 | 0
85.6829 | 0 | [11 empty] | 0 | 85.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6829 | 0 | 0
103.9933 | 0 | [11 empty] | 0 | 103.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9933 | 0 | 0
80.5117 | 0 | [11 empty] | 0 | 80.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5117 | 0 | 0
59.6446 | 0.085339 | [11 empty] | 0 | 59.6446 | 0.085339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085339 | 0 | 0 | 59.5593 | 0 | 0
54.1793 | 0.85216 | [11 empty] | 0 | 54.1793 | 0.85216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85216 | 0 | 0 | 53.3271 | 0 | 0
29.9664 | 0 | [11 empty] | 0 | 29.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9664 | 0 | 0
22.5259 | 0 | [11 empty] | 0 | 22.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5259 | 0 | 0
5.5959 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5959 | 0 | 0
0.093375 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.093375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093375 | 0 | 0
5.3948 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3948 | 0 | 0
0.073243 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.073243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073243 | 0 | 0
0.064228 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.064228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064228 | 0 | 0
0.055469 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.055469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055469 | 0 | 0
0.047319 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.047319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047319 | 0 | 0
0.039577 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.039577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039577 | 0 | 0
5.2729 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2729 | 0 | 0
0.028245 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.028245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028245 | 0 | 0
0.14958 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.14958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14958 | 0 | 0
6.2736 | 46.0183 | [11 empty] | 0 | 6.2736 | 2.0703 | 0 | 43.948 | 0 | 0 | 6.2736 | 0 | 39.7448 | 0 | 0 | 0
9.2211 | 30.9939 | [11 empty] | 0 | 9.2211 | 3.0429 | 0 | 27.9509 | 0 | 0 | 9.2211 | 0 | 21.7728 | 0 | 0 | 0
19.0382 | 23.2648 | [11 empty] | 0 | 19.0382 | 6.2826 | 0 | 16.9822 | 0 | 0 | 19.0382 | 0 | 4.2267 | 0 | 0 | 0
31.1837 | 12.7614 | [11 empty] | 0 | 31.1837 | 10.2906 | 0 | 2.4707 | 0 | 0 | 12.7614 | 0 | 0 | 18.4224 | 0 | 0
49.3025 | 4.0843 | [11 empty] | 0 | 49.3025 | 4.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0843 | 0 | 0 | 45.2182 | 0 | 0
48.9462 | 2.7544 | [11 empty] | 0 | 48.9462 | 2.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7544 | 0 | 0 | 46.1918 | 0 | 0
53.4177 | 2.2445 | [11 empty] | 0 | 53.4177 | 2.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2445 | 0 | 0 | 51.1733 | 0 | 0
56.6374 | 1.8461 | [11 empty] | 0 | 56.6374 | 1.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8461 | 0 | 0 | 54.7913 | 0 | 0
56.1909 | 1.8759 | [11 empty] | 0 | 56.1909 | 1.8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8759 | 0 | 0 | 54.3151 | 0 | 0
52.7125 | 2.1503 | [11 empty] | 0 | 52.7125 | 2.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1503 | 0 | 0 | 50.5622 | 0 | 0
44.7282 | 3.272 | [11 empty] | 0 | 44.7282 | 3.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.272 | 0 | 0 | 41.4562 | 0 | 0
23.27 | 0 | [11 empty] | 0 | 23.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.27 | 0 | 0
17.0359 | 0 | [11 empty] | 0 | 17.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0359 | 0 | 0
5.4061 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4061 | 0 | 0
0.080368 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.080368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080368 | 0 | 0
5.2604 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2604 | 0 | 0
9.9404 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9404 | 0 | 0
1.0529 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0529 | 0 | 0
1.0213 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0213 | 0 | 0
0.93702 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.93702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93702 | 0 | 0
0.82673 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.82673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82673 | 0 | 0
4.0962 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0962 | 0 | 0
0.64417 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.64417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64417 | 0 | 0
0.73197 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.73197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73197 | 0 | 0
4.3172 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3172 | 0 | 0
2.1617 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1617 | 0 | 0
10.8828 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8828 | 0 | 0
13.2738 | 0 | [11 empty] | 0 | 13.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2738 | 0 | 0
14.4879 | 0 | [11 empty] | 0 | 14.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4879 | 0 | 0
23.28 | 0 | [11 empty] | 0 | 23.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.28 | 0 | 0
28.1863 | 0 | [11 empty] | 0 | 28.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1863 | 0 | 0
22.3622 | 0 | [11 empty] | 0 | 22.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3622 | 0 | 0
25.1308 | 0 | [11 empty] | 0 | 25.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1308 | 0 | 0
16.7984 | 0 | [11 empty] | 0 | 16.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7984 | 0 | 0
8.1328 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1328 | 0 | 0
4.6883 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6883 | 0 | 0
6.4957 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4957 | 0 | 0
1.7831 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7831 | 0 | 0
1.1007 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1007 | 0 | 0
0.708 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0
0.60849 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.60849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60849 | 0 | 0
0.52975 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.52975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52975 | 0 | 0
0.44794 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.44794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44794 | 0 | 0
0.36636 | 0.11261 | [11 empty] | 0 | 0.36636 | 0.11261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11261 | 0 | 0 | 0.25375 | 0 | 0
0.28493 | 0.30705 | [11 empty] | 0 | 0.28493 | 0.094029 | 0 | 0.21303 | 0 | 0 | 0.28493 | 0 | 0.02212 | 0 | 0 | 0
0.20359 | 0.50515 | [11 empty] | 0 | 0.20359 | 0.067185 | 0 | 0.43797 | 0 | 0 | 0.20359 | 0 | 0.30156 | 0 | 0 | 0
0.17992 | 0.54438 | [11 empty] | 0 | 0.17992 | 0.059374 | 0 | 0.48501 | 0 | 0 | 0.17992 | 0 | 0.36446 | 0 | 0 | 0
0.24781 | 0.29901 | [11 empty] | 0 | 0.24781 | 0.081778 | 0 | 0.21723 | 0 | 0 | 0.24781 | 0 | 0.051192 | 0 | 0 | 0
3.8711 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8711 | 0 | 0
0.73392 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.73392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73392 | 0 | 0
6.5871 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5871 | 0 | 0
4.4314 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4314 | 0 | 0
8.8595 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8595 | 0 | 0
6.4848 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4848 | 0 | 0
11.9601 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9601 | 0 | 0
6.695 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.695 | 0 | 0
10.8842 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8842 | 0 | 0
3.695 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.695 | 0 | 0
1.0269 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0269 | 0 | 0
0.56526 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.56526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56526 | 0 | 0
0.48959 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.48959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48959 | 0 | 0
0.41823 | 0.091139 | [11 empty] | 0 | 0.41823 | 0.091139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091139 | 0 | 0 | 0.3271 | 0 | 0
0.34939 | 0.28344 | [11 empty] | 0 | 0.34939 | 0.1153 | 0 | 0.16814 | 0 | 0 | 0.28344 | 0 | 0 | 0.065955 | 0 | 0
0.28208 | 0.46187 | [11 empty] | 0 | 0.28208 | 0.093088 | 0 | 0.36879 | 0 | 0 | 0.28208 | 0 | 0.17979 | 0 | 0 | 0
0.034504 | 0.61168 | [11 empty] | 0 | 0.034504 | 0.011386 | 0 | 0.60029 | 0 | 0 | 0.034504 | 0 | 0.57718 | 0 | 0 | 0
0.030266 | 0.78733 | [11 empty] | 0 | 0.030266 | 0.0099878 | 0 | 0.77734 | 0 | 0 | 0.030266 | 0 | 0.75707 | 0 | 0 | 0
0.025574 | 0.98505 | [11 empty] | 0 | 0.025574 | 0.0084394 | 0 | 0.97661 | 0 | 0 | 0.025574 | 0 | 0.95948 | 0 | 0 | 0
0.02069 | 1.2235 | [11 empty] | 0 | 0.02069 | 0.0068278 | 0 | 1.2166 | 0 | 0 | 0.02069 | 0 | 1.2028 | 0 | 0 | 0
0.01584 | 1.5081 | [11 empty] | 0 | 0.01584 | 0.0052273 | 0 | 1.5028 | 0 | 0 | 0.01584 | 0 | 1.4922 | 0 | 0 | 0
0.34459 | 1.9336 | [11 empty] | 0 | 0.34459 | 0.11371 | 0 | 1.8199 | 0 | 0 | 0.34459 | 0 | 1.589 | 0 | 0 | 0
0.0093605 | 0.81872 | [11 empty] | 0 | 0.0093605 | 0.003089 | 0 | 0.81563 | 0 | 0 | 0.0093605 | 0 | 0.80936 | 0 | 0 | 0
0.024433 | 0.3665 | [11 empty] | 0 | 0.024433 | 0.0080628 | 0 | 0.35843 | 0 | 0 | 0.024433 | 0 | 0.34206 | 0 | 0 | 0
1.1805 | 88.5034 | [11 empty] | 0 | 1.1805 | 0.38958 | 0 | 88.1139 | 0 | 0 | 1.1805 | 0 | 87.3229 | 0 | 0 | 0
3.5403 | 53.6428 | [11 empty] | 0 | 3.5403 | 1.1683 | 0 | 52.4744 | 0 | 0 | 3.5403 | 0 | 50.1024 | 0 | 0 | 0
12.5997 | 30.649 | [11 empty] | 0 | 12.5997 | 4.1579 | 0 | 26.4911 | 0 | 0 | 12.5997 | 0 | 18.0493 | 0 | 0 | 0
20.7544 | 15.1251 | [11 empty] | 0 | 20.7544 | 6.8489 | 0 | 8.2762 | 0 | 0 | 15.1251 | 0 | 0 | 5.6293 | 0 | 0
38.4745 | 6.6752 | [11 empty] | 0 | 38.4745 | 6.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6752 | 0 | 0 | 31.7993 | 0 | 0
36.0419 | 3.5234 | [11 empty] | 0 | 36.0419 | 3.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5234 | 0 | 0 | 32.5186 | 0 | 0
42.1 | 3.3485 | [11 empty] | 0 | 42.1 | 3.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3485 | 0 | 0 | 38.7514 | 0 | 0
44.9466 | 2.8308 | [11 empty] | 0 | 44.9466 | 2.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8308 | 0 | 0 | 42.1158 | 0 | 0
46.9586 | 3.0703 | [11 empty] | 0 | 46.9586 | 3.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0703 | 0 | 0 | 43.8883 | 0 | 0
41.7514 | 3.7604 | [11 empty] | 0 | 41.7514 | 3.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7604 | 0 | 0 | 37.991 | 0 | 0
36.1699 | 6.8787 | [11 empty] | 0 | 36.1699 | 6.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8787 | 0 | 0 | 29.2912 | 0 | 0
15.9032 | 0 | [11 empty] | 0 | 15.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9032 | 0 | 0
10.792 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.792 | 0 | 0
5.2733 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2733 | 0 | 0
0.065711 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.065711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065711 | 0 | 0
0.056629 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.056629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056629 | 0 | 0
0.048257 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.048257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048257 | 0 | 0
0.04047 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.04047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04047 | 0 | 0
0.033 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0
0.026035 | 0.037305 | [11 empty] | 0 | 0.026035 | 0.0085916 | 0 | 0.028714 | 0 | 0 | 0.026035 | 0 | 0.01127 | 0 | 0 | 0
0.019807 | 0.22129 | [11 empty] | 0 | 0.019807 | 0.0065365 | 0 | 0.21475 | 0 | 0 | 0.019807 | 0 | 0.20148 | 0 | 0 | 0
3.9323 | 0.5154 | [11 empty] | 0 | 3.9323 | 0.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5154 | 0 | 0 | 3.4169 | 0 | 0
0.01189 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.01189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01189 | 0 | 0
0.026152 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.026152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026152 | 0 | 0
1.5763 | 84.2679 | [11 empty] | 0 | 1.5763 | 0.52019 | 0 | 83.7477 | 0 | 0 | 1.5763 | 0 | 82.6916 | 0 | 0 | 0
2.7492 | 62.5971 | [11 empty] | 0 | 2.7492 | 0.90722 | 0 | 61.6899 | 0 | 0 | 2.7492 | 0 | 59.8479 | 0 | 0 | 0
9.3794 | 44.5752 | [11 empty] | 0 | 9.3794 | 3.0952 | 0 | 41.48 | 0 | 0 | 9.3794 | 0 | 35.1958 | 0 | 0 | 0
15.8272 | 30.8901 | [11 empty] | 0 | 15.8272 | 5.223 | 0 | 25.6671 | 0 | 0 | 15.8272 | 0 | 15.0629 | 0 | 0 | 0
19.0729 | 25.6876 | [11 empty] | 0 | 19.0729 | 6.2941 | 0 | 19.3936 | 0 | 0 | 19.0729 | 0 | 6.6147 | 0 | 0 | 0
18.2525 | 30.1293 | [11 empty] | 0 | 18.2525 | 6.0233 | 0 | 24.1059 | 0 | 0 | 18.2525 | 0 | 11.8768 | 0 | 0 | 0
20.404 | 31.7783 | [11 empty] | 0 | 20.404 | 6.7333 | 0 | 25.045 | 0 | 0 | 20.404 | 0 | 11.3743 | 0 | 0 | 0
24.8161 | 29.0479 | [11 empty] | 0 | 24.8161 | 8.1893 | 0 | 20.8586 | 0 | 0 | 24.8161 | 0 | 4.2318 | 0 | 0 | 0
26.4345 | 28.5066 | [11 empty] | 0 | 26.4345 | 8.7234 | 0 | 19.7833 | 0 | 0 | 26.4345 | 0 | 2.0722 | 0 | 0 | 0
27.2735 | 30.2406 | [11 empty] | 0 | 27.2735 | 9.0002 | 0 | 21.2404 | 0 | 0 | 27.2735 | 0 | 2.9672 | 0 | 0 | 0
23.6435 | 38.3312 | [11 empty] | 0 | 23.6435 | 7.8023 | 0 | 30.5289 | 0 | 0 | 23.6435 | 0 | 14.6878 | 0 | 0 | 0
9.6986 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6986 | 0 | 0
6.6321 | 0 | [11 empty] | 0 | 6.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6321 | 0 | 0
0.05342 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.05342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05342 | 0 | 0
0.048156 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.048156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048156 | 0 | 0
0.041984 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.041984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041984 | 0 | 0
5.2449 | 0.0034463 | [11 empty] | 0 | 5.2449 | 0.0034463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034463 | 0 | 0 | 5.2414 | 0 | 0
0.031192 | 0.042889 | [11 empty] | 0 | 0.031192 | 0.010293 | 0 | 0.032596 | 0 | 0 | 0.031192 | 0 | 0.011697 | 0 | 0 | 0
0.026493 | 0.1015 | [11 empty] | 0 | 0.026493 | 0.0087427 | 0 | 0.09276 | 0 | 0 | 0.026493 | 0 | 0.07501 | 0 | 0 | 0
0.022317 | 0.15724 | [11 empty] | 0 | 0.022317 | 0.0073646 | 0 | 0.14988 | 0 | 0 | 0.022317 | 0 | 0.13493 | 0 | 0 | 0
0.018887 | 0.20514 | [11 empty] | 0 | 0.018887 | 0.0062329 | 0 | 0.19891 | 0 | 0 | 0.018887 | 0 | 0.18625 | 0 | 0 | 0
3.9821 | 0.25811 | [11 empty] | 0 | 3.9821 | 0.25811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25811 | 0 | 0 | 3.724 | 0 | 0
0.014224 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.014224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014224 | 0 | 0
0.027848 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.027848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027848 | 0 | 0
1.8905 | 69.6254 | [11 empty] | 0 | 1.8905 | 0.62387 | 0 | 69.0015 | 0 | 0 | 1.8905 | 0 | 67.7349 | 0 | 0 | 0
2.9733 | 52.5409 | [11 empty] | 0 | 2.9733 | 0.98118 | 0 | 51.5597 | 0 | 0 | 2.9733 | 0 | 49.5677 | 0 | 0 | 0
6.8303 | 43.0924 | [11 empty] | 0 | 6.8303 | 2.254 | 0 | 40.8384 | 0 | 0 | 6.8303 | 0 | 36.2622 | 0 | 0 | 0
10.3642 | 37.5723 | [11 empty] | 0 | 10.3642 | 3.4202 | 0 | 34.1521 | 0 | 0 | 10.3642 | 0 | 27.208 | 0 | 0 | 0
16.4084 | 30.508 | [11 empty] | 0 | 16.4084 | 5.4148 | 0 | 25.0933 | 0 | 0 | 16.4084 | 0 | 14.0996 | 0 | 0 | 0
17.6079 | 30.6968 | [11 empty] | 0 | 17.6079 | 5.8106 | 0 | 24.8861 | 0 | 0 | 17.6079 | 0 | 13.0889 | 0 | 0 | 0
21.0284 | 28.7733 | [11 empty] | 0 | 21.0284 | 6.9394 | 0 | 21.8339 | 0 | 0 | 21.0284 | 0 | 7.7449 | 0 | 0 | 0
23.8138 | 25.8903 | [11 empty] | 0 | 23.8138 | 7.8586 | 0 | 18.0317 | 0 | 0 | 23.8138 | 0 | 2.0764 | 0 | 0 | 0
25.9035 | 26.435 | [11 empty] | 0 | 25.9035 | 8.5482 | 0 | 17.8869 | 0 | 0 | 25.9035 | 0 | 0.53151 | 0 | 0 | 0
27.2431 | 26.7123 | [11 empty] | 0 | 27.2431 | 8.9902 | 0 | 17.7221 | 0 | 0 | 26.7123 | 0 | 0 | 0.53079 | 0 | 0
24.6109 | 31.2316 | [11 empty] | 0 | 24.6109 | 8.1216 | 0 | 23.11 | 0 | 0 | 24.6109 | 0 | 6.6207 | 0 | 0 | 0
10.2806 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2806 | 0 | 0
7.1273 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1273 | 0 | 0
0.054831 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.054831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054831 | 0 | 0
0.049496 | 0.023747 | [11 empty] | 0 | 0.049496 | 0.016334 | 0 | 0.0074135 | 0 | 0 | 0.023747 | 0 | 0 | 0.025748 | 0 | 0
5.291 | 0.10392 | [11 empty] | 0 | 5.291 | 0.10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10392 | 0 | 0 | 5.187 | 0 | 0
0.037225 | 0.17523 | [11 empty] | 0 | 0.037225 | 0.012284 | 0 | 0.16295 | 0 | 0 | 0.037225 | 0 | 0.13801 | 0 | 0 | 0
0.031383 | 0.24396 | [11 empty] | 0 | 0.031383 | 0.010356 | 0 | 0.2336 | 0 | 0 | 0.031383 | 0 | 0.21257 | 0 | 0 | 0
0.025782 | 0.31809 | [11 empty] | 0 | 0.025782 | 0.0085081 | 0 | 0.30958 | 0 | 0 | 0.025782 | 0 | 0.29231 | 0 | 0 | 0
0.020638 | 0.39218 | [11 empty] | 0 | 0.020638 | 0.0068107 | 0 | 0.38537 | 0 | 0 | 0.020638 | 0 | 0.37154 | 0 | 0 | 0
0.016191 | 0.4601 | [11 empty] | 0 | 0.016191 | 0.005343 | 0 | 0.45476 | 0 | 0 | 0.016191 | 0 | 0.44391 | 0 | 0 | 0
4.156 | 0.53104 | [11 empty] | 0 | 4.156 | 0.53104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53104 | 0 | 0 | 3.625 | 0 | 0
0.0096251 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.0096251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096251 | 0 | 0
0.016567 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.016567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016567 | 0 | 0
1.8542 | 84.5823 | [11 empty] | 0 | 1.8542 | 0.61188 | 0 | 83.9704 | 0 | 0 | 1.8542 | 0 | 82.7281 | 0 | 0 | 0
2.9277 | 65.7355 | [11 empty] | 0 | 2.9277 | 0.96615 | 0 | 64.7693 | 0 | 0 | 2.9277 | 0 | 62.8077 | 0 | 0 | 0
5.6302 | 53.4068 | [11 empty] | 0 | 5.6302 | 1.8579 | 0 | 51.5488 | 0 | 0 | 5.6302 | 0 | 47.7766 | 0 | 0 | 0
11.8735 | 39.1193 | [11 empty] | 0 | 11.8735 | 3.9183 | 0 | 35.201 | 0 | 0 | 11.8735 | 0 | 27.2458 | 0 | 0 | 0
14.3128 | 28.776 | [11 empty] | 0 | 14.3128 | 4.7232 | 0 | 24.0528 | 0 | 0 | 14.3128 | 0 | 14.4632 | 0 | 0 | 0
23.6898 | 23.7236 | [11 empty] | 0 | 23.6898 | 7.8176 | 0 | 15.9059 | 0 | 0 | 23.6898 | 0 | 0.033738 | 0 | 0 | 0
24.0019 | 19.4685 | [11 empty] | 0 | 24.0019 | 7.9206 | 0 | 11.5479 | 0 | 0 | 19.4685 | 0 | 0 | 4.5334 | 0 | 0
25.6305 | 18.0941 | [11 empty] | 0 | 25.6305 | 8.4581 | 0 | 9.6361 | 0 | 0 | 18.0941 | 0 | 0 | 7.5364 | 0 | 0
26.7459 | 18.4541 | [11 empty] | 0 | 26.7459 | 8.8262 | 0 | 9.6279 | 0 | 0 | 18.4541 | 0 | 0 | 8.2918 | 0 | 0
28.0722 | 19.6965 | [11 empty] | 0 | 28.0722 | 9.2638 | 0 | 10.4327 | 0 | 0 | 19.6965 | 0 | 0 | 8.3757 | 0 | 0
25.3882 | 24.8089 | [11 empty] | 0 | 25.3882 | 8.3781 | 0 | 16.4308 | 0 | 0 | 24.8089 | 0 | 0 | 0.57934 | 0 | 0
10.7806 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7806 | 0 | 0
7.6024 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6024 | 0 | 0
0.059317 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.059317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059317 | 0 | 0
5.3845 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3845 | 0 | 0
0.051004 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.051004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051004 | 0 | 0
5.2435 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2435 | 0 | 0
0.042102 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.042102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042102 | 0 | 0
0.038407 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.038407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038407 | 0 | 0
5.2767 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2767 | 0 | 0
0.032169 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.032169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032169 | 0 | 0
1.0644 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0 | 0
0.028381 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.028381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028381 | 0 | 0
0.11157 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.11157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11157 | 0 | 0
4.8782 | 34.1881 | [11 empty] | 0 | 4.8782 | 1.6098 | 0 | 32.5783 | 0 | 0 | 4.8782 | 0 | 29.3099 | 0 | 0 | 0
6.9902 | 16.017 | [11 empty] | 0 | 6.9902 | 2.3068 | 0 | 13.7102 | 0 | 0 | 6.9902 | 0 | 9.0267 | 0 | 0 | 0
13.8552 | 9.7782 | [11 empty] | 0 | 13.8552 | 4.5722 | 0 | 5.206 | 0 | 0 | 9.7782 | 0 | 0 | 4.077 | 0 | 0
18.5796 | 8.0913 | [11 empty] | 0 | 18.5796 | 6.1313 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 8.0913 | 0 | 0 | 10.4884 | 0 | 0
25.229 | 3.8759 | [11 empty] | 0 | 25.229 | 3.8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8759 | 0 | 0 | 21.3531 | 0 | 0
25.4406 | 6.4111 | [11 empty] | 0 | 25.4406 | 6.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4111 | 0 | 0 | 19.0296 | 0 | 0
33.1008 | 4.7255 | [11 empty] | 0 | 33.1008 | 4.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7255 | 0 | 0 | 28.3753 | 0 | 0
34.2072 | 3.411 | [11 empty] | 0 | 34.2072 | 3.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.411 | 0 | 0 | 30.7962 | 0 | 0
34.1169 | 4.1904 | [11 empty] | 0 | 34.1169 | 4.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1904 | 0 | 0 | 29.9266 | 0 | 0
37.2417 | 4.2494 | [11 empty] | 0 | 37.2417 | 4.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2494 | 0 | 0 | 32.9923 | 0 | 0
34.1911 | 5.7453 | [11 empty] | 0 | 34.1911 | 5.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7453 | 0 | 0 | 28.4458 | 0 | 0
16.6064 | 0 | [11 empty] | 0 | 16.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6064 | 0 | 0
11.916 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.916 | 0 | 0
5.516 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.516 | 0 | 0
0.076491 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.076491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076491 | 0 | 0
5.439 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.439 | 0 | 0
7.4654 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4654 | 0 | 0
1.3311 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3311 | 0 | 0
1.2702 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2702 | 0 | 0
1.1728 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1728 | 0 | 0
4.4641 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4641 | 0 | 0
0.9437 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9437 | 0 | 0
0.85994 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.85994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85994 | 0 | 0
0.82951 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.82951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82951 | 0 | 0
4.4858 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4858 | 0 | 0
1.0247 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0247 | 0 | 0
1.0441 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0 | 0
4.5168 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5168 | 0 | 0
1.2609 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2609 | 0 | 0
1.0807 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0807 | 0 | 0
4.6015 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6015 | 0 | 0
1.0379 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0 | 0
0.97397 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.97397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97397 | 0 | 0
4.581 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.581 | 0 | 0
0.9186 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9186 | 0 | 0
0.79473 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.79473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79473 | 0 | 0
0.72003 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.72003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72003 | 0 | 0
0.65412 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.65412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65412 | 0 | 0
0.6022 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6022 | 0 | 0
0.56105 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.56105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56105 | 0 | 0
0.52188 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.52188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52188 | 0 | 0
0.4909 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4909 | 0 | 0
0.46098 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.46098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46098 | 0 | 0
0.43188 | 0.10343 | [11 empty] | 0 | 0.43188 | 0.10343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10343 | 0 | 0 | 0.32844 | 0 | 0
3.7874 | 0.24501 | [11 empty] | 0 | 3.7874 | 0.24501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24501 | 0 | 0 | 3.5423 | 0 | 0
0.37214 | 0.38349 | [11 empty] | 0 | 0.37214 | 0.12281 | 0 | 0.26068 | 0 | 0 | 0.37214 | 0 | 0.011352 | 0 | 0 | 0
0.35824 | 0.449 | [11 empty] | 0 | 0.35824 | 0.11822 | 0 | 0.33078 | 0 | 0 | 0.35824 | 0 | 0.090756 | 0 | 0 | 0
0.37864 | 0.21967 | [11 empty] | 0 | 0.37864 | 0.12495 | 0 | 0.094717 | 0 | 0 | 0.21967 | 0 | 0 | 0.15897 | 0 | 0
3.8879 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8879 | 0 | 0
0.55082 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.55082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55082 | 0 | 0
0.59682 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.59682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59682 | 0 | 0
0.60782 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.60782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60782 | 0 | 0
4.2044 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2044 | 0 | 0
0.64054 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.64054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64054 | 0 | 0
0.62062 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.62062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62062 | 0 | 0
0.69812 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.69812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69812 | 0 | 0
4.1761 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1761 | 0 | 0
0.80738 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.80738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80738 | 0 | 0
0.64595 | 0.049164 | [11 empty] | 0 | 0.64595 | 0.049164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049164 | 0 | 0 | 0.59678 | 0 | 0
0.56493 | 0.016813 | [11 empty] | 0 | 0.56493 | 0.016813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016813 | 0 | 0 | 0.54812 | 0 | 0
0.49833 | 0.22803 | [11 empty] | 0 | 0.49833 | 0.16445 | 0 | 0.063579 | 0 | 0 | 0.22803 | 0 | 0 | 0.2703 | 0 | 0
0.43739 | 0.41479 | [11 empty] | 0 | 0.43739 | 0.14434 | 0 | 0.27045 | 0 | 0 | 0.41479 | 0 | 0 | 0.022607 | 0 | 0
0.38191 | 0.63075 | [11 empty] | 0 | 0.38191 | 0.12603 | 0 | 0.50472 | 0 | 0 | 0.38191 | 0 | 0.24884 | 0 | 0 | 0
0.33326 | 0.85165 | [11 empty] | 0 | 0.33326 | 0.10998 | 0 | 0.74167 | 0 | 0 | 0.33326 | 0 | 0.51839 | 0 | 0 | 0
5.2349 | 1.1827 | [11 empty] | 0 | 5.2349 | 1.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1827 | 0 | 0 | 4.0522 | 0 | 0
0.03164 | 1.5505 | [11 empty] | 0 | 0.03164 | 0.010441 | 0 | 1.5401 | 0 | 0 | 0.03164 | 0 | 1.5189 | 0 | 0 | 0
0.026869 | 1.9336 | [11 empty] | 0 | 0.026869 | 0.0088669 | 0 | 1.9247 | 0 | 0 | 0.026869 | 0 | 1.9067 | 0 | 0 | 0
0.021925 | 2.3554 | [11 empty] | 0 | 0.021925 | 0.0072354 | 0 | 2.3482 | 0 | 0 | 0.021925 | 0 | 2.3335 | 0 | 0 | 0
0.016807 | 2.8522 | [11 empty] | 0 | 0.016807 | 0.0055463 | 0 | 2.8466 | 0 | 0 | 0.016807 | 0 | 2.8353 | 0 | 0 | 0
0.40646 | 3.3812 | [11 empty] | 0 | 0.40646 | 0.13413 | 0 | 3.247 | 0 | 0 | 0.40646 | 0 | 2.9747 | 0 | 0 | 0
0.0089147 | 1.7253 | [11 empty] | 0 | 0.0089147 | 0.0029419 | 0 | 1.7224 | 0 | 0 | 0.0089147 | 0 | 1.7164 | 0 | 0 | 0
0.016882 | 1.3042 | [11 empty] | 0 | 0.016882 | 0.005571 | 0 | 1.2987 | 0 | 0 | 0.016882 | 0 | 1.2873 | 0 | 0 | 0
0.88037 | 110.5629 | [11 empty] | 0 | 0.88037 | 0.29052 | 0 | 110.2724 | 0 | 0 | 0.88037 | 0 | 109.1196 | 0 | 0 | 0.56294
1.4377 | 86.4297 | [11 empty] | 0 | 1.4377 | 0.47445 | 0 | 85.9552 | 0 | 0 | 1.4377 | 0 | 84.992 | 0 | 0 | 0
2.6241 | 73.2993 | [11 empty] | 0 | 2.6241 | 0.86595 | 0 | 72.4333 | 0 | 0 | 2.6241 | 0 | 70.6752 | 0 | 0 | 0
3.5271 | 60.4054 | [11 empty] | 0 | 3.5271 | 1.1639 | 0 | 59.2414 | 0 | 0 | 3.5271 | 0 | 56.8783 | 0 | 0 | 0
6.2417 | 52.7865 | [11 empty] | 0 | 6.2417 | 2.0598 | 0 | 50.7268 | 0 | 0 | 6.2417 | 0 | 46.5449 | 0 | 0 | 0
5.6148 | 58.2108 | [11 empty] | 0 | 5.6148 | 1.8529 | 0 | 56.358 | 0 | 0 | 5.6148 | 0 | 52.5961 | 0 | 0 | 0
8.1036 | 54.1426 | [11 empty] | 0 | 8.1036 | 2.6742 | 0 | 51.4684 | 0 | 0 | 8.1036 | 0 | 46.039 | 0 | 0 | 0
10.6188 | 52.4422 | [11 empty] | 0 | 10.6188 | 3.5042 | 0 | 48.938 | 0 | 0 | 10.6188 | 0 | 41.8234 | 0 | 0 | 0
12.7652 | 54.6482 | [11 empty] | 0 | 12.7652 | 4.2125 | 0 | 50.4357 | 0 | 0 | 12.7652 | 0 | 41.8831 | 0 | 0 | 0
14.378 | 59.9437 | [11 empty] | 0 | 14.378 | 4.7448 | 0 | 55.1989 | 0 | 0 | 14.378 | 0 | 45.5657 | 0 | 0 | 0
12.5858 | 67.0535 | [11 empty] | 0 | 12.5858 | 4.1533 | 0 | 62.9002 | 0 | 0 | 12.5858 | 0 | 54.4678 | 0 | 0 | 0
7.1162 | 0.55142 | [11 empty] | 0 | 7.1162 | 0.55142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55142 | 0 | 0 | 6.5647 | 0 | 0
5.8549 | 0.47133 | [11 empty] | 0 | 5.8549 | 0.47133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47133 | 0 | 0 | 5.3836 | 0 | 0
0.047104 | 0.51164 | [11 empty] | 0 | 0.047104 | 0.015544 | 0 | 0.4961 | 0 | 0 | 0.047104 | 0 | 0.46454 | 0 | 0 | 0
0.044002 | 0.53843 | [11 empty] | 0 | 0.044002 | 0.014521 | 0 | 0.52391 | 0 | 0 | 0.044002 | 0 | 0.49443 | 0 | 0 | 0
0.040028 | 0.57516 | [11 empty] | 0 | 0.040028 | 0.013209 | 0 | 0.56195 | 0 | 0 | 0.040028 | 0 | 0.53513 | 0 | 0 | 0
0.035835 | 0.62183 | [11 empty] | 0 | 0.035835 | 0.011826 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.035835 | 0 | 0.58599 | 0 | 0 | 0
5.2439 | 0.74619 | [11 empty] | 0 | 5.2439 | 0.74619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74619 | 0 | 0 | 4.4977 | 0 | 0
0.02869 | 0.88832 | [11 empty] | 0 | 0.02869 | 0.0094677 | 0 | 0.87885 | 0 | 0 | 0.02869 | 0 | 0.85963 | 0 | 0 | 0
0.026061 | 1.0133 | [11 empty] | 0 | 0.026061 | 0.0086 | 0 | 1.0047 | 0 | 0 | 0.026061 | 0 | 0.98724 | 0 | 0 | 0
0.023721 | 1.1284 | [11 empty] | 0 | 0.023721 | 0.0078281 | 0 | 1.1206 | 0 | 0 | 0.023721 | 0 | 1.1047 | 0 | 0 | 0
0.51678 | 1.2273 | [11 empty] | 0 | 0.51678 | 0.17054 | 0 | 1.0568 | 0 | 0 | 0.51678 | 0 | 0.71056 | 0 | 0 | 0
0.020881 | 0.19692 | [11 empty] | 0 | 0.020881 | 0.0068909 | 0 | 0.19003 | 0 | 0 | 0.020881 | 0 | 0.17604 | 0 | 0 | 0
3.4734 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4734 | 0 | 0
1.7781 | 57.1122 | [11 empty] | 0 | 1.7781 | 0.58678 | 0 | 56.5254 | 0 | 0 | 1.7781 | 0 | 55.3341 | 0 | 0 | 0
2.8165 | 33.9778 | [11 empty] | 0 | 2.8165 | 0.92943 | 0 | 33.0483 | 0 | 0 | 2.8165 | 0 | 31.1613 | 0 | 0 | 0
6.1679 | 23.1968 | [11 empty] | 0 | 6.1679 | 2.0354 | 0 | 21.1614 | 0 | 0 | 6.1679 | 0 | 17.0289 | 0 | 0 | 0
8.2465 | 18.1871 | [11 empty] | 0 | 8.2465 | 2.7213 | 0 | 15.4658 | 0 | 0 | 8.2465 | 0 | 9.9407 | 0 | 0 | 0
18.8474 | 8.9345 | [11 empty] | 0 | 18.8474 | 6.2196 | 0 | 2.7148 | 0 | 0 | 8.9345 | 0 | 0 | 9.9129 | 0 | 0
24.518 | 7.7804 | [11 empty] | 0 | 24.518 | 7.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7804 | 0 | 0 | 16.7377 | 0 | 0
25.4253 | 6.4985 | [11 empty] | 0 | 25.4253 | 6.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4985 | 0 | 0 | 18.9267 | 0 | 0
26.9187 | 5.876 | [11 empty] | 0 | 26.9187 | 5.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.876 | 0 | 0 | 21.0427 | 0 | 0
31.2889 | 6.0992 | [11 empty] | 0 | 31.2889 | 6.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0992 | 0 | 0 | 25.1897 | 0 | 0
33.3481 | 5.9672 | [11 empty] | 0 | 33.3481 | 5.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9672 | 0 | 0 | 27.3809 | 0 | 0
28.3898 | 7.9996 | [11 empty] | 0 | 28.3898 | 7.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9996 | 0 | 0 | 20.3902 | 0 | 0
12.2769 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2769 | 0 | 0
8.134 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.134 | 0 | 0
5.3763 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3763 | 0 | 0
0.066945 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.066945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066945 | 0 | 0
5.2745 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2745 | 0 | 0
0.051423 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.051423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051423 | 0 | 0
0.043677 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.043677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043677 | 0 | 0
0.036648 | 0.019487 | [11 empty] | 0 | 0.036648 | 0.012094 | 0 | 0.0073935 | 0 | 0 | 0.019487 | 0 | 0 | 0.017161 | 0 | 0
0.030018 | 0.117 | [11 empty] | 0 | 0.030018 | 0.0099058 | 0 | 0.10709 | 0 | 0 | 0.030018 | 0 | 0.086981 | 0 | 0 | 0
0.02359 | 0.24869 | [11 empty] | 0 | 0.02359 | 0.0077848 | 0 | 0.24091 | 0 | 0 | 0.02359 | 0 | 0.2251 | 0 | 0 | 0
0.92656 | 0.43445 | [11 empty] | 0 | 0.92656 | 0.30576 | 0 | 0.12868 | 0 | 0 | 0.43445 | 0 | 0 | 0.49211 | 0 | 0
0.014382 | 0.14235 | [11 empty] | 0 | 0.014382 | 0.004746 | 0 | 0.1376 | 0 | 0 | 0.014382 | 0 | 0.12797 | 0 | 0 | 0
3.4305 | 0.002456 | [11 empty] | 0 | 3.4305 | 0.002456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002456 | 0 | 0 | 3.4281 | 0 | 0
2.0476 | 68.3378 | [11 empty] | 0 | 2.0476 | 0.6757 | 0 | 67.6621 | 0 | 0 | 2.0476 | 0 | 66.2902 | 0 | 0 | 0
3.2287 | 51.729 | [11 empty] | 0 | 3.2287 | 1.0655 | 0 | 50.6635 | 0 | 0 | 3.2287 | 0 | 48.5003 | 0 | 0 | 0
7.0398 | 44.5429 | [11 empty] | 0 | 7.0398 | 2.3231 | 0 | 42.2198 | 0 | 0 | 7.0398 | 0 | 37.5031 | 0 | 0 | 0
18.0235 | 27.7214 | [11 empty] | 0 | 18.0235 | 5.9478 | 0 | 21.7737 | 0 | 0 | 18.0235 | 0 | 9.6979 | 0 | 0 | 0
26.6724 | 11.1968 | [11 empty] | 0 | 26.6724 | 8.8019 | 0 | 2.3949 | 0 | 0 | 11.1968 | 0 | 0 | 15.4756 | 0 | 0
26.8689 | 9.6893 | [11 empty] | 0 | 26.8689 | 8.8667 | 0 | 0.82257 | 0 | 0 | 9.6893 | 0 | 0 | 17.1796 | 0 | 0
32.5333 | 8.5224 | [11 empty] | 0 | 32.5333 | 8.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5224 | 0 | 0 | 24.0109 | 0 | 0
31.3358 | 7.7424 | [11 empty] | 0 | 31.3358 | 7.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7424 | 0 | 0 | 23.5934 | 0 | 0
31.6779 | 8.9524 | [11 empty] | 0 | 31.6779 | 8.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9524 | 0 | 0 | 22.7255 | 0 | 0
33.8304 | 9.3947 | [11 empty] | 0 | 33.8304 | 9.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3947 | 0 | 0 | 24.4357 | 0 | 0
29.2388 | 12.2166 | [11 empty] | 0 | 29.2388 | 9.6488 | 0 | 2.5678 | 0 | 0 | 12.2166 | 0 | 0 | 17.0221 | 0 | 0
13.0574 | 0 | [11 empty] | 0 | 13.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0574 | 0 | 0
8.4982 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4982 | 0 | 0
0.064954 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.064954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064954 | 0 | 0
5.3393 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3393 | 0 | 0
0.049257 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.049257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049257 | 0 | 0
0.041581 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.041581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041581 | 0 | 0
0.034238 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.034238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034238 | 0 | 0
0.027186 | 0.070616 | [11 empty] | 0 | 0.027186 | 0.0089714 | 0 | 0.061645 | 0 | 0 | 0.027186 | 0 | 0.04343 | 0 | 0 | 0
0.020789 | 0.21554 | [11 empty] | 0 | 0.020789 | 0.0068604 | 0 | 0.20868 | 0 | 0 | 0.020789 | 0 | 0.19475 | 0 | 0 | 0
0.014857 | 0.41179 | [11 empty] | 0 | 0.014857 | 0.004903 | 0 | 0.40689 | 0 | 0 | 0.014857 | 0 | 0.39694 | 0 | 0 | 0
0.84067 | 0.62182 | [11 empty] | 0 | 0.84067 | 0.27742 | 0 | 0.3444 | 0 | 0 | 0.62182 | 0 | 0 | 0.21885 | 0 | 0
0.0057432 | 0.26321 | [11 empty] | 0 | 0.0057432 | 0.0018952 | 0 | 0.26131 | 0 | 0 | 0.0057432 | 0 | 0.25747 | 0 | 0 | 0
3.4639 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4639 | 0 | 0
2.2686 | 67.8788 | [11 empty] | 0 | 2.2686 | 0.74862 | 0 | 67.1302 | 0 | 0 | 2.2686 | 0 | 65.6103 | 0 | 0 | 0
3.6488 | 43.4703 | [11 empty] | 0 | 3.6488 | 1.2041 | 0 | 42.2662 | 0 | 0 | 3.6488 | 0 | 39.8215 | 0 | 0 | 0
10.011 | 30.7928 | [11 empty] | 0 | 10.011 | 3.3036 | 0 | 27.4892 | 0 | 0 | 10.011 | 0 | 20.7819 | 0 | 0 | 0
20.5497 | 19.8414 | [11 empty] | 0 | 20.5497 | 6.7814 | 0 | 13.06 | 0 | 0 | 19.8414 | 0 | 0 | 0.70832 | 0 | 0
28.7586 | 8.5555 | [11 empty] | 0 | 28.7586 | 8.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5555 | 0 | 0 | 20.2032 | 0 | 0
34.3024 | 6.8392 | [11 empty] | 0 | 34.3024 | 6.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8392 | 0 | 0 | 27.4632 | 0 | 0
38.0931 | 6.7264 | [11 empty] | 0 | 38.0931 | 6.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7264 | 0 | 0 | 31.3667 | 0 | 0
35.6164 | 6.207 | [11 empty] | 0 | 35.6164 | 6.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.207 | 0 | 0 | 29.4095 | 0 | 0
38.2521 | 7.7076 | [11 empty] | 0 | 38.2521 | 7.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7076 | 0 | 0 | 30.5445 | 0 | 0
35.4366 | 8.8331 | [11 empty] | 0 | 35.4366 | 8.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8331 | 0 | 0 | 26.6035 | 0 | 0
30.6999 | 13.635 | [11 empty] | 0 | 30.6999 | 10.131 | 0 | 3.5041 | 0 | 0 | 13.635 | 0 | 0 | 17.0648 | 0 | 0
14.0381 | 0 | [11 empty] | 0 | 14.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0381 | 0 | 0
9.4154 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4154 | 0 | 0
0.061306 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.061306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061306 | 0 | 0
5.3608 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3608 | 0 | 0
0.047472 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.047472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047472 | 0 | 0
0.040742 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.040742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040742 | 0 | 0
5.2208 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2208 | 0 | 0
0.028674 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.028674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028674 | 0 | 0
0.023237 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.023237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023237 | 0 | 0
0.018486 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.018486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018486 | 0 | 0
0.86224 | 0.056095 | [11 empty] | 0 | 0.86224 | 0.056095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056095 | 0 | 0 | 0.80615 | 0 | 0
0.010891 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.010891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010891 | 0 | 0
3.4254 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4254 | 0 | 0
3.5619 | 48.0947 | [11 empty] | 0 | 3.5619 | 1.1754 | 0 | 46.9193 | 0 | 0 | 3.5619 | 0 | 44.5329 | 0 | 0 | 0
4.4438 | 27.7965 | [11 empty] | 0 | 4.4438 | 1.4665 | 0 | 26.33 | 0 | 0 | 4.4438 | 0 | 23.3527 | 0 | 0 | 0
10.7151 | 22.7829 | [11 empty] | 0 | 10.7151 | 3.536 | 0 | 19.2469 | 0 | 0 | 10.7151 | 0 | 12.0678 | 0 | 0 | 0
23.1951 | 13.0516 | [11 empty] | 0 | 23.1951 | 7.6544 | 0 | 5.3972 | 0 | 0 | 13.0516 | 0 | 0 | 10.1435 | 0 | 0
34.5292 | 4.704 | [11 empty] | 0 | 34.5292 | 4.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.704 | 0 | 0 | 29.8252 | 0 | 0
33.4073 | 4.9401 | [11 empty] | 0 | 33.4073 | 4.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9401 | 0 | 0 | 28.4672 | 0 | 0
38.3235 | 4.9073 | [11 empty] | 0 | 38.3235 | 4.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9073 | 0 | 0 | 33.4162 | 0 | 0
41.8682 | 3.9265 | [11 empty] | 0 | 41.8682 | 3.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9265 | 0 | 0 | 37.9417 | 0 | 0
40.6931 | 4.909 | [11 empty] | 0 | 40.6931 | 4.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.909 | 0 | 0 | 35.7841 | 0 | 0
39.0365 | 6.2019 | [11 empty] | 0 | 39.0365 | 6.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2019 | 0 | 0 | 32.8346 | 0 | 0
33.347 | 9.2721 | [11 empty] | 0 | 33.347 | 9.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2721 | 0 | 0 | 24.0749 | 0 | 0
15.9465 | 0 | [11 empty] | 0 | 15.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9465 | 0 | 0
11.1416 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1416 | 0 | 0
5.3047 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3047 | 0 | 0
0.05995 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.05995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05995 | 0 | 0
0.052763 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.052763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052763 | 0 | 0
7.2606 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2606 | 0 | 0
4.0684 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0684 | 0 | 0
0.71067 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.71067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71067 | 0 | 0
0.67568 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.67568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67568 | 0 | 0
0.61285 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.61285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61285 | 0 | 0
0.53584 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.53584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53584 | 0 | 0
0.45326 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.45326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45326 | 0 | 0
3.8836 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8836 | 0 | 0
0.84899 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.84899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84899 | 0 | 0
0.9544 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9544 | 0 | 0
0.85064 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.85064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85064 | 0 | 0
4.2806 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2806 | 0 | 0
0.84146 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.84146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84146 | 0 | 0
0.79217 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.79217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79217 | 0 | 0
4.1738 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1738 | 0 | 0
0.71642 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.71642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71642 | 0 | 0
0.69751 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.69751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69751 | 0 | 0
4.2764 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2764 | 0 | 0
0.672 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0
0.5804 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5804 | 0 | 0
0.5198 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5198 | 0 | 0
0.46787 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.46787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46787 | 0 | 0
0.41947 | 0.01176 | [11 empty] | 0 | 0.41947 | 0.01176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01176 | 0 | 0 | 0.40771 | 0 | 0
0.37341 | 0.10696 | [11 empty] | 0 | 0.37341 | 0.10696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10696 | 0 | 0 | 0.26645 | 0 | 0
0.32895 | 0.29322 | [11 empty] | 0 | 0.32895 | 0.10855 | 0 | 0.18467 | 0 | 0 | 0.29322 | 0 | 0 | 0.035724 | 0 | 0
0.28223 | 0.48618 | [11 empty] | 0 | 0.28223 | 0.093136 | 0 | 0.39304 | 0 | 0 | 0.28223 | 0 | 0.20394 | 0 | 0 | 0
0.23635 | 0.7062 | [11 empty] | 0 | 0.23635 | 0.077995 | 0 | 0.6282 | 0 | 0 | 0.23635 | 0 | 0.46985 | 0 | 0 | 0
0.19448 | 0.99963 | [11 empty] | 0 | 0.19448 | 0.06418 | 0 | 0.93545 | 0 | 0 | 0.19448 | 0 | 0.80515 | 0 | 0 | 0
0.1531 | 1.3957 | [11 empty] | 0 | 0.1531 | 0.050523 | 0 | 1.3452 | 0 | 0 | 0.1531 | 0 | 1.2426 | 0 | 0 | 0
0.1087 | 1.8289 | [11 empty] | 0 | 0.1087 | 0.035872 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 1.7202 | 0 | 0 | 0
0.084525 | 2.2522 | [11 empty] | 0 | 0.084525 | 0.027893 | 0 | 2.2243 | 0 | 0 | 0.084525 | 0 | 2.1677 | 0 | 0 | 0
0.12554 | 1.2971 | [11 empty] | 0 | 0.12554 | 0.041428 | 0 | 1.2557 | 0 | 0 | 0.12554 | 0 | 1.1716 | 0 | 0 | 0
3.7515 | 0.3629 | [11 empty] | 0 | 3.7515 | 0.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3629 | 0 | 0 | 3.3886 | 0 | 0
0.33547 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.33547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33547 | 0 | 0
5.5092 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5092 | 0 | 0
7.6538 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6538 | 0 | 0
12.8749 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8749 | 0 | 0
15.6639 | 0 | [11 empty] | 0 | 15.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6639 | 0 | 0
11.8255 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8255 | 0 | 0
16.5102 | 0 | [11 empty] | 0 | 16.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5102 | 0 | 0
5.8441 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8441 | 0 | 0
3.529 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.529 | 0 | 0
0.89896 | 0.16927 | [11 empty] | 0 | 0.89896 | 0.16927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16927 | 0 | 0 | 0.72969 | 0 | 0
0.48826 | 0.21851 | [11 empty] | 0 | 0.48826 | 0.16113 | 0 | 0.057386 | 0 | 0 | 0.21851 | 0 | 0 | 0.26975 | 0 | 0
0.46092 | 0.36804 | [11 empty] | 0 | 0.46092 | 0.1521 | 0 | 0.21593 | 0 | 0 | 0.36804 | 0 | 0 | 0.092883 | 0 | 0
0.43823 | 0.46285 | [11 empty] | 0 | 0.43823 | 0.14462 | 0 | 0.31824 | 0 | 0 | 0.43823 | 0 | 0.024623 | 0 | 0 | 0
3.8024 | 0.53865 | [11 empty] | 0 | 3.8024 | 0.53865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53865 | 0 | 0 | 3.2637 | 0 | 0
0.39333 | 0.60275 | [11 empty] | 0 | 0.39333 | 0.1298 | 0 | 0.47295 | 0 | 0 | 0.39333 | 0 | 0.20942 | 0 | 0 | 0
5.2554 | 0.65145 | [11 empty] | 0 | 5.2554 | 0.65145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65145 | 0 | 0 | 4.604 | 0 | 0
0.039344 | 0.69166 | [11 empty] | 0 | 0.039344 | 0.012984 | 0 | 0.67867 | 0 | 0 | 0.039344 | 0 | 0.65231 | 0 | 0 | 0
0.037762 | 0.72926 | [11 empty] | 0 | 0.037762 | 0.012462 | 0 | 0.7168 | 0 | 0 | 0.037762 | 0 | 0.6915 | 0 | 0 | 0
5.2446 | 0.78489 | [11 empty] | 0 | 5.2446 | 0.78489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78489 | 0 | 0 | 4.4598 | 0 | 0
0.034386 | 0.84579 | [11 empty] | 0 | 0.034386 | 0.011347 | 0 | 0.83445 | 0 | 0 | 0.034386 | 0 | 0.81141 | 0 | 0 | 0
0.75273 | 0.89876 | [11 empty] | 0 | 0.75273 | 0.2484 | 0 | 0.65036 | 0 | 0 | 0.75273 | 0 | 0.14603 | 0 | 0 | 0
0.040923 | 0.3071 | [11 empty] | 0 | 0.040923 | 0.013505 | 0 | 0.2936 | 0 | 0 | 0.040923 | 0 | 0.26618 | 0 | 0 | 0
0.067433 | 0.27004 | [11 empty] | 0 | 0.067433 | 0.022253 | 0 | 0.24778 | 0 | 0 | 0.067433 | 0 | 0.2026 | 0 | 0 | 0
2.5725 | 37.5872 | [11 empty] | 0 | 2.5725 | 0.84894 | 0 | 36.7383 | 0 | 0 | 2.5725 | 0 | 35.0147 | 0 | 0 | 0
3.7367 | 21.0646 | [11 empty] | 0 | 3.7367 | 1.2331 | 0 | 19.8315 | 0 | 0 | 3.7367 | 0 | 17.3279 | 0 | 0 | 0
8.2879 | 18.0894 | [11 empty] | 0 | 8.2879 | 2.735 | 0 | 15.3544 | 0 | 0 | 8.2879 | 0 | 9.8015 | 0 | 0 | 0
12.1656 | 12.3783 | [11 empty] | 0 | 12.1656 | 4.0146 | 0 | 8.3637 | 0 | 0 | 12.1656 | 0 | 0.21273 | 0 | 0 | 0
19.5028 | 5.2768 | [11 empty] | 0 | 19.5028 | 5.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2768 | 0 | 0 | 14.2259 | 0 | 0
21.2633 | 5.1909 | [11 empty] | 0 | 21.2633 | 5.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1909 | 0 | 0 | 16.0724 | 0 | 0
24.5457 | 4.5914 | [11 empty] | 0 | 24.5457 | 4.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5914 | 0 | 0 | 19.9543 | 0 | 0
27.4264 | 3.6078 | [11 empty] | 0 | 27.4264 | 3.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6078 | 0 | 0 | 23.8185 | 0 | 0
29.7937 | 4.1739 | [11 empty] | 0 | 29.7937 | 4.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1739 | 0 | 0 | 25.6198 | 0 | 0
31.0685 | 4.5576 | [11 empty] | 0 | 31.0685 | 4.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5576 | 0 | 0 | 26.5109 | 0 | 0
28.0125 | 6.1954 | [11 empty] | 0 | 28.0125 | 6.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1954 | 0 | 0 | 21.8171 | 0 | 0
13.5239 | 0 | [11 empty] | 0 | 13.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5239 | 0 | 0
9.8701 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8701 | 0 | 0
5.4469 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4469 | 0 | 0
0.074612 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.074612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074612 | 0 | 0
5.3983 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3983 | 0 | 0
0.061566 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.061566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061566 | 0 | 0
5.2759 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2759 | 0 | 0
0.050155 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.050155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050155 | 0 | 0
0.044932 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.044932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044932 | 0 | 0
5.2509 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2509 | 0 | 0
1.1164 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1164 | 0 | 0
0.066567 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.066567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066567 | 0 | 0
0.17717 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.17717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17717 | 0 | 0
4.9001 | 33.2698 | [11 empty] | 0 | 4.9001 | 1.617 | 0 | 31.6527 | 0 | 0 | 4.9001 | 0 | 28.3697 | 0 | 0 | 0
6.8677 | 24.7048 | [11 empty] | 0 | 6.8677 | 2.2663 | 0 | 22.4385 | 0 | 0 | 6.8677 | 0 | 17.8372 | 0 | 0 | 0
12.4122 | 21.4466 | [11 empty] | 0 | 12.4122 | 4.096 | 0 | 17.3506 | 0 | 0 | 12.4122 | 0 | 9.0344 | 0 | 0 | 0
17.6597 | 14.8672 | [11 empty] | 0 | 17.6597 | 5.8277 | 0 | 9.0395 | 0 | 0 | 14.8672 | 0 | 0 | 2.7925 | 0 | 0
28.2312 | 5.4247 | [11 empty] | 0 | 28.2312 | 5.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4247 | 0 | 0 | 22.8065 | 0 | 0
27.1828 | 6.2356 | [11 empty] | 0 | 27.1828 | 6.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2356 | 0 | 0 | 20.9472 | 0 | 0
30.7199 | 5.8614 | [11 empty] | 0 | 30.7199 | 5.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8614 | 0 | 0 | 24.8585 | 0 | 0
30.9934 | 5.0665 | [11 empty] | 0 | 30.9934 | 5.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0665 | 0 | 0 | 25.9269 | 0 | 0
39.9987 | 5.1856 | [11 empty] | 0 | 39.9987 | 5.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1856 | 0 | 0 | 34.8132 | 0 | 0
41.8995 | 4.61 | [11 empty] | 0 | 41.8995 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 0 | 37.2895 | 0 | 0
33.8842 | 6.5522 | [11 empty] | 0 | 33.8842 | 6.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5522 | 0 | 0 | 27.332 | 0 | 0
17.0656 | 0 | [11 empty] | 0 | 17.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0656 | 0 | 0
12.1289 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1289 | 0 | 0
5.3663 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3663 | 0 | 0
0.0694 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0694 | 0 | 0
5.2662 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2662 | 0 | 0
0.053715 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.053715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053715 | 0 | 0
0.046236 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.046236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046236 | 0 | 0
0.03927 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.03927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03927 | 0 | 0
0.032718 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.032718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032718 | 0 | 0
0.026587 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.026587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026587 | 0 | 0
1.2527 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2527 | 0 | 0
0.016048 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.016048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016048 | 0 | 0
3.4732 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4732 | 0 | 0
4.5922 | 45.1638 | [11 empty] | 0 | 4.5922 | 1.5154 | 0 | 43.6483 | 0 | 0 | 4.5922 | 0 | 40.5715 | 0 | 0 | 0
9.0227 | 23.2976 | [11 empty] | 0 | 9.0227 | 2.9775 | 0 | 20.3202 | 0 | 0 | 9.0227 | 0 | 14.2749 | 0 | 0 | 0
20.3725 | 12.3189 | [11 empty] | 0 | 20.3725 | 6.7229 | 0 | 5.596 | 0 | 0 | 12.3189 | 0 | 0 | 8.0536 | 0 | 0
27.5576 | 6.7688 | [11 empty] | 0 | 27.5576 | 6.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7688 | 0 | 0 | 20.7888 | 0 | 0
34.8855 | 3.8661 | [11 empty] | 0 | 34.8855 | 3.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8661 | 0 | 0 | 31.0194 | 0 | 0
31.8643 | 4.4406 | [11 empty] | 0 | 31.8643 | 4.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4406 | 0 | 0 | 27.4237 | 0 | 0
34.998 | 5.7064 | [11 empty] | 0 | 34.998 | 5.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7064 | 0 | 0 | 29.2916 | 0 | 0
35.1392 | 5.7366 | [11 empty] | 0 | 35.1392 | 5.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7366 | 0 | 0 | 29.4026 | 0 | 0
35.9055 | 7.9141 | [11 empty] | 0 | 35.9055 | 7.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9141 | 0 | 0 | 27.9914 | 0 | 0
35.3066 | 9.5365 | [11 empty] | 0 | 35.3066 | 9.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5365 | 0 | 0 | 25.7701 | 0 | 0
30.8835 | 15.1375 | [11 empty] | 0 | 30.8835 | 10.1915 | 0 | 4.9459 | 0 | 0 | 15.1375 | 0 | 0 | 15.746 | 0 | 0
14.8001 | 0 | [11 empty] | 0 | 14.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8001 | 0 | 0
10.1339 | 0 | [11 empty] | 0 | 10.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1339 | 0 | 0
0.062044 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.062044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062044 | 0 | 0
5.2718 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2718 | 0 | 0
0.04581 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.04581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04581 | 0 | 0
0.037843 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.037843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037843 | 0 | 0
0.030426 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.030426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030426 | 0 | 0
0.023754 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.023754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023754 | 0 | 0
0.017572 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.017572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017572 | 0 | 0
0.011683 | 0.068495 | [11 empty] | 0 | 0.011683 | 0.0038554 | 0 | 0.064639 | 0 | 0 | 0.011683 | 0 | 0.056812 | 0 | 0 | 0
0.93618 | 0.24809 | [11 empty] | 0 | 0.93618 | 0.24809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24809 | 0 | 0 | 0.68808 | 0 | 0
0.0020943 | 0.0010149 | [11 empty] | 0 | 0.0020943 | 0.00069112 | 0 | 0.00032376 | 0 | 0 | 0.0010149 | 0 | 0 | 0.0010794 | 0 | 0
3.4491 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4491 | 0 | 0
3.5168 | 61.4952 | [11 empty] | 0 | 3.5168 | 1.1605 | 0 | 60.3347 | 0 | 0 | 3.5168 | 0 | 57.9784 | 0 | 0 | 0
10.1082 | 31.9711 | [11 empty] | 0 | 10.1082 | 3.3357 | 0 | 28.6354 | 0 | 0 | 10.1082 | 0 | 21.8629 | 0 | 0 | 0
20.3827 | 16.4595 | [11 empty] | 0 | 20.3827 | 6.7263 | 0 | 9.7332 | 0 | 0 | 16.4595 | 0 | 0 | 3.9232 | 0 | 0
32.0903 | 7.9726 | [11 empty] | 0 | 32.0903 | 7.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9726 | 0 | 0 | 24.1177 | 0 | 0
49.1143 | 3.4325 | [11 empty] | 0 | 49.1143 | 3.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4325 | 0 | 0 | 45.6818 | 0 | 0
53.7218 | 3.2507 | [11 empty] | 0 | 53.7218 | 3.2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2507 | 0 | 0 | 50.4711 | 0 | 0
57.125 | 2.4565 | [11 empty] | 0 | 57.125 | 2.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4565 | 0 | 0 | 54.6685 | 0 | 0
58.885 | 2.0937 | [11 empty] | 0 | 58.885 | 2.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0937 | 0 | 0 | 56.7913 | 0 | 0
50.3143 | 2.8621 | [11 empty] | 0 | 50.3143 | 2.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8621 | 0 | 0 | 47.4522 | 0 | 0
45.8932 | 4.5229 | [11 empty] | 0 | 45.8932 | 4.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5229 | 0 | 0 | 41.3703 | 0 | 0
38.2009 | 8.0207 | [11 empty] | 0 | 38.2009 | 8.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0207 | 0 | 0 | 30.1802 | 0 | 0
19.7134 | 0 | [11 empty] | 0 | 19.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7134 | 0 | 0
13.8964 | 0 | [11 empty] | 0 | 13.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8964 | 0 | 0
5.3022 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3022 | 0 | 0
0.052685 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.052685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052685 | 0 | 0
0.043578 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.043578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043578 | 0 | 0
0.03466 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.03466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03466 | 0 | 0
0.025841 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.025841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025841 | 0 | 0
0.017311 | 0.029409 | [11 empty] | 0 | 0.017311 | 0.0057127 | 0 | 0.023696 | 0 | 0 | 0.017311 | 0 | 0.012098 | 0 | 0 | 0
0.00945 | 0.16371 | [11 empty] | 0 | 0.00945 | 0.0031185 | 0 | 0.16059 | 0 | 0 | 0.00945 | 0 | 0.15426 | 0 | 0 | 0
0.0020769 | 0.40136 | [11 empty] | 0 | 0.0020769 | 0.00068539 | 0 | 0.40068 | 0 | 0 | 0.0020769 | 0 | 0.39928 | 0 | 0 | 0
4.0602 | 0.83107 | [11 empty] | 0 | 4.0602 | 0.83107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83107 | 0 | 0 | 3.2291 | 0 | 0
0 | 0.013635 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013635 | 0 | 0 | 0
0.00052706 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.00052706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052706 | 0 | 0
2.9768 | 83.8121 | [11 empty] | 0 | 2.9768 | 0.98235 | 0 | 82.8298 | 0 | 0 | 2.9768 | 0 | 80.8353 | 0 | 0 | 0
9.6096 | 55.2055 | [11 empty] | 0 | 9.6096 | 3.1712 | 0 | 52.0343 | 0 | 0 | 9.6096 | 0 | 45.5959 | 0 | 0 | 0
21.2207 | 33.9165 | [11 empty] | 0 | 21.2207 | 7.0028 | 0 | 26.9136 | 0 | 0 | 21.2207 | 0 | 12.6958 | 0 | 0 | 0
33.6886 | 19.9309 | [11 empty] | 0 | 33.6886 | 11.1172 | 0 | 8.8136 | 0 | 0 | 19.9309 | 0 | 0 | 13.7577 | 0 | 0
42.4761 | 10.0091 | [11 empty] | 0 | 42.4761 | 10.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0091 | 0 | 0 | 32.4669 | 0 | 0
42.9923 | 7.9044 | [11 empty] | 0 | 42.9923 | 7.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9044 | 0 | 0 | 35.0879 | 0 | 0
46.9592 | 8.2495 | [11 empty] | 0 | 46.9592 | 8.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2495 | 0 | 0 | 38.7098 | 0 | 0
47.1124 | 8.5786 | [11 empty] | 0 | 47.1124 | 8.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5786 | 0 | 0 | 38.5339 | 0 | 0
43.5883 | 13.9805 | [11 empty] | 0 | 43.5883 | 13.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9805 | 0 | 0 | 29.6078 | 0 | 0
40.2634 | 20.0382 | [11 empty] | 0 | 40.2634 | 13.2869 | 0 | 6.7512 | 0 | 0 | 20.0382 | 0 | 0 | 20.2252 | 0 | 0
32.4457 | 28.1466 | [11 empty] | 0 | 32.4457 | 10.7071 | 0 | 17.4395 | 0 | 0 | 28.1466 | 0 | 0 | 4.2992 | 0 | 0
15.7713 | 0 | [11 empty] | 0 | 15.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7713 | 0 | 0
11.3972 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3972 | 0 | 0
0.040459 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.040459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040459 | 0 | 0
5.2394 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2394 | 0 | 0
0.029247 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.029247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029247 | 0 | 0
6.3445 | 0.042147 | [11 empty] | 0 | 6.3445 | 0.042147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042147 | 0 | 0 | 6.3024 | 0 | 0
0.11574 | 0.1012 | [11 empty] | 0 | 0.11574 | 0.038193 | 0 | 0.063005 | 0 | 0 | 0.1012 | 0 | 0 | 0.014538 | 0 | 0
3.6087 | 0.15881 | [11 empty] | 0 | 3.6087 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15881 | 0 | 0 | 3.4499 | 0 | 0
0.25544 | 0.20873 | [11 empty] | 0 | 0.25544 | 0.084295 | 0 | 0.12444 | 0 | 0 | 0.20873 | 0 | 0 | 0.046705 | 0 | 0
0.2755 | 0.26454 | [11 empty] | 0 | 0.2755 | 0.090914 | 0 | 0.17362 | 0 | 0 | 0.26454 | 0 | 0 | 0.01096 | 0 | 0
0.27768 | 0.41733 | [11 empty] | 0 | 0.27768 | 0.091634 | 0 | 0.32569 | 0 | 0 | 0.27768 | 0 | 0.13965 | 0 | 0 | 0
0.2714 | 0.62174 | [11 empty] | 0 | 0.2714 | 0.089562 | 0 | 0.53218 | 0 | 0 | 0.2714 | 0 | 0.35034 | 0 | 0 | 0
3.7413 | 0.22244 | [11 empty] | 0 | 3.7413 | 0.22244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22244 | 0 | 0 | 3.5189 | 0 | 0
0.50759 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.50759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50759 | 0 | 0
4.1154 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1154 | 0 | 0
9.4872 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4872 | 0 | 0
13.3558 | 0 | [11 empty] | 0 | 13.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3558 | 0 | 0
9.009 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.009 | 0 | 0
13.8877 | 0 | [11 empty] | 0 | 13.8877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8877 | 0 | 0
13.6353 | 0 | [11 empty] | 0 | 13.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6353 | 0 | 0
17.607 | 0 | [11 empty] | 0 | 17.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.607 | 0 | 0
11.7071 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7071 | 0 | 0
5.6614 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6614 | 0 | 0
2.7455 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7455 | 0 | 0
1.7827 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7827 | 0 | 0
4.5431 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5431 | 0 | 0
0.86151 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.86151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86151 | 0 | 0
0.60601 | 0.11734 | [11 empty] | 0 | 0.60601 | 0.11734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11734 | 0 | 0 | 0.48867 | 0 | 0
0.46883 | 0.23654 | [10 empty] | de | 0 | 0.46883 | 0.15471 | 0 | 0.081825 | 0 | 0 | 0.23654 | 0 | 0 | 0.23229 | 0 | 0
0.42773 | 0.35342 | [11 empty] | 0 | 0.42773 | 0.14115 | 0 | 0.21227 | 0 | 0 | 0.35342 | 0 | 0 | 0.074312 | 0 | 0
0.38769 | 0.46346 | [11 empty] | 0 | 0.38769 | 0.12794 | 0 | 0.33553 | 0 | 0 | 0.38769 | 0 | 0.075776 | 0 | 0 | 0
0.34838 | 0.56837 | [11 empty] | 0 | 0.34838 | 0.11497 | 0 | 0.4534 | 0 | 0 | 0.34838 | 0 | 0.21999 | 0 | 0 | 0
0.30962 | 0.66966 | [11 empty] | 0 | 0.30962 | 0.10217 | 0 | 0.56748 | 0 | 0 | 0.30962 | 0 | 0.36004 | 0 | 0 | 0
0.27124 | 0.84655 | [11 empty] | 0 | 0.27124 | 0.08951 | 0 | 0.75704 | 0 | 0 | 0.27124 | 0 | 0.57531 | 0 | 0 | 0
0.23316 | 1.0767 | [11 empty] | 0 | 0.23316 | 0.076942 | 0 | 0.99979 | 0 | 0 | 0.23316 | 0 | 0.84358 | 0 | 0 | 0
0.19529 | 1.3187 | [11 empty] | 0 | 0.19529 | 0.064446 | 0 | 1.2543 | 0 | 0 | 0.19529 | 0 | 1.1234 | 0 | 0 | 0
3.6367 | 0.93054 | [11 empty] | 0 | 3.6367 | 0.93054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93054 | 0 | 0 | 2.7062 | 0 | 0
0.44655 | 0.24018 | [11 empty] | 0 | 0.44655 | 0.14736 | 0 | 0.092816 | 0 | 0 | 0.24018 | 0 | 0 | 0.20637 | 0 | 0
0.48 | 0.071339 | [11 empty] | 0 | 0.48 | 0.071339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071339 | 0 | 0 | 0.40866 | 0 | 0
4.1629 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1629 | 0 | 0
0.73867 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.73867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73867 | 0 | 0
4.958 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.958 | 0 | 0
2.5159 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5159 | 0 | 0
2.7051 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7051 | 0 | 0
7.6975 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6975 | 0 | 0
1.9234 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9234 | 0 | 0
2.1475 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1475 | 0 | 0
0.56012 | 0.30582 | [11 empty] | 0 | 0.56012 | 0.18484 | 0 | 0.12098 | 0 | 0 | 0.30582 | 0 | 0 | 0.2543 | 0 | 0
0.47706 | 0.36278 | [11 empty] | 0 | 0.47706 | 0.15743 | 0 | 0.20534 | 0 | 0 | 0.36278 | 0 | 0 | 0.11429 | 0 | 0
0.40584 | 0.57253 | [11 empty] | 0 | 0.40584 | 0.13393 | 0 | 0.4386 | 0 | 0 | 0.40584 | 0 | 0.16668 | 0 | 0 | 0
0.34026 | 0.73361 | [11 empty] | 0 | 0.34026 | 0.11228 | 0 | 0.62133 | 0 | 0 | 0.34026 | 0 | 0.39336 | 0 | 0 | 0
0.27797 | 0.87275 | [11 empty] | 0 | 0.27797 | 0.09173 | 0 | 0.78102 | 0 | 0 | 0.27797 | 0 | 0.59478 | 0 | 0 | 0
0.21773 | 1.0414 | [11 empty] | 0 | 0.21773 | 0.07185 | 0 | 0.9695 | 0 | 0 | 0.21773 | 0 | 0.82362 | 0 | 0 | 0
5.2169 | 1.36 | [11 empty] | 0 | 5.2169 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 3.8569 | 0 | 0
0.013355 | 1.771 | [11 empty] | 0 | 0.013355 | 0.004407 | 0 | 1.7665 | 0 | 0 | 0.013355 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0
0.008579 | 2.2106 | [11 empty] | 0 | 0.008579 | 0.0028311 | 0 | 2.2077 | 0 | 0 | 0.008579 | 0 | 2.202 | 0 | 0 | 0
0.0037215 | 2.6393 | [11 empty] | 0 | 0.0037215 | 0.0012281 | 0 | 2.6381 | 0 | 0 | 0.0037215 | 0 | 2.6356 | 0 | 0 | 0
0 | 3.0578 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0578 | 0 | 0 | 0
0.25957 | 3.5083 | [11 empty] | 0 | 0.25957 | 0.08566 | 0 | 3.4227 | 0 | 0 | 0.25957 | 0 | 3.2488 | 0 | 0 | 0
0 | 1.9843 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9843 | 0 | 0 | 0
0 | 1.9405 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9405 | 0 | 0 | 0
0.6674 | 120.7412 | [11 empty] | 0 | 0.6674 | 0.22024 | 0 | 120.521 | 0 | 0 | 0.6674 | 0 | 109.3326 | 0 | 0 | 10.7412
1.2412 | 89.6494 | [11 empty] | 0 | 1.2412 | 0.40959 | 0 | 89.2398 | 0 | 0 | 1.2412 | 0 | 88.4082 | 0 | 0 | 0
2.5945 | 72.4511 | [11 empty] | 0 | 2.5945 | 0.8562 | 0 | 71.5949 | 0 | 0 | 2.5945 | 0 | 69.8566 | 0 | 0 | 0
4.6602 | 61.8243 | [11 empty] | 0 | 4.6602 | 1.5379 | 0 | 60.2864 | 0 | 0 | 4.6602 | 0 | 57.164 | 0 | 0 | 0
8.9384 | 54.2542 | [11 empty] | 0 | 8.9384 | 2.9497 | 0 | 51.3045 | 0 | 0 | 8.9384 | 0 | 45.3158 | 0 | 0 | 0
8.0698 | 58.9282 | [11 empty] | 0 | 8.0698 | 2.663 | 0 | 56.2652 | 0 | 0 | 8.0698 | 0 | 50.8584 | 0 | 0 | 0
10.8326 | 55.1776 | [11 empty] | 0 | 10.8326 | 3.5747 | 0 | 51.6029 | 0 | 0 | 10.8326 | 0 | 44.3451 | 0 | 0 | 0
12.8746 | 55.7636 | [11 empty] | 0 | 12.8746 | 4.2486 | 0 | 51.515 | 0 | 0 | 12.8746 | 0 | 42.889 | 0 | 0 | 0
14.5989 | 63.0389 | [11 empty] | 0 | 14.5989 | 4.8176 | 0 | 58.2213 | 0 | 0 | 14.5989 | 0 | 48.4401 | 0 | 0 | 0
15.613 | 71.0448 | [11 empty] | 0 | 15.613 | 5.1523 | 0 | 65.8925 | 0 | 0 | 15.613 | 0 | 55.4318 | 0 | 0 | 0
13.4704 | 79.4669 | [11 empty] | 0 | 13.4704 | 4.4452 | 0 | 75.0217 | 0 | 0 | 13.4704 | 0 | 65.9965 | 0 | 0 | 0
6.7932 | 0.83735 | [11 empty] | 0 | 6.7932 | 0.83735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83735 | 0 | 0 | 5.9558 | 0 | 0
2.0961 | 0.88279 | [11 empty] | 0 | 2.0961 | 0.69172 | 0 | 0.19107 | 0 | 0 | 0.88279 | 0 | 0 | 1.2133 | 0 | 0
0.012122 | 1.0495 | [11 empty] | 0 | 0.012122 | 0.0040003 | 0 | 1.0455 | 0 | 0 | 0.012122 | 0 | 1.0373 | 0 | 0 | 0
0.0091638 | 1.416 | [11 empty] | 0 | 0.0091638 | 0.0030241 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | 0.0091638 | 0 | 1.4069 | 0 | 0 | 0
0.0041029 | 1.8694 | [11 empty] | 0 | 0.0041029 | 0.0013539 | 0 | 1.8681 | 0 | 0 | 0.0041029 | 0 | 1.8653 | 0 | 0 | 0
0 | 2.2493 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2493 | 0 | 0 | 0
0 | 2.6475 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6475 | 0 | 0 | 0
0 | 3.0477 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0477 | 0 | 0 | 0
0 | 3.4112 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4112 | 0 | 0 | 0
0 | 3.8008 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8008 | 0 | 0 | 0
0.087815 | 4.1906 | [11 empty] | 0 | 0.087815 | 0.028979 | 0 | 4.1616 | 0 | 0 | 0.087815 | 0 | 4.1027 | 0 | 0 | 0
0 | 2.6167 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0 | 0
0 | 2.5359 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5359 | 0 | 0 | 0
0.96063 | 133.7361 | [11 empty] | 0 | 0.96063 | 0.31701 | 0 | 133.4191 | 0 | 0 | 0.96063 | 0 | 109.0394 | 0 | 0 | 23.7361
1.6315 | 100.8982 | [11 empty] | 0 | 1.6315 | 0.53841 | 0 | 100.3598 | 0 | 0 | 1.6315 | 0 | 99.2666 | 0 | 0 | 0
3.8769 | 78.5468 | [11 empty] | 0 | 3.8769 | 1.2794 | 0 | 77.2674 | 0 | 0 | 3.8769 | 0 | 74.6699 | 0 | 0 | 0
4.4398 | 68.1388 | [11 empty] | 0 | 4.4398 | 1.4651 | 0 | 66.6737 | 0 | 0 | 4.4398 | 0 | 63.699 | 0 | 0 | 0
9.4628 | 60.7498 | [11 empty] | 0 | 9.4628 | 3.1227 | 0 | 57.6271 | 0 | 0 | 9.4628 | 0 | 51.2871 | 0 | 0 | 0
16.4706 | 50.3053 | [11 empty] | 0 | 16.4706 | 5.4353 | 0 | 44.87 | 0 | 0 | 16.4706 | 0 | 33.8347 | 0 | 0 | 0
15.8887 | 40.8733 | [11 empty] | 0 | 15.8887 | 5.2433 | 0 | 35.6301 | 0 | 0 | 15.8887 | 0 | 24.9847 | 0 | 0 | 0
18.6149 | 39.4447 | [11 empty] | 0 | 18.6149 | 6.1429 | 0 | 33.3018 | 0 | 0 | 18.6149 | 0 | 20.8298 | 0 | 0 | 0
18.8713 | 45.1784 | [11 empty] | 0 | 18.8713 | 6.2275 | 0 | 38.9508 | 0 | 0 | 18.8713 | 0 | 26.3071 | 0 | 0 | 0
19.2724 | 55.9868 | [11 empty] | 0 | 19.2724 | 6.3599 | 0 | 49.6269 | 0 | 0 | 19.2724 | 0 | 36.7144 | 0 | 0 | 0
16.452 | 64.6657 | [11 empty] | 0 | 16.452 | 5.4292 | 0 | 59.2366 | 0 | 0 | 16.452 | 0 | 48.2137 | 0 | 0 | 0
7.296 | 0.81518 | [11 empty] | 0 | 7.296 | 0.81518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81518 | 0 | 0 | 6.4809 | 0 | 0
5.9064 | 0.84035 | [11 empty] | 0 | 5.9064 | 0.84035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84035 | 0 | 0 | 5.0661 | 0 | 0
0.0069416 | 0.98447 | [11 empty] | 0 | 0.0069416 | 0.0022907 | 0 | 0.98218 | 0 | 0 | 0.0069416 | 0 | 0.97753 | 0 | 0 | 0
0.0050627 | 1.1041 | [11 empty] | 0 | 0.0050627 | 0.0016707 | 0 | 1.1024 | 0 | 0 | 0.0050627 | 0 | 1.099 | 0 | 0 | 0
0.0010712 | 1.366 | [11 empty] | 0 | 0.0010712 | 0.0003535 | 0 | 1.3657 | 0 | 0 | 0.0010712 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 0
0 | 1.7909 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7909 | 0 | 0 | 0
0 | 2.1436 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1436 | 0 | 0 | 0
0 | 2.4539 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4539 | 0 | 0 | 0
0 | 2.7548 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7548 | 0 | 0 | 0
0 | 3.0771 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0771 | 0 | 0 | 0
3.5812 | 3.4253 | [11 empty] | 0 | 3.5812 | 1.1818 | 0 | 2.2435 | 0 | 0 | 3.4253 | 0 | 0 | 0.15589 | 0 | 0
0 | 2.0241 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0241 | 0 | 0 | 0
0 | 2.0798 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0798 | 0 | 0 | 0
1.0632 | 124.8411 | [11 empty] | 0 | 1.0632 | 0.35086 | 0 | 124.4902 | 0 | 0 | 1.0632 | 0 | 108.9368 | 0 | 0 | 14.8411
1.9582 | 101.4586 | [11 empty] | 0 | 1.9582 | 0.6462 | 0 | 100.8124 | 0 | 0 | 1.9582 | 0 | 99.5004 | 0 | 0 | 0
3.4133 | 84.1414 | [11 empty] | 0 | 3.4133 | 1.1264 | 0 | 83.015 | 0 | 0 | 3.4133 | 0 | 80.728 | 0 | 0 | 0
5.499 | 64.15 | [11 empty] | 0 | 5.499 | 1.8147 | 0 | 62.3353 | 0 | 0 | 5.499 | 0 | 58.651 | 0 | 0 | 0
9.9874 | 50.2004 | [11 empty] | 0 | 9.9874 | 3.2958 | 0 | 46.9045 | 0 | 0 | 9.9874 | 0 | 40.213 | 0 | 0 | 0
14.679 | 45.874 | [11 empty] | 0 | 14.679 | 4.8441 | 0 | 41.0299 | 0 | 0 | 14.679 | 0 | 31.195 | 0 | 0 | 0
14.2075 | 39.6824 | [11 empty] | 0 | 14.2075 | 4.6885 | 0 | 34.9939 | 0 | 0 | 14.2075 | 0 | 25.4748 | 0 | 0 | 0
17.3998 | 41.0206 | [11 empty] | 0 | 17.3998 | 5.7419 | 0 | 35.2787 | 0 | 0 | 17.3998 | 0 | 23.6209 | 0 | 0 | 0
19.175 | 44.7329 | [11 empty] | 0 | 19.175 | 6.3278 | 0 | 38.4052 | 0 | 0 | 19.175 | 0 | 25.5579 | 0 | 0 | 0
20.0121 | 52.5089 | [11 empty] | 0 | 20.0121 | 6.604 | 0 | 45.9049 | 0 | 0 | 20.0121 | 0 | 32.4968 | 0 | 0 | 0
17.0031 | 61.3001 | [11 empty] | 0 | 17.0031 | 5.611 | 0 | 55.6891 | 0 | 0 | 17.0031 | 0 | 44.2971 | 0 | 0 | 0
7.3819 | 0.90694 | [11 empty] | 0 | 7.3819 | 0.90694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90694 | 0 | 0 | 6.4749 | 0 | 0
6.0236 | 0.88756 | [11 empty] | 0 | 6.0236 | 0.88756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88756 | 0 | 0 | 5.136 | 0 | 0
0.002236 | 1.1083 | [11 empty] | 0 | 0.002236 | 0.00073789 | 0 | 1.1076 | 0 | 0 | 0.002236 | 0 | 1.1061 | 0 | 0 | 0
0.00046488 | 1.2833 | [11 empty] | 0 | 0.00046488 | 0.00015341 | 0 | 1.2831 | 0 | 0 | 0.00046488 | 0 | 1.2828 | 0 | 0 | 0
0 | 1.4437 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4437 | 0 | 0 | 0
0 | 1.8629 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8629 | 0 | 0 | 0
0 | 2.2961 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2961 | 0 | 0 | 0
0 | 2.6895 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6895 | 0 | 0 | 0
0 | 3.0585 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0585 | 0 | 0 | 0
0 | 3.4605 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4605 | 0 | 0 | 0
0.142 | 3.8927 | [11 empty] | 0 | 0.142 | 0.046861 | 0 | 3.8459 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 3.7507 | 0 | 0 | 0
0 | 2.521 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.521 | 0 | 0 | 0
3.4041 | 1.1932 | [11 empty] | 0 | 3.4041 | 1.1234 | 0 | 0.069832 | 0 | 0 | 1.1932 | 0 | 0 | 2.2109 | 0 | 0
0.98612 | 111.419 | [11 empty] | 0 | 0.98612 | 0.32542 | 0 | 111.0936 | 0 | 0 | 0.98612 | 0 | 109.0139 | 0 | 0 | 1.419
2.0497 | 78.0315 | [11 empty] | 0 | 2.0497 | 0.67639 | 0 | 77.3551 | 0 | 0 | 2.0497 | 0 | 75.9818 | 0 | 0 | 0
10.9408 | 49.908 | [11 empty] | 0 | 10.9408 | 3.6105 | 0 | 46.2975 | 0 | 0 | 10.9408 | 0 | 38.9672 | 0 | 0 | 0
16.3877 | 28.7573 | [11 empty] | 0 | 16.3877 | 5.4079 | 0 | 23.3493 | 0 | 0 | 16.3877 | 0 | 12.3696 | 0 | 0 | 0
25.999 | 14.3429 | [11 empty] | 0 | 25.999 | 8.5797 | 0 | 5.7633 | 0 | 0 | 14.3429 | 0 | 0 | 11.6561 | 0 | 0
29.2448 | 12.2738 | [11 empty] | 0 | 29.2448 | 9.6508 | 0 | 2.6231 | 0 | 0 | 12.2738 | 0 | 0 | 16.971 | 0 | 0
29.8466 | 10.0326 | [11 empty] | 0 | 29.8466 | 9.8494 | 0 | 0.18319 | 0 | 0 | 10.0326 | 0 | 0 | 19.814 | 0 | 0
30.1816 | 10.7974 | [11 empty] | 0 | 30.1816 | 9.9599 | 0 | 0.83749 | 0 | 0 | 10.7974 | 0 | 0 | 19.3842 | 0 | 0
28.2906 | 16.8634 | [11 empty] | 0 | 28.2906 | 9.3359 | 0 | 7.5275 | 0 | 0 | 16.8634 | 0 | 0 | 11.4272 | 0 | 0
28.9436 | 25.0419 | [11 empty] | 0 | 28.9436 | 9.5514 | 0 | 15.4905 | 0 | 0 | 25.0419 | 0 | 0 | 3.9018 | 0 | 0
23.6238 | 36.5147 | [11 empty] | 0 | 23.6238 | 7.7958 | 0 | 28.7188 | 0 | 0 | 23.6238 | 0 | 12.8909 | 0 | 0 | 0
10.2082 | 0.41797 | [11 empty] | 0 | 10.2082 | 0.41797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41797 | 0 | 0 | 9.7902 | 0 | 0
6.7222 | 0.39362 | [11 empty] | 0 | 6.7222 | 0.39362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39362 | 0 | 0 | 6.3285 | 0 | 0
0.0079723 | 0.52374 | [11 empty] | 0 | 0.0079723 | 0.0026309 | 0 | 0.52111 | 0 | 0 | 0.0079723 | 0 | 0.51577 | 0 | 0 | 0
0.0045155 | 0.64168 | [11 empty] | 0 | 0.0045155 | 0.0014901 | 0 | 0.64018 | 0 | 0 | 0.0045155 | 0 | 0.63716 | 0 | 0 | 0
0 | 0.83656 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83656 | 0 | 0 | 0
0 | 1.0747 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0747 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5287 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5287 | 0 | 0 | 0
0 | 2.0243 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0243 | 0 | 0 | 0
0 | 2.4866 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4866 | 0 | 0 | 0
0 | 2.9272 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9272 | 0 | 0 | 0
0.1251 | 3.3404 | [11 empty] | 0 | 0.1251 | 0.041282 | 0 | 3.2991 | 0 | 0 | 0.1251 | 0 | 3.2153 | 0 | 0 | 0
0 | 2.1974 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1974 | 0 | 0 | 0
3.4261 | 1.1157 | [11 empty] | 0 | 3.4261 | 1.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1157 | 0 | 0 | 2.3104 | 0 | 0
1.952 | 103.8336 | [11 empty] | 0 | 1.952 | 0.64417 | 0 | 103.1895 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 101.8816 | 0 | 0 | 0
7.1299 | 60.4053 | [11 empty] | 0 | 7.1299 | 2.3529 | 0 | 58.0524 | 0 | 0 | 7.1299 | 0 | 53.2754 | 0 | 0 | 0
18.2027 | 31.0194 | [11 empty] | 0 | 18.2027 | 6.0069 | 0 | 25.0125 | 0 | 0 | 18.2027 | 0 | 12.8167 | 0 | 0 | 0
21.6692 | 15.4443 | [11 empty] | 0 | 21.6692 | 7.1508 | 0 | 8.2935 | 0 | 0 | 15.4443 | 0 | 0 | 6.2249 | 0 | 0
34.8132 | 7.3839 | [11 empty] | 0 | 34.8132 | 7.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3839 | 0 | 0 | 27.4293 | 0 | 0
39.789 | 6.3689 | [11 empty] | 0 | 39.789 | 6.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3689 | 0 | 0 | 33.4201 | 0 | 0
41.9035 | 5.3786 | [11 empty] | 0 | 41.9035 | 5.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3786 | 0 | 0 | 36.5248 | 0 | 0
39.5995 | 5.6027 | [11 empty] | 0 | 39.5995 | 5.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6027 | 0 | 0 | 33.9967 | 0 | 0
38.5661 | 8.792 | [11 empty] | 0 | 38.5661 | 8.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.792 | 0 | 0 | 29.774 | 0 | 0
33.4003 | 15.5047 | [11 empty] | 0 | 33.4003 | 11.0221 | 0 | 4.4826 | 0 | 0 | 15.5047 | 0 | 0 | 17.8956 | 0 | 0
28.3292 | 26.5038 | [11 empty] | 0 | 28.3292 | 9.3486 | 0 | 17.1552 | 0 | 0 | 26.5038 | 0 | 0 | 1.8254 | 0 | 0
13.4664 | 0.21055 | [11 empty] | 0 | 13.4664 | 0.21055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21055 | 0 | 0 | 13.2558 | 0 | 0
9.4809 | 0.11922 | [11 empty] | 0 | 9.4809 | 0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11922 | 0 | 0 | 9.3616 | 0 | 0
0.015181 | 0.23302 | [11 empty] | 0 | 0.015181 | 0.0050097 | 0 | 0.22801 | 0 | 0 | 0.015181 | 0 | 0.21784 | 0 | 0 | 0
5.2341 | 0.3304 | [11 empty] | 0 | 5.2341 | 0.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | 4.9037 | 0 | 0
0.0070697 | 0.42148 | [11 empty] | 0 | 0.0070697 | 0.002333 | 0 | 0.41915 | 0 | 0 | 0.0070697 | 0 | 0.41441 | 0 | 0 | 0
5.0085 | 0.49817 | [11 empty] | 0 | 5.0085 | 0.49817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49817 | 0 | 0 | 4.5104 | 0 | 0
0 | 0.56159 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56159 | 0 | 0 | 0
0.034497 | 0.72911 | [11 empty] | 0 | 0.034497 | 0.011384 | 0 | 0.71773 | 0 | 0 | 0.034497 | 0 | 0.69462 | 0 | 0 | 0
3.4078 | 0.99872 | [11 empty] | 0 | 3.4078 | 0.99872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99872 | 0 | 0 | 2.4091 | 0 | 0
0.021969 | 1.2826 | [11 empty] | 0 | 0.021969 | 0.0072498 | 0 | 1.2754 | 0 | 0 | 0.021969 | 0 | 1.2607 | 0 | 0 | 0
0.026397 | 1.6102 | [11 empty] | 0 | 0.026397 | 0.008711 | 0 | 1.6015 | 0 | 0 | 0.026397 | 0 | 1.5838 | 0 | 0 | 0
0.028811 | 1.944 | [11 empty] | 0 | 0.028811 | 0.0095077 | 0 | 1.9345 | 0 | 0 | 0.028811 | 0 | 1.9152 | 0 | 0 | 0
0.050343 | 1.4284 | [11 empty] | 0 | 0.050343 | 0.016613 | 0 | 1.4118 | 0 | 0 | 0.050343 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 0
3.7012 | 0.41292 | [11 empty] | 0 | 3.7012 | 0.41292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41292 | 0 | 0 | 3.2883 | 0 | 0
0.27189 | 0.026151 | [11 empty] | 0 | 0.27189 | 0.026151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026151 | 0 | 0 | 0.24574 | 0 | 0
0.33234 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.33234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33234 | 0 | 0
3.7492 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7492 | 0 | 0
0.34288 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.34288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34288 | 0 | 0
0.35453 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.35453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35453 | 0 | 0
4.4452 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4452 | 0 | 0
0.38598 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.38598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38598 | 0 | 0
0.50337 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.50337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50337 | 0 | 0
0.5613 | 0.054334 | [11 empty] | 0 | 0.5613 | 0.054334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054334 | 0 | 0 | 0.50697 | 0 | 0
0.37008 | 0.60947 | [11 empty] | 0 | 0.37008 | 0.12213 | 0 | 0.48734 | 0 | 0 | 0.37008 | 0 | 0.23939 | 0 | 0 | 0
0.2986 | 0.85571 | [11 empty] | 0 | 0.2986 | 0.098537 | 0 | 0.75718 | 0 | 0 | 0.2986 | 0 | 0.55712 | 0 | 0 | 0
0.24564 | 1.1638 | [11 empty] | 0 | 0.24564 | 0.081063 | 0 | 1.0828 | 0 | 0 | 0.24564 | 0 | 0.91818 | 0 | 0 | 0
0.2018 | 1.4305 | [11 empty] | 0 | 0.2018 | 0.066595 | 0 | 1.3639 | 0 | 0 | 0.2018 | 0 | 1.2287 | 0 | 0 | 0
0.16335 | 1.6509 | [11 empty] | 0 | 0.16335 | 0.053904 | 0 | 1.597 | 0 | 0 | 0.16335 | 0 | 1.4876 | 0 | 0 | 0
0.12827 | 1.8485 | [11 empty] | 0 | 0.12827 | 0.042328 | 0 | 1.8062 | 0 | 0 | 0.12827 | 0 | 1.7202 | 0 | 0 | 0
0.098774 | 2.0378 | [11 empty] | 0 | 0.098774 | 0.032596 | 0 | 2.0052 | 0 | 0 | 0.098774 | 0 | 1.939 | 0 | 0 | 0
0.078305 | 2.2294 | [11 empty] | 0 | 0.078305 | 0.025841 | 0 | 2.2036 | 0 | 0 | 0.078305 | 0 | 2.1511 | 0 | 0 | 0
0.065031 | 2.4748 | [11 empty] | 0 | 0.065031 | 0.02146 | 0 | 2.4533 | 0 | 0 | 0.065031 | 0 | 2.4097 | 0 | 0 | 0
0.064 | 2.7227 | [11 empty] | 0 | 0.064 | 0.02112 | 0 | 2.7016 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 2.6587 | 0 | 0 | 0
0.063022 | 2.9544 | [11 empty] | 0 | 0.063022 | 0.020797 | 0 | 2.9336 | 0 | 0 | 0.063022 | 0 | 2.8913 | 0 | 0 | 0
0.062078 | 3.1969 | [11 empty] | 0 | 0.062078 | 0.020486 | 0 | 3.1764 | 0 | 0 | 0.062078 | 0 | 3.1348 | 0 | 0 | 0
0.061153 | 3.4446 | [11 empty] | 0 | 0.061153 | 0.020181 | 0 | 3.4244 | 0 | 0 | 0.061153 | 0 | 3.3834 | 0 | 0 | 0
0.061694 | 3.4721 | [11 empty] | 0 | 0.061694 | 0.020359 | 0 | 3.4517 | 0 | 0 | 0.061694 | 0 | 3.4104 | 0 | 0 | 0
3.6351 | 1.783 | [11 empty] | 0 | 3.6351 | 1.1996 | 0 | 0.58341 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 1.8521 | 0 | 0
0.23927 | 0.97893 | [11 empty] | 0 | 0.23927 | 0.078961 | 0 | 0.89997 | 0 | 0 | 0.23927 | 0 | 0.73965 | 0 | 0 | 0
0.32758 | 0.71418 | [11 empty] | 0 | 0.32758 | 0.1081 | 0 | 0.60608 | 0 | 0 | 0.32758 | 0 | 0.3866 | 0 | 0 | 0
0.33971 | 0.45028 | [11 empty] | 0 | 0.33971 | 0.1121 | 0 | 0.33818 | 0 | 0 | 0.33971 | 0 | 0.11057 | 0 | 0 | 0
3.7665 | 0.23053 | [11 empty] | 0 | 3.7665 | 0.23053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23053 | 0 | 0 | 3.536 | 0 | 0
0.3511 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3511 | 0 | 0
0.37806 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.37806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37806 | 0 | 0
3.9009 | 0.12697 | [11 empty] | 0 | 3.9009 | 0.12697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12697 | 0 | 0 | 3.7739 | 0 | 0
0.56028 | 0.17701 | [11 empty] | 0 | 0.56028 | 0.17701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17701 | 0 | 0 | 0.38327 | 0 | 0
0.59655 | 0.39053 | [11 empty] | 0 | 0.59655 | 0.19686 | 0 | 0.19366 | 0 | 0 | 0.39053 | 0 | 0 | 0.20603 | 0 | 0
0.40525 | 1.295 | [11 empty] | 0 | 0.40525 | 0.13373 | 0 | 1.1613 | 0 | 0 | 0.40525 | 0 | 0.88976 | 0 | 0 | 0
0.31171 | 1.6639 | [11 empty] | 0 | 0.31171 | 0.10286 | 0 | 1.5611 | 0 | 0 | 0.31171 | 0 | 1.3522 | 0 | 0 | 0
0.24211 | 2.1294 | [11 empty] | 0 | 0.24211 | 0.079896 | 0 | 2.0495 | 0 | 0 | 0.24211 | 0 | 1.8872 | 0 | 0 | 0
0.18302 | 2.4846 | [11 empty] | 0 | 0.18302 | 0.060396 | 0 | 2.4242 | 0 | 0 | 0.18302 | 0 | 2.3015 | 0 | 0 | 0
0.12683 | 2.9105 | [11 empty] | 0 | 0.12683 | 0.041855 | 0 | 2.8686 | 0 | 0 | 0.12683 | 0 | 2.7837 | 0 | 0 | 0
0.085824 | 3.3116 | [11 empty] | 0 | 0.085824 | 0.028322 | 0 | 3.2832 | 0 | 0 | 0.085824 | 0 | 3.2257 | 0 | 0 | 0
0 | 3.7328 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7328 | 0 | 0 | 0
0 | 4.1906 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1906 | 0 | 0 | 0
0 | 4.6427 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6427 | 0 | 0 | 0
0 | 5.1256 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1256 | 0 | 0 | 0
0 | 5.7464 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7464 | 0 | 0 | 0
0.15367 | 6.4877 | [11 empty] | 0 | 0.15367 | 0.050711 | 0 | 6.437 | 0 | 0 | 0.15367 | 0 | 6.334 | 0 | 0 | 0
0 | 4.3802 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3802 | 0 | 0 | 0
0 | 4.1279 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1279 | 0 | 0 | 0
0.5847 | 134.7963 | [11 empty] | 0.60335 | 0.5847 | 0.19295 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.5847 | 0 | 109.4153 | 0 | 0 | 24.7963
1.0097 | 108.3679 | [11 empty] | 0 | 1.0097 | 0.33322 | 0 | 108.0346 | 0 | 0 | 1.0097 | 0 | 107.3581 | 0 | 0 | 0
2.2653 | 87.3692 | [11 empty] | 0 | 2.2653 | 0.74756 | 0 | 86.6217 | 0 | 0 | 2.2653 | 0 | 85.1039 | 0 | 0 | 0
4.4422 | 60.6244 | [11 empty] | 0 | 4.4422 | 1.4659 | 0 | 59.1585 | 0 | 0 | 4.4422 | 0 | 56.1822 | 0 | 0 | 0
10.5908 | 37.2634 | [11 empty] | 0 | 10.5908 | 3.495 | 0 | 33.7685 | 0 | 0 | 10.5908 | 0 | 26.6726 | 0 | 0 | 0
14.0039 | 29.2065 | [11 empty] | 0 | 14.0039 | 4.6213 | 0 | 24.5852 | 0 | 0 | 14.0039 | 0 | 15.2026 | 0 | 0 | 0
23.6827 | 17.5085 | [11 empty] | 0 | 23.6827 | 7.8153 | 0 | 9.6932 | 0 | 0 | 17.5085 | 0 | 0 | 6.1742 | 0 | 0
18.3554 | 15.3721 | [11 empty] | 0 | 18.3554 | 6.0573 | 0 | 9.3148 | 0 | 0 | 15.3721 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0
20.8005 | 20.6245 | [11 empty] | 0 | 20.8005 | 6.8642 | 0 | 13.7604 | 0 | 0 | 20.6245 | 0 | 0 | 0.17598 | 0 | 0
19.0492 | 28.3357 | [11 empty] | 0 | 19.0492 | 6.2862 | 0 | 22.0495 | 0 | 0 | 19.0492 | 0 | 9.2865 | 0 | 0 | 0
15.8269 | 39.3753 | [11 empty] | 0 | 15.8269 | 5.2229 | 0 | 34.1524 | 0 | 0 | 15.8269 | 0 | 23.5484 | 0 | 0 | 0
7.2495 | 0.52986 | [11 empty] | 0 | 7.2495 | 0.52986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52986 | 0 | 0 | 6.7197 | 0 | 0
5.7703 | 0.50327 | [11 empty] | 0 | 5.7703 | 0.50327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50327 | 0 | 0 | 5.267 | 0 | 0
0.018527 | 0.67076 | [11 empty] | 0 | 0.018527 | 0.0061139 | 0 | 0.66464 | 0 | 0 | 0.018527 | 0 | 0.65223 | 0 | 0 | 0
0.015233 | 0.91136 | [11 empty] | 0 | 0.015233 | 0.0050269 | 0 | 0.90634 | 0 | 0 | 0.015233 | 0 | 0.89613 | 0 | 0 | 0
0.010129 | 1.2937 | [11 empty] | 0 | 0.010129 | 0.0033425 | 0 | 1.2904 | 0 | 0 | 0.010129 | 0 | 1.2836 | 0 | 0 | 0
0.0044551 | 1.711 | [11 empty] | 0 | 0.0044551 | 0.0014702 | 0 | 1.7095 | 0 | 0 | 0.0044551 | 0 | 1.7066 | 0 | 0 | 0
0 | 2.1267 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1267 | 0 | 0 | 0
0 | 2.4927 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4927 | 0 | 0 | 0
0 | 2.8731 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8731 | 0 | 0 | 0
0 | 3.2826 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2826 | 0 | 0 | 0
0.21875 | 3.6997 | [11 empty] | 0 | 0.21875 | 0.072188 | 0 | 3.6275 | 0 | 0 | 0.21875 | 0 | 3.481 | 0 | 0 | 0
0 | 2.2883 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2883 | 0 | 0 | 0
3.4075 | 1.3087 | [11 empty] | 0 | 3.4075 | 1.1245 | 0 | 0.18419 | 0 | 0 | 1.3087 | 0 | 0 | 2.0988 | 0 | 0
1.1287 | 98.5302 | [11 empty] | 0 | 1.1287 | 0.37247 | 0 | 98.1578 | 0 | 0 | 1.1287 | 0 | 97.4015 | 0 | 0 | 0
5.0875 | 54.6136 | [11 empty] | 0 | 5.0875 | 1.6789 | 0 | 52.9347 | 0 | 0 | 5.0875 | 0 | 49.5261 | 0 | 0 | 0
11.2793 | 29.1167 | [11 empty] | 0 | 11.2793 | 3.7222 | 0 | 25.3946 | 0 | 0 | 11.2793 | 0 | 17.8374 | 0 | 0 | 0
19.4602 | 14.4357 | [11 empty] | 0 | 19.4602 | 6.4219 | 0 | 8.0138 | 0 | 0 | 14.4357 | 0 | 0 | 5.0245 | 0 | 0
29.0883 | 5.28 | [11 empty] | 0 | 29.0883 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 23.8083 | 0 | 0
29.0367 | 5.773 | [11 empty] | 0 | 29.0367 | 5.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.773 | 0 | 0 | 23.2637 | 0 | 0
35.8705 | 4.6585 | [11 empty] | 0 | 35.8705 | 4.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6585 | 0 | 0 | 31.2119 | 0 | 0
33.84 | 4.5654 | [11 empty] | 0 | 33.84 | 4.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5654 | 0 | 0 | 29.2746 | 0 | 0
32.2684 | 7.5553 | [11 empty] | 0 | 32.2684 | 7.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5553 | 0 | 0 | 24.7131 | 0 | 0
31.7814 | 11.0606 | [11 empty] | 0 | 31.7814 | 10.4878 | 0 | 0.57277 | 0 | 0 | 11.0606 | 0 | 0 | 20.7207 | 0 | 0
26.2276 | 17.5889 | [11 empty] | 0 | 26.2276 | 8.6551 | 0 | 8.9338 | 0 | 0 | 17.5889 | 0 | 0 | 8.6387 | 0 | 0
12.4619 | 0.095996 | [11 empty] | 0 | 12.4619 | 0.095996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095996 | 0 | 0 | 12.3659 | 0 | 0
8.6801 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6801 | 0 | 0
5.229 | 0.069596 | [11 empty] | 0 | 5.229 | 0.069596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069596 | 0 | 0 | 5.1594 | 0 | 0
0.025469 | 0.13482 | [11 empty] | 0 | 0.025469 | 0.0084047 | 0 | 0.12642 | 0 | 0 | 0.025469 | 0 | 0.10936 | 0 | 0 | 0
0.020623 | 0.20301 | [11 empty] | 0 | 0.020623 | 0.0068056 | 0 | 0.1962 | 0 | 0 | 0.020623 | 0 | 0.18238 | 0 | 0 | 0
5.2688 | 0.25596 | [11 empty] | 0 | 5.2688 | 0.25596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25596 | 0 | 0 | 5.0128 | 0 | 0
0.011362 | 0.30183 | [11 empty] | 0 | 0.011362 | 0.0037493 | 0 | 0.29808 | 0 | 0 | 0.011362 | 0 | 0.29047 | 0 | 0 | 0
0.0071335 | 0.36875 | [11 empty] | 0 | 0.0071335 | 0.0023541 | 0 | 0.3664 | 0 | 0 | 0.0071335 | 0 | 0.36162 | 0 | 0 | 0
0.0032211 | 0.52243 | [11 empty] | 0 | 0.0032211 | 0.001063 | 0 | 0.52137 | 0 | 0 | 0.0032211 | 0 | 0.51921 | 0 | 0 | 0
5.2069 | 0.73494 | [11 empty] | 0 | 5.2069 | 0.73494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73494 | 0 | 0 | 4.472 | 0 | 0
0.62796 | 1.0105 | [11 empty] | 0 | 0.62796 | 0.20723 | 0 | 0.80329 | 0 | 0 | 0.62796 | 0 | 0.38256 | 0 | 0 | 0
0 | 0.14795 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14795 | 0 | 0 | 0
0.013417 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.013417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013417 | 0 | 0
4.1322 | 43.7385 | [11 empty] | 0 | 4.1322 | 1.3636 | 0 | 42.3748 | 0 | 0 | 4.1322 | 0 | 39.6063 | 0 | 0 | 0
7.7152 | 18.7889 | [11 empty] | 0 | 7.7152 | 2.546 | 0 | 16.2429 | 0 | 0 | 7.7152 | 0 | 11.0737 | 0 | 0 | 0
20.0958 | 7.4472 | [11 empty] | 0 | 20.0958 | 6.6316 | 0 | 0.81558 | 0 | 0 | 7.4472 | 0 | 0 | 12.6486 | 0 | 0
29.71 | 3.2569 | [11 empty] | 0 | 29.71 | 3.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2569 | 0 | 0 | 26.4531 | 0 | 0
33.7252 | 1.2297 | [11 empty] | 0 | 33.7252 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2297 | 0 | 0 | 32.4955 | 0 | 0
32.6144 | 2.2843 | [11 empty] | 0 | 32.6144 | 2.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2843 | 0 | 0 | 30.3301 | 0 | 0
33.0703 | 1.8789 | [11 empty] | 0 | 33.0703 | 1.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8789 | 0 | 0 | 31.1914 | 0 | 0
34.2647 | 2.51 | [11 empty] | 0 | 34.2647 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 31.7547 | 0 | 0
39.0994 | 3.7903 | [11 empty] | 0 | 39.0994 | 3.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7903 | 0 | 0 | 35.3091 | 0 | 0
38.9601 | 4.7293 | [11 empty] | 0 | 38.9601 | 4.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7293 | 0 | 0 | 34.2308 | 0 | 0
32.9497 | 7.2619 | [11 empty] | 0 | 32.9497 | 7.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2619 | 0 | 0 | 25.6878 | 0 | 0
16.6081 | 0 | [11 empty] | 0 | 16.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6081 | 0 | 0
12.0011 | 0 | [11 empty] | 0 | 12.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0011 | 0 | 0
5.4001 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4001 | 0 | 0
0.042146 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.042146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042146 | 0 | 0
5.3181 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3181 | 0 | 0
0.029913 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.029913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029913 | 0 | 0
0.023767 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.023767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023767 | 0 | 0
5.2534 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2534 | 0 | 0
0.012964 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.012964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012964 | 0 | 0
0.0078662 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.0078662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078662 | 0 | 0
1.1112 | 0.051471 | [11 empty] | 0 | 1.1112 | 0.051471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051471 | 0 | 0 | 1.0598 | 0 | 0
0 | 0.011952 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011952 | 0 | 0 | 0
0.029605 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.029605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029605 | 0 | 0
6.1934 | 35.9799 | [11 empty] | 0 | 6.1934 | 2.0438 | 0 | 33.9361 | 0 | 0 | 6.1934 | 0 | 29.7865 | 0 | 0 | 0
14.0464 | 12.5945 | [11 empty] | 0 | 14.0464 | 4.6353 | 0 | 7.9592 | 0 | 0 | 12.5945 | 0 | 0 | 1.4519 | 0 | 0
25.7449 | 4.9999 | [11 empty] | 0 | 25.7449 | 4.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9999 | 0 | 0 | 20.745 | 0 | 0
38.4074 | 2.4419 | [11 empty] | 0 | 38.4074 | 2.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4419 | 0 | 0 | 35.9655 | 0 | 0
51.5733 | 0.42241 | [11 empty] | 0 | 51.5733 | 0.42241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42241 | 0 | 0 | 51.1509 | 0 | 0
50.9748 | 0.62463 | [11 empty] | 0 | 50.9748 | 0.62463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62463 | 0 | 0 | 50.3502 | 0 | 0
52.9884 | 0 | [11 empty] | 0 | 52.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9884 | 0 | 0
62.056 | 0 | [11 empty] | 0 | 62.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.056 | 0 | 0
52.9625 | 0.35577 | [11 empty] | 0 | 52.9625 | 0.35577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35577 | 0 | 0 | 52.6067 | 0 | 0
49.4422 | 1.1833 | [11 empty] | 0 | 49.4422 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 48.2589 | 0 | 0
41.4764 | 2.6667 | [11 empty] | 0 | 41.4764 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 38.8096 | 0 | 0
22.6862 | 0 | [11 empty] | 0 | 22.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6862 | 0 | 0
17.0801 | 0 | [11 empty] | 0 | 17.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0801 | 0 | 0
5.544 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.544 | 0 | 0
0.052827 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.052827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052827 | 0 | 0
5.4085 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4085 | 0 | 0
0.036727 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.036727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036727 | 0 | 0
0.028648 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.028648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028648 | 0 | 0
5.2418 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2418 | 0 | 0
0.013839 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.013839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013839 | 0 | 0
0.0068491 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.0068491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068491 | 0 | 0
1.3836 | 0.050751 | [11 empty] | 0 | 1.3836 | 0.050751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050751 | 0 | 0 | 1.3328 | 0 | 0
0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.016903 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.016903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016903 | 0 | 0
5.178 | 51.6191 | [11 empty] | 0 | 5.178 | 1.7087 | 0 | 49.9104 | 0 | 0 | 5.178 | 0 | 46.4411 | 0 | 0 | 0
11.929 | 28.8762 | [11 empty] | 0 | 11.929 | 3.9366 | 0 | 24.9396 | 0 | 0 | 11.929 | 0 | 16.9472 | 0 | 0 | 0
26.3215 | 11.6791 | [11 empty] | 0 | 26.3215 | 8.6861 | 0 | 2.993 | 0 | 0 | 11.6791 | 0 | 0 | 14.6424 | 0 | 0
40.5186 | 4.5968 | [11 empty] | 0 | 40.5186 | 4.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5968 | 0 | 0 | 35.9218 | 0 | 0
53.6656 | 1.9659 | [11 empty] | 0 | 53.6656 | 1.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9659 | 0 | 0 | 51.6998 | 0 | 0
51.3739 | 1.6879 | [11 empty] | 0 | 51.3739 | 1.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6879 | 0 | 0 | 49.686 | 0 | 0
50.8584 | 1.3207 | [11 empty] | 0 | 50.8584 | 1.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3207 | 0 | 0 | 49.5377 | 0 | 0
46.8568 | 1.6438 | [11 empty] | 0 | 46.8568 | 1.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6438 | 0 | 0 | 45.2131 | 0 | 0
46.6986 | 3.0463 | [11 empty] | 0 | 46.6986 | 3.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 43.6523 | 0 | 0
43.8568 | 4.9619 | [11 empty] | 0 | 43.8568 | 4.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9619 | 0 | 0 | 38.8949 | 0 | 0
38.0259 | 7.9132 | [11 empty] | 0 | 38.0259 | 7.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9132 | 0 | 0 | 30.1127 | 0 | 0
20.5586 | 0 | [11 empty] | 0 | 20.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5586 | 0 | 0
15.4507 | 0 | [11 empty] | 0 | 15.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4507 | 0 | 0
5.3465 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3465 | 0 | 0
0.042965 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.042965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042965 | 0 | 0
5.2566 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2566 | 0 | 0
9.5169 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5169 | 0 | 0
1.0327 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 0 | 0
0.98793 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.98793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98793 | 0 | 0
0.92454 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.92454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92454 | 0 | 0
0.83825 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.83825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83825 | 0 | 0
4.1306 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1306 | 0 | 0
0.63903 | 0.14279 | [11 empty] | 0 | 0.63903 | 0.14279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14279 | 0 | 0 | 0.49624 | 0 | 0
0.62346 | 0.13425 | [11 empty] | 0 | 0.62346 | 0.13425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13425 | 0 | 0 | 0.48921 | 0 | 0
4.6968 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6968 | 0 | 0
1.2871 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2871 | 0 | 0
1.4268 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4268 | 0 | 0
5.0517 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0517 | 0 | 0
2.2011 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2011 | 0 | 0
3.064 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 0 | 0
8.4081 | 0 | [11 empty] | 0 | 8.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4081 | 0 | 0
3.2845 | 0 | [11 empty] | 0 | 3.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2845 | 0 | 0
9.2288 | 0 | [11 empty] | 0 | 9.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2288 | 0 | 0
2.9255 | 0 | [11 empty] | 0 | 2.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9255 | 0 | 0
1.317 | 0 | [11 empty] | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0
0.9199 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9199 | 0 | 0
0.71978 | 0.13882 | [11 empty] | 0 | 0.71978 | 0.13882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13882 | 0 | 0 | 0.58096 | 0 | 0
0.64565 | 0.26124 | [11 empty] | 0 | 0.64565 | 0.21306 | 0 | 0.048174 | 0 | 0 | 0.26124 | 0 | 0 | 0.38441 | 0 | 0
0.57835 | 0.41116 | [11 empty] | 0 | 0.57835 | 0.19086 | 0 | 0.2203 | 0 | 0 | 0.41116 | 0 | 0 | 0.16719 | 0 | 0
0.5252 | 0.53782 | [11 empty] | 0 | 0.5252 | 0.17332 | 0 | 0.3645 | 0 | 0 | 0.5252 | 0 | 0.012616 | 0 | 0 | 0
0.48166 | 0.71669 | [11 empty] | 0 | 0.48166 | 0.15895 | 0 | 0.55774 | 0 | 0 | 0.48166 | 0 | 0.23503 | 0 | 0 | 0
0.44318 | 0.86498 | [11 empty] | 0 | 0.44318 | 0.14625 | 0 | 0.71873 | 0 | 0 | 0.44318 | 0 | 0.4218 | 0 | 0 | 0
0.40931 | 0.99525 | [11 empty] | 0 | 0.40931 | 0.13507 | 0 | 0.86018 | 0 | 0 | 0.40931 | 0 | 0.58594 | 0 | 0 | 0
0.37299 | 1.1636 | [11 empty] | 0 | 0.37299 | 0.12309 | 0 | 1.0405 | 0 | 0 | 0.37299 | 0 | 0.79057 | 0 | 0 | 0
0.33739 | 1.3535 | [11 empty] | 0 | 0.33739 | 0.11134 | 0 | 1.2421 | 0 | 0 | 0.33739 | 0 | 1.0161 | 0 | 0 | 0
0.30239 | 1.5386 | [11 empty] | 0 | 0.30239 | 0.099788 | 0 | 1.4389 | 0 | 0 | 0.30239 | 0 | 1.2363 | 0 | 0 | 0
0.26786 | 1.7714 | [11 empty] | 0 | 0.26786 | 0.088394 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 0.26786 | 0 | 1.5035 | 0 | 0 | 0
0.2846 | 1.502 | [11 empty] | 0 | 0.2846 | 0.093917 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0.2846 | 0 | 1.2174 | 0 | 0 | 0
3.9617 | 0.53735 | [11 empty] | 0 | 3.9617 | 0.53735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53735 | 0 | 0 | 3.4243 | 0 | 0
0.6073 | 0.36177 | [11 empty] | 0 | 0.6073 | 0.20041 | 0 | 0.16136 | 0 | 0 | 0.36177 | 0 | 0 | 0.24554 | 0 | 0
0.58957 | 0.19532 | [11 empty] | 0 | 0.58957 | 0.19456 | 0 | 0.00076093 | 0 | 0 | 0.19532 | 0 | 0 | 0.39425 | 0 | 0
5.2683 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2683 | 0 | 0
0.63648 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.63648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63648 | 0 | 0
4.7268 | 0 | [11 empty] | 0 | 4.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7268 | 0 | 0
0.65117 | 0.1068 | [11 empty] | 0 | 0.65117 | 0.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1068 | 0 | 0 | 0.54438 | 0 | 0
0.77507 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.77507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77507 | 0 | 0
0.88213 | 0.083377 | [11 empty] | 0 | 0.88213 | 0.083377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083377 | 0 | 0 | 0.79875 | 0 | 0
0.90616 | 0.112 | [11 empty] | 0 | 0.90616 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0.79416 | 0 | 0
0.65205 | 0.76086 | [11 empty] | 0 | 0.65205 | 0.21518 | 0 | 0.54568 | 0 | 0 | 0.65205 | 0 | 0.10881 | 0 | 0 | 0
0.56194 | 1.0765 | [11 empty] | 0 | 0.56194 | 0.18544 | 0 | 0.89111 | 0 | 0 | 0.56194 | 0 | 0.51461 | 0 | 0 | 0
0.49581 | 1.3782 | [11 empty] | 0 | 0.49581 | 0.16362 | 0 | 1.2146 | 0 | 0 | 0.49581 | 0 | 0.8824 | 0 | 0 | 0
0.44195 | 1.5961 | [11 empty] | 0 | 0.44195 | 0.14584 | 0 | 1.4502 | 0 | 0 | 0.44195 | 0 | 1.1541 | 0 | 0 | 0
0.39544 | 1.8146 | [11 empty] | 0 | 0.39544 | 0.13049 | 0 | 1.6841 | 0 | 0 | 0.39544 | 0 | 1.4192 | 0 | 0 | 0
0.35358 | 2.0029 | [11 empty] | 0 | 0.35358 | 0.11668 | 0 | 1.8862 | 0 | 0 | 0.35358 | 0 | 1.6493 | 0 | 0 | 0
5.2752 | 2.1918 | [11 empty] | 0 | 5.2752 | 1.7408 | 0 | 0.45094 | 0 | 0 | 2.1918 | 0 | 0 | 3.0835 | 0 | 0
0.0076147 | 2.4588 | [11 empty] | 0 | 0.0076147 | 0.0025128 | 0 | 2.4562 | 0 | 0 | 0.0076147 | 0 | 2.4511 | 0 | 0 | 0
0.0046161 | 2.7886 | [11 empty] | 0 | 0.0046161 | 0.0015233 | 0 | 2.7871 | 0 | 0 | 0.0046161 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0
0.0015811 | 3.1239 | [11 empty] | 0 | 0.0015811 | 0.00052178 | 0 | 3.1233 | 0 | 0 | 0.0015811 | 0 | 3.1223 | 0 | 0 | 0
0 | 3.4932 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4932 | 0 | 0 | 0
0.59525 | 3.8669 | [11 empty] | 0 | 0.59525 | 0.19643 | 0 | 3.6705 | 0 | 0 | 0.59525 | 0 | 3.2716 | 0 | 0 | 0
0 | 2.4719 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4719 | 0 | 0 | 0
0.013711 | 2.4197 | [11 empty] | 0 | 0.013711 | 0.0045248 | 0 | 2.4152 | 0 | 0 | 0.013711 | 0 | 2.406 | 0 | 0 | 0
1.2742 | 78.3207 | [11 empty] | 0 | 1.2742 | 0.42049 | 0 | 77.9002 | 0 | 0 | 1.2742 | 0 | 77.0465 | 0 | 0 | 0
2.081 | 53.0197 | [11 empty] | 0 | 2.081 | 0.68674 | 0 | 52.333 | 0 | 0 | 2.081 | 0 | 50.9387 | 0 | 0 | 0
9.5315 | 29.2901 | [11 empty] | 0 | 9.5315 | 3.1454 | 0 | 26.1447 | 0 | 0 | 9.5315 | 0 | 19.7585 | 0 | 0 | 0
11.3264 | 15.1409 | [11 empty] | 0 | 11.3264 | 3.7377 | 0 | 11.4032 | 0 | 0 | 11.3264 | 0 | 3.8145 | 0 | 0 | 0
23.1871 | 6.0645 | [11 empty] | 0 | 23.1871 | 6.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0645 | 0 | 0 | 17.1226 | 0 | 0
19.709 | 6.8064 | [11 empty] | 0 | 19.709 | 6.504 | 0 | 0.30245 | 0 | 0 | 6.8064 | 0 | 0 | 12.9025 | 0 | 0
29.391 | 5.2474 | [11 empty] | 0 | 29.391 | 5.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2474 | 0 | 0 | 24.1436 | 0 | 0
26.8363 | 4.497 | [11 empty] | 0 | 26.8363 | 4.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.497 | 0 | 0 | 22.3393 | 0 | 0
26.6435 | 7.0511 | [11 empty] | 0 | 26.6435 | 7.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0511 | 0 | 0 | 19.5923 | 0 | 0
26.6482 | 9.4673 | [11 empty] | 0 | 26.6482 | 8.7939 | 0 | 0.67344 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 17.1809 | 0 | 0
23.1524 | 14.3705 | [11 empty] | 0 | 23.1524 | 7.6403 | 0 | 6.7302 | 0 | 0 | 14.3705 | 0 | 0 | 8.782 | 0 | 0
11.1339 | 0 | [11 empty] | 0 | 11.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1339 | 0 | 0
7.4455 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4455 | 0 | 0
0.03421 | 0 | [11 empty] | 0 | 0.03421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03421 | 0 | 0
5.2592 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2592 | 0 | 0
0.022482 | 0.11728 | [11 empty] | 0 | 0.022482 | 0.0074191 | 0 | 0.10986 | 0 | 0 | 0.022482 | 0 | 0.094796 | 0 | 0 | 0
0.015656 | 0.46641 | [11 empty] | 0 | 0.015656 | 0.0051664 | 0 | 0.46124 | 0 | 0 | 0.015656 | 0 | 0.45075 | 0 | 0 | 0
0.0088892 | 0.9535 | [11 empty] | 0 | 0.0088892 | 0.0029334 | 0 | 0.95057 | 0 | 0 | 0.0088892 | 0 | 0.94461 | 0 | 0 | 0
0.0022388 | 1.4035 | [11 empty] | 0 | 0.0022388 | 0.00073882 | 0 | 1.4027 | 0 | 0 | 0.0022388 | 0 | 1.4012 | 0 | 0 | 0
0 | 1.8423 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8423 | 0 | 0 | 0
0 | 2.3227 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3227 | 0 | 0 | 0
0.56133 | 2.8119 | [11 empty] | 0 | 0.56133 | 0.18524 | 0 | 2.6266 | 0 | 0 | 0.56133 | 0 | 2.2505 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5264 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5264 | 0 | 0 | 0
0.0076341 | 1.0068 | [11 empty] | 0 | 0.0076341 | 0.0025192 | 0 | 1.0043 | 0 | 0 | 0.0076341 | 0 | 0.99914 | 0 | 0 | 0
2.0958 | 79.3275 | [11 empty] | 0 | 2.0958 | 0.69162 | 0 | 78.6359 | 0 | 0 | 2.0958 | 0 | 77.2317 | 0 | 0 | 0
2.9964 | 55.2242 | [11 empty] | 0 | 2.9964 | 0.98881 | 0 | 54.2354 | 0 | 0 | 2.9964 | 0 | 52.2278 | 0 | 0 | 0
6.2311 | 41.832 | [11 empty] | 0 | 6.2311 | 2.0563 | 0 | 39.7757 | 0 | 0 | 6.2311 | 0 | 35.6009 | 0 | 0 | 0
11.3056 | 31.3052 | [11 empty] | 0 | 11.3056 | 3.7308 | 0 | 27.5744 | 0 | 0 | 11.3056 | 0 | 19.9996 | 0 | 0 | 0
18.2167 | 20.262 | [11 empty] | 0 | 18.2167 | 6.0115 | 0 | 14.2505 | 0 | 0 | 18.2167 | 0 | 2.0453 | 0 | 0 | 0
15.7564 | 27.1485 | [11 empty] | 0 | 15.7564 | 5.1996 | 0 | 21.9489 | 0 | 0 | 15.7564 | 0 | 11.3921 | 0 | 0 | 0
18.6482 | 28.1685 | [11 empty] | 0 | 18.6482 | 6.1539 | 0 | 22.0146 | 0 | 0 | 18.6482 | 0 | 9.5203 | 0 | 0 | 0
20.744 | 28.6312 | [11 empty] | 0 | 20.744 | 6.8455 | 0 | 21.7857 | 0 | 0 | 20.744 | 0 | 7.8872 | 0 | 0 | 0
23.6946 | 32.1411 | [11 empty] | 0 | 23.6946 | 7.8192 | 0 | 24.3219 | 0 | 0 | 23.6946 | 0 | 8.4465 | 0 | 0 | 0
23.1195 | 37.177 | [11 empty] | 0 | 23.1195 | 7.6295 | 0 | 29.5476 | 0 | 0 | 23.1195 | 0 | 14.0575 | 0 | 0 | 0
20.0021 | 44.633 | [11 empty] | 0 | 20.0021 | 6.6007 | 0 | 38.0323 | 0 | 0 | 20.0021 | 0 | 24.6309 | 0 | 0 | 0
9.0065 | 0.34952 | [11 empty] | 0 | 9.0065 | 0.34952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34952 | 0 | 0 | 8.6569 | 0 | 0
6.4046 | 0.23745 | [11 empty] | 0 | 6.4046 | 0.23745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23745 | 0 | 0 | 6.1672 | 0 | 0
0.0067839 | 0.41001 | [11 empty] | 0 | 0.0067839 | 0.0022387 | 0 | 0.40777 | 0 | 0 | 0.0067839 | 0 | 0.40323 | 0 | 0 | 0
0.0051883 | 0.52439 | [11 empty] | 0 | 0.0051883 | 0.0017121 | 0 | 0.52268 | 0 | 0 | 0.0051883 | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0
0.001578 | 0.76161 | [11 empty] | 0 | 0.001578 | 0.00052073 | 0 | 0.76109 | 0 | 0 | 0.001578 | 0 | 0.76003 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1514 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1514 | 0 | 0 | 0
0 | 1.4522 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4522 | 0 | 0 | 0
0 | 1.708 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 0
0 | 1.9375 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9375 | 0 | 0 | 0
0 | 2.1684 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1684 | 0 | 0 | 0
4.0103 | 2.4239 | [11 empty] | 0 | 4.0103 | 1.3234 | 0 | 1.1005 | 0 | 0 | 2.4239 | 0 | 0 | 1.5864 | 0 | 0
0 | 1.1247 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | 0 | 0 | 0
0.0070631 | 0.91769 | [11 empty] | 0 | 0.0070631 | 0.0023308 | 0 | 0.91536 | 0 | 0 | 0.0070631 | 0 | 0.91063 | 0 | 0 | 0
1.7674 | 64.2792 | [11 empty] | 0 | 1.7674 | 0.58324 | 0 | 63.696 | 0 | 0 | 1.7674 | 0 | 62.5118 | 0 | 0 | 0
2.8706 | 46.9878 | [11 empty] | 0 | 2.8706 | 0.9473 | 0 | 46.0405 | 0 | 0 | 2.8706 | 0 | 44.1171 | 0 | 0 | 0
5.9469 | 38.0707 | [11 empty] | 0 | 5.9469 | 1.9625 | 0 | 36.1082 | 0 | 0 | 5.9469 | 0 | 32.1238 | 0 | 0 | 0
11.7949 | 29.6166 | [11 empty] | 0 | 11.7949 | 3.8923 | 0 | 25.7243 | 0 | 0 | 11.7949 | 0 | 17.8218 | 0 | 0 | 0
18.3685 | 15.0027 | [11 empty] | 0 | 18.3685 | 6.0616 | 0 | 8.9411 | 0 | 0 | 15.0027 | 0 | 0 | 3.3658 | 0 | 0
23.2433 | 14.1865 | [11 empty] | 0 | 23.2433 | 7.6703 | 0 | 6.5162 | 0 | 0 | 14.1865 | 0 | 0 | 9.0569 | 0 | 0
23.2184 | 11.1467 | [11 empty] | 0 | 23.2184 | 7.6621 | 0 | 3.4847 | 0 | 0 | 11.1467 | 0 | 0 | 12.0716 | 0 | 0
25.0021 | 11.4775 | [11 empty] | 0 | 25.0021 | 8.2507 | 0 | 3.2268 | 0 | 0 | 11.4775 | 0 | 0 | 13.5246 | 0 | 0
26.2226 | 16.3106 | [11 empty] | 0 | 26.2226 | 8.6534 | 0 | 7.6572 | 0 | 0 | 16.3106 | 0 | 0 | 9.912 | 0 | 0
26.8168 | 20.5304 | [11 empty] | 0 | 26.8168 | 8.8496 | 0 | 11.6808 | 0 | 0 | 20.5304 | 0 | 0 | 6.2865 | 0 | 0
23.7317 | 24.9995 | [11 empty] | 0 | 23.7317 | 7.8315 | 0 | 17.168 | 0 | 0 | 23.7317 | 0 | 1.2678 | 0 | 0 | 0
10.985 | 0.17698 | [11 empty] | 0 | 10.985 | 0.17698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17698 | 0 | 0 | 10.808 | 0 | 0
7.6245 | 0 | [11 empty] | 0 | 7.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6245 | 0 | 0
0.012243 | 0.16594 | [11 empty] | 0 | 0.012243 | 0.0040402 | 0 | 0.1619 | 0 | 0 | 0.012243 | 0 | 0.15369 | 0 | 0 | 0
5.2201 | 0.28347 | [11 empty] | 0 | 5.2201 | 0.28347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28347 | 0 | 0 | 4.9367 | 0 | 0
0.0071684 | 0.40659 | [11 empty] | 0 | 0.0071684 | 0.0023656 | 0 | 0.40423 | 0 | 0 | 0.0071684 | 0 | 0.39943 | 0 | 0 | 0
0.0026083 | 0.53306 | [11 empty] | 0 | 0.0026083 | 0.00086074 | 0 | 0.5322 | 0 | 0 | 0.0026083 | 0 | 0.53045 | 0 | 0 | 0
0 | 0.76983 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76983 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1228 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 0
0 | 1.4569 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4569 | 0 | 0 | 0
0 | 1.767 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.767 | 0 | 0 | 0
0.82802 | 2.0629 | [11 empty] | 0 | 0.82802 | 0.27325 | 0 | 1.7896 | 0 | 0 | 0.82802 | 0 | 1.2348 | 0 | 0 | 0
0 | 0.99633 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99633 | 0 | 0 | 0
0.0078596 | 1.0415 | [11 empty] | 0 | 0.0078596 | 0.0025937 | 0 | 1.0389 | 0 | 0 | 0.0078596 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 0
2.2196 | 63.3251 | [11 empty] | 0 | 2.2196 | 0.73246 | 0 | 62.5926 | 0 | 0 | 2.2196 | 0 | 61.1055 | 0 | 0 | 0
3.3595 | 44.5316 | [11 empty] | 0 | 3.3595 | 1.1086 | 0 | 43.4229 | 0 | 0 | 3.3595 | 0 | 41.172 | 0 | 0 | 0
7.0404 | 31.3287 | [11 empty] | 0 | 7.0404 | 2.3233 | 0 | 29.0054 | 0 | 0 | 7.0404 | 0 | 24.2884 | 0 | 0 | 0
10.573 | 25.7751 | [11 empty] | 0 | 10.573 | 3.4891 | 0 | 22.286 | 0 | 0 | 10.573 | 0 | 15.2021 | 0 | 0 | 0
14.7084 | 19.355 | [11 empty] | 0 | 14.7084 | 4.8538 | 0 | 14.5012 | 0 | 0 | 14.7084 | 0 | 4.6466 | 0 | 0 | 0
16.7933 | 26.9209 | [11 empty] | 0 | 16.7933 | 5.5418 | 0 | 21.3791 | 0 | 0 | 16.7933 | 0 | 10.1276 | 0 | 0 | 0
20.0989 | 23.3173 | [11 empty] | 0 | 20.0989 | 6.6326 | 0 | 16.6847 | 0 | 0 | 20.0989 | 0 | 3.2184 | 0 | 0 | 0
23.4167 | 22.3053 | [11 empty] | 0 | 23.4167 | 7.7275 | 0 | 14.5778 | 0 | 0 | 22.3053 | 0 | 0 | 1.1114 | 0 | 0
24.7353 | 24.5114 | [11 empty] | 0 | 24.7353 | 8.1627 | 0 | 16.3487 | 0 | 0 | 24.5114 | 0 | 0 | 0.22394 | 0 | 0
25.5202 | 27.584 | [11 empty] | 0 | 25.5202 | 8.4217 | 0 | 19.1623 | 0 | 0 | 25.5202 | 0 | 2.0638 | 0 | 0 | 0
22.3474 | 33.4946 | [11 empty] | 0 | 22.3474 | 7.3746 | 0 | 26.1199 | 0 | 0 | 22.3474 | 0 | 11.1472 | 0 | 0 | 0
9.86 | 0.55633 | [11 empty] | 0 | 9.86 | 0.55633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55633 | 0 | 0 | 9.3037 | 0 | 0
6.8142 | 0.47414 | [11 empty] | 0 | 6.8142 | 0.47414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47414 | 0 | 0 | 6.3401 | 0 | 0
0.00091666 | 0.69492 | [11 empty] | 0 | 0.00091666 | 0.0003025 | 0 | 0.69462 | 0 | 0 | 0.00091666 | 0 | 0.69401 | 0 | 0 | 0
0 | 0.87898 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87898 | 0 | 0 | 0
0 | 1.0554 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0554 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5129 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5129 | 0 | 0 | 0
0 | 1.9907 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9907 | 0 | 0 | 0
0 | 2.4402 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4402 | 0 | 0 | 0
0 | 2.9274 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9274 | 0 | 0 | 0
0 | 3.4405 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4405 | 0 | 0 | 0
0.42365 | 3.9422 | [11 empty] | 0 | 0.42365 | 0.1398 | 0 | 3.8024 | 0 | 0 | 0.42365 | 0 | 3.5186 | 0 | 0 | 0
0 | 2.614 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.614 | 0 | 0 | 0
0 | 2.5241 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5241 | 0 | 0 | 0
1.4751 | 103.0077 | [11 empty] | 0 | 1.4751 | 0.4868 | 0 | 102.5209 | 0 | 0 | 1.4751 | 0 | 101.5326 | 0 | 0 | 0
2.4567 | 75.4435 | [11 empty] | 0 | 2.4567 | 0.81072 | 0 | 74.6328 | 0 | 0 | 2.4567 | 0 | 72.9868 | 0 | 0 | 0
5.4713 | 56.0467 | [11 empty] | 0 | 5.4713 | 1.8055 | 0 | 54.2412 | 0 | 0 | 5.4713 | 0 | 50.5754 | 0 | 0 | 0
15.6843 | 39.8097 | [11 empty] | 0 | 15.6843 | 5.1758 | 0 | 34.6339 | 0 | 0 | 15.6843 | 0 | 24.1254 | 0 | 0 | 0
22.5673 | 23.0884 | [11 empty] | 0 | 22.5673 | 7.4472 | 0 | 15.6412 | 0 | 0 | 22.5673 | 0 | 0.52114 | 0 | 0 | 0
32.8252 | 20.7926 | [11 empty] | 0 | 32.8252 | 10.8323 | 0 | 9.9603 | 0 | 0 | 20.7926 | 0 | 0 | 12.0326 | 0 | 0
33.2149 | 13.8141 | [11 empty] | 0 | 33.2149 | 10.9609 | 0 | 2.8532 | 0 | 0 | 13.8141 | 0 | 0 | 19.4008 | 0 | 0
38.6716 | 12.9324 | [11 empty] | 0 | 38.6716 | 12.7616 | 0 | 0.17071 | 0 | 0 | 12.9324 | 0 | 0 | 25.7393 | 0 | 0
39.4801 | 16.2939 | [11 empty] | 0 | 39.4801 | 13.0284 | 0 | 3.2654 | 0 | 0 | 16.2939 | 0 | 0 | 23.1863 | 0 | 0
31.1811 | 23.262 | [11 empty] | 0 | 31.1811 | 10.2898 | 0 | 12.9722 | 0 | 0 | 23.262 | 0 | 0 | 7.9191 | 0 | 0
26.0097 | 32.1195 | [11 empty] | 0 | 26.0097 | 8.5832 | 0 | 23.5363 | 0 | 0 | 26.0097 | 0 | 6.1098 | 0 | 0 | 0
12.3605 | 0.572 | [11 empty] | 0 | 12.3605 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 11.7885 | 0 | 0
8.3301 | 0.45664 | [11 empty] | 0 | 8.3301 | 0.45664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45664 | 0 | 0 | 7.8735 | 0 | 0
0 | 0.68503 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68503 | 0 | 0 | 0
0 | 0.86584 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86584 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1204 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1204 | 0 | 0 | 0
7.6831 | 1.4744 | [11 empty] | 0 | 7.6831 | 1.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4744 | 0 | 0 | 6.2086 | 0 | 0
0 | 1.8533 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8533 | 0 | 0 | 0
0.07904 | 2.2029 | [11 empty] | 0 | 0.07904 | 0.026083 | 0 | 2.1768 | 0 | 0 | 0.07904 | 0 | 2.1239 | 0 | 0 | 0
0.10407 | 2.5058 | [11 empty] | 0 | 0.10407 | 0.034342 | 0 | 2.4715 | 0 | 0 | 0.10407 | 0 | 2.4017 | 0 | 0 | 0
0.11468 | 2.7899 | [11 empty] | 0 | 0.11468 | 0.037843 | 0 | 2.7521 | 0 | 0 | 0.11468 | 0 | 2.6753 | 0 | 0 | 0
0.10659 | 3.0767 | [11 empty] | 0 | 0.10659 | 0.035176 | 0 | 3.0415 | 0 | 0 | 0.10659 | 0 | 2.9701 | 0 | 0 | 0
0.092573 | 3.3947 | [11 empty] | 0 | 0.092573 | 0.030549 | 0 | 3.3641 | 0 | 0 | 0.092573 | 0 | 3.3021 | 0 | 0 | 0
0.10483 | 3.3252 | [11 empty] | 0 | 0.10483 | 0.034595 | 0 | 3.2906 | 0 | 0 | 0.10483 | 0 | 3.2204 | 0 | 0 | 0
3.862 | 1.5689 | [11 empty] | 0 | 3.862 | 1.2745 | 0 | 0.29443 | 0 | 0 | 1.5689 | 0 | 0 | 2.2931 | 0 | 0
4.4208 | 1.1213 | [11 empty] | 0 | 4.4208 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 0 | 0 | 3.2996 | 0 | 0
8.6965 | 0.4782 | [11 empty] | 0 | 8.6965 | 0.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4782 | 0 | 0 | 8.2183 | 0 | 0
15.4317 | 0.23664 | [11 empty] | 0 | 15.4317 | 0.23664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23664 | 0 | 0 | 15.1951 | 0 | 0
20.1242 | 0 | [11 empty] | 0 | 20.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1242 | 0 | 0
13.9037 | 0 | [11 empty] | 0 | 13.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9037 | 0 | 0
13.3924 | 0 | [11 empty] | 0 | 13.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3924 | 0 | 0
13.4603 | 0 | [11 empty] | 0 | 13.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4603 | 0 | 0
5.7034 | 0 | [11 empty] | 0 | 5.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7034 | 0 | 0
4.1423 | 0.058875 | [11 empty] | 0 | 4.1423 | 0.058875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058875 | 0 | 0 | 4.0834 | 0 | 0
1.8157 | 0.66328 | [11 empty] | 0 | 1.8157 | 0.59917 | 0 | 0.064104 | 0 | 0 | 0.66328 | 0 | 0 | 1.1524 | 0 | 0
1.0213 | 0.95559 | [11 empty] | 0 | 1.0213 | 0.33704 | 0 | 0.61856 | 0 | 0 | 0.95559 | 0 | 0 | 0.065733 | 0 | 0
0.63243 | 1.2153 | [11 empty] | 0 | 0.63243 | 0.2087 | 0 | 1.0066 | 0 | 0 | 0.63243 | 0 | 0.58287 | 0 | 0 | 0
0.39939 | 1.5148 | [11 empty] | 0 | 0.39939 | 0.1318 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 0.39939 | 0 | 1.1154 | 0 | 0 | 0
0.34936 | 1.7822 | [11 empty] | 0 | 0.34936 | 0.11529 | 0 | 1.6669 | 0 | 0 | 0.34936 | 0 | 1.4328 | 0 | 0 | 0
0.2994 | 2.0573 | [11 empty] | 0 | 0.2994 | 0.098802 | 0 | 1.9585 | 0 | 0 | 0.2994 | 0 | 1.7579 | 0 | 0 | 0
0.24841 | 2.4089 | [11 empty] | 0 | 0.24841 | 0.081974 | 0 | 2.327 | 0 | 0 | 0.24841 | 0 | 2.1605 | 0 | 0 | 0
0.19569 | 2.7923 | [11 empty] | 0 | 0.19569 | 0.064578 | 0 | 2.7277 | 0 | 0 | 0.19569 | 0 | 2.5966 | 0 | 0 | 0
0.14081 | 3.2066 | [11 empty] | 0 | 0.14081 | 0.046469 | 0 | 3.1602 | 0 | 0 | 0.14081 | 0 | 3.0658 | 0 | 0 | 0
0.08984 | 3.6415 | [11 empty] | 0 | 0.08984 | 0.029647 | 0 | 3.6119 | 0 | 0 | 0.08984 | 0 | 3.5517 | 0 | 0 | 0
0.066908 | 4.0875 | [11 empty] | 0 | 0.066908 | 0.02208 | 0 | 4.0654 | 0 | 0 | 0.066908 | 0 | 4.0206 | 0 | 0 | 0
0.062654 | 4.5386 | [11 empty] | 0 | 0.062654 | 0.020676 | 0 | 4.518 | 0 | 0 | 0.062654 | 0 | 4.476 | 0 | 0 | 0
0.058687 | 4.9978 | [11 empty] | 0 | 0.058687 | 0.019367 | 0 | 4.9784 | 0 | 0 | 0.058687 | 0 | 4.9391 | 0 | 0 | 0
0.059065 | 4.8726 | [11 empty] | 0 | 0.059065 | 0.019491 | 0 | 4.8531 | 0 | 0 | 0.059065 | 0 | 4.8135 | 0 | 0 | 0
3.627 | 2.7156 | [11 empty] | 0 | 3.627 | 1.1969 | 0 | 1.5187 | 0 | 0 | 2.7156 | 0 | 0 | 0.91145 | 0 | 0
0.18597 | 1.918 | [11 empty] | 0 | 0.18597 | 0.061371 | 0 | 1.8567 | 0 | 0 | 0.18597 | 0 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
5.8028 | 1.4629 | [11 empty] | 0 | 5.8028 | 1.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 4.3399 | 0 | 0
3.7293 | 0.87627 | [11 empty] | 0 | 3.7293 | 0.87627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87627 | 0 | 0 | 2.8531 | 0 | 0
10.4073 | 0.72293 | [11 empty] | 0 | 10.4073 | 0.72293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72293 | 0 | 0 | 9.6843 | 0 | 0
6.7693 | 0.56506 | [11 empty] | 0 | 6.7693 | 0.56506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56506 | 0 | 0 | 6.2043 | 0 | 0
8.587 | 0.46658 | [11 empty] | 0 | 8.587 | 0.46658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46658 | 0 | 0 | 8.1204 | 0 | 0
4.1392 | 0.74875 | [11 empty] | 0 | 4.1392 | 0.74875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74875 | 0 | 0 | 3.3905 | 0 | 0
3.9614 | 0.71233 | [11 empty] | 0 | 3.9614 | 0.71233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71233 | 0 | 0 | 3.2491 | 0 | 0
1.5012 | 0.95045 | [11 empty] | 0 | 1.5012 | 0.49541 | 0 | 0.45504 | 0 | 0 | 0.95045 | 0 | 0 | 0.55079 | 0 | 0
0.41129 | 1.8361 | [11 empty] | 0 | 0.41129 | 0.13573 | 0 | 1.7003 | 0 | 0 | 0.41129 | 0 | 1.4248 | 0 | 0 | 0
0.29212 | 2.2337 | [11 empty] | 0 | 0.29212 | 0.096398 | 0 | 2.1373 | 0 | 0 | 0.29212 | 0 | 1.9416 | 0 | 0 | 0
0.22918 | 2.6238 | [11 empty] | 0 | 0.22918 | 0.075628 | 0 | 2.5482 | 0 | 0 | 0.22918 | 0 | 2.3947 | 0 | 0 | 0
0.17479 | 2.9319 | [11 empty] | 0 | 0.17479 | 0.057681 | 0 | 2.8742 | 0 | 0 | 0.17479 | 0 | 2.7571 | 0 | 0 | 0
0.12523 | 3.3827 | [11 empty] | 0 | 0.12523 | 0.041326 | 0 | 3.3413 | 0 | 0 | 0.12523 | 0 | 3.2574 | 0 | 0 | 0
0.085604 | 3.836 | [11 empty] | 0 | 0.085604 | 0.028249 | 0 | 3.8077 | 0 | 0 | 0.085604 | 0 | 3.7504 | 0 | 0 | 0
0 | 4.2479 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2479 | 0 | 0 | 0
0 | 4.6276 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6276 | 0 | 0 | 0
0 | 5.0284 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0284 | 0 | 0 | 0
0 | 5.4935 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4935 | 0 | 0 | 0
0 | 6.041 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.041 | 0 | 0 | 0
0.22563 | 6.5958 | [11 empty] | 0 | 0.22563 | 0.074459 | 0 | 6.5213 | 0 | 0 | 0.22563 | 0 | 6.3701 | 0 | 0 | 0
0 | 4.4805 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4805 | 0 | 0 | 0
0 | 4.5718 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5718 | 0 | 0 | 0
0.69411 | 104.5983 | [11 empty] | 0 | 0.69411 | 0.22906 | 0 | 104.3693 | 0 | 0 | 0.69411 | 0 | 103.9042 | 0 | 0 | 0
1.2108 | 81.4594 | [11 empty] | 0 | 1.2108 | 0.39956 | 0 | 81.0598 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 80.2486 | 0 | 0 | 0
2.8366 | 65.8241 | [11 empty] | 0 | 2.8366 | 0.93607 | 0 | 64.8881 | 0 | 0 | 2.8366 | 0 | 62.9876 | 0 | 0 | 0
4.3309 | 55.705 | [11 empty] | 0 | 4.3309 | 1.4292 | 0 | 54.2757 | 0 | 0 | 4.3309 | 0 | 51.374 | 0 | 0 | 0
7.3325 | 46.2014 | [11 empty] | 0 | 7.3325 | 2.4197 | 0 | 43.7817 | 0 | 0 | 7.3325 | 0 | 38.8689 | 0 | 0 | 0
10.8519 | 46.6882 | [11 empty] | 0 | 10.8519 | 3.5811 | 0 | 43.1071 | 0 | 0 | 10.8519 | 0 | 35.8363 | 0 | 0 | 0
11.6772 | 38.1146 | [11 empty] | 0 | 11.6772 | 3.8535 | 0 | 34.2611 | 0 | 0 | 11.6772 | 0 | 26.4374 | 0 | 0 | 0
15.2788 | 36.5478 | [11 empty] | 0 | 15.2788 | 5.042 | 0 | 31.5058 | 0 | 0 | 15.2788 | 0 | 21.269 | 0 | 0 | 0
15.6085 | 38.4052 | [11 empty] | 0 | 15.6085 | 5.1508 | 0 | 33.2544 | 0 | 0 | 15.6085 | 0 | 22.7967 | 0 | 0 | 0
16.3883 | 45.0532 | [11 empty] | 0 | 16.3883 | 5.4081 | 0 | 39.6451 | 0 | 0 | 16.3883 | 0 | 28.6649 | 0 | 0 | 0
14.5071 | 53.2844 | [11 empty] | 0 | 14.5071 | 4.7873 | 0 | 48.497 | 0 | 0 | 14.5071 | 0 | 38.7773 | 0 | 0 | 0
7.0713 | 1.2423 | [11 empty] | 0 | 7.0713 | 1.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2423 | 0 | 0 | 5.829 | 0 | 0
2.1662 | 1.429 | [11 empty] | 0 | 2.1662 | 0.71485 | 0 | 0.71415 | 0 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 0.73722 | 0 | 0
0 | 2.1057 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1057 | 0 | 0 | 0
0 | 2.7348 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7348 | 0 | 0 | 0
0 | 3.2174 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2174 | 0 | 0 | 0
0 | 3.7067 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7067 | 0 | 0 | 0
0 | 4.1627 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1627 | 0 | 0 | 0
0 | 4.5752 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5752 | 0 | 0 | 0
0 | 4.9699 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9699 | 0 | 0 | 0
0 | 5.4232 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4232 | 0 | 0 | 0
0.060193 | 5.8879 | [11 empty] | 0 | 0.060193 | 0.019864 | 0 | 5.868 | 0 | 0 | 0.060193 | 0 | 5.8277 | 0 | 0 | 0
0 | 4.3075 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3075 | 0 | 0 | 0
0 | 4.5128 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5128 | 0 | 0 | 0
0.87877 | 131.6544 | [11 empty] | 0 | 0.87877 | 0.28999 | 0 | 131.3644 | 0 | 0 | 0.87877 | 0 | 109.1212 | 0 | 0 | 21.6544
1.5263 | 112.3913 | [11 empty] | 0 | 1.5263 | 0.50367 | 0 | 111.8876 | 0 | 0 | 1.5263 | 0 | 108.4737 | 0 | 0 | 2.3913
3.476 | 89.2391 | [11 empty] | 0 | 3.476 | 1.1471 | 0 | 88.092 | 0 | 0 | 3.476 | 0 | 85.7631 | 0 | 0 | 0
4.8917 | 69.2902 | [11 empty] | 0 | 4.8917 | 1.6142 | 0 | 67.6759 | 0 | 0 | 4.8917 | 0 | 64.3985 | 0 | 0 | 0
8.409 | 55.9214 | [11 empty] | 0 | 8.409 | 2.775 | 0 | 53.1464 | 0 | 0 | 8.409 | 0 | 47.5124 | 0 | 0 | 0
12.4537 | 56.4063 | [11 empty] | 0 | 12.4537 | 4.1097 | 0 | 52.2966 | 0 | 0 | 12.4537 | 0 | 43.9527 | 0 | 0 | 0
16.3234 | 43.8472 | [11 empty] | 0 | 16.3234 | 5.3867 | 0 | 38.4605 | 0 | 0 | 16.3234 | 0 | 27.5238 | 0 | 0 | 0
18.0783 | 42.0804 | [11 empty] | 0 | 18.0783 | 5.9659 | 0 | 36.1146 | 0 | 0 | 18.0783 | 0 | 24.0021 | 0 | 0 | 0
18.9058 | 45.5923 | [11 empty] | 0 | 18.9058 | 6.2389 | 0 | 39.3534 | 0 | 0 | 18.9058 | 0 | 26.6866 | 0 | 0 | 0
18.0432 | 52.2184 | [11 empty] | 0 | 18.0432 | 5.9543 | 0 | 46.2642 | 0 | 0 | 18.0432 | 0 | 34.1752 | 0 | 0 | 0
15.7414 | 58.997 | [11 empty] | 0 | 15.7414 | 5.1947 | 0 | 53.8024 | 0 | 0 | 15.7414 | 0 | 43.2556 | 0 | 0 | 0
7.2771 | 1.4714 | [11 empty] | 0 | 7.2771 | 1.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4714 | 0 | 0 | 5.8057 | 0 | 0
5.7735 | 1.578 | [11 empty] | 0 | 5.7735 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 4.1956 | 0 | 0
0 | 2.0409 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0409 | 0 | 0 | 0
0 | 2.6156 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6156 | 0 | 0 | 0
0 | 3.0989 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0989 | 0 | 0 | 0
0 | 3.5129 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5129 | 0 | 0 | 0
0 | 3.9412 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9412 | 0 | 0 | 0
0 | 4.3651 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3651 | 0 | 0 | 0
0 | 4.7499 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7499 | 0 | 0 | 0
0 | 5.1147 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1147 | 0 | 0 | 0
0.089382 | 5.5104 | [11 empty] | 0 | 0.089382 | 0.029496 | 0 | 5.4809 | 0 | 0 | 0.089382 | 0 | 5.421 | 0 | 0 | 0
0 | 4.0112 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0112 | 0 | 0 | 0
0 | 4.0263 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0263 | 0 | 0 | 0
1.4277 | 112.0623 | [11 empty] | 0 | 1.4277 | 0.47115 | 0 | 111.5911 | 0 | 0 | 1.4277 | 0 | 108.5723 | 0 | 0 | 2.0623
3.4979 | 77.0484 | [11 empty] | 0 | 3.4979 | 1.1543 | 0 | 75.8941 | 0 | 0 | 3.4979 | 0 | 73.5504 | 0 | 0 | 0
4.9309 | 58.869 | [11 empty] | 0 | 4.9309 | 1.6272 | 0 | 57.2418 | 0 | 0 | 4.9309 | 0 | 53.9381 | 0 | 0 | 0
7.7251 | 50.0812 | [11 empty] | 0 | 7.7251 | 2.5493 | 0 | 47.5319 | 0 | 0 | 7.7251 | 0 | 42.3561 | 0 | 0 | 0
21.4612 | 34.5561 | [11 empty] | 0 | 21.4612 | 7.0822 | 0 | 27.4739 | 0 | 0 | 21.4612 | 0 | 13.0949 | 0 | 0 | 0
20.7575 | 31.7077 | [11 empty] | 0 | 20.7575 | 6.85 | 0 | 24.8577 | 0 | 0 | 20.7575 | 0 | 10.9502 | 0 | 0 | 0
30.0556 | 24.099 | [11 empty] | 0 | 30.0556 | 9.9183 | 0 | 14.1807 | 0 | 0 | 24.099 | 0 | 0 | 5.9566 | 0 | 0
30.1652 | 22.2502 | [11 empty] | 0 | 30.1652 | 9.9545 | 0 | 12.2957 | 0 | 0 | 22.2502 | 0 | 0 | 7.915 | 0 | 0
30.9393 | 26.4086 | [11 empty] | 0 | 30.9393 | 10.21 | 0 | 16.1987 | 0 | 0 | 26.4086 | 0 | 0 | 4.5307 | 0 | 0
25.5625 | 32.0112 | [11 empty] | 0 | 25.5625 | 8.4356 | 0 | 23.5756 | 0 | 0 | 25.5625 | 0 | 6.4487 | 0 | 0 | 0
21.8991 | 40.1951 | [11 empty] | 0 | 21.8991 | 7.2267 | 0 | 32.9684 | 0 | 0 | 21.8991 | 0 | 18.296 | 0 | 0 | 0
10.2846 | 1.0882 | [11 empty] | 0 | 10.2846 | 1.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0882 | 0 | 0 | 9.1964 | 0 | 0
6.7691 | 1.1128 | [11 empty] | 0 | 6.7691 | 1.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1128 | 0 | 0 | 5.6563 | 0 | 0
0 | 1.4529 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4529 | 0 | 0 | 0
0 | 1.9353 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9353 | 0 | 0 | 0
0 | 2.4622 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4622 | 0 | 0 | 0
0 | 2.9619 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9619 | 0 | 0 | 0
0 | 3.4017 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4017 | 0 | 0 | 0
0 | 3.8362 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8362 | 0 | 0 | 0
0 | 4.3301 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3301 | 0 | 0 | 0
0 | 4.8239 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8239 | 0 | 0 | 0
0.051608 | 5.3144 | [11 empty] | 0 | 0.051608 | 0.017031 | 0 | 5.2973 | 0 | 0 | 0.051608 | 0 | 5.2627 | 0 | 0 | 0
0 | 3.9772 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9772 | 0 | 0 | 0
0 | 4.3052 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3052 | 0 | 0 | 0
0.92402 | 130.9817 | [11 empty] | 0 | 0.92402 | 0.30493 | 0 | 130.6768 | 0 | 0 | 0.92402 | 0 | 109.076 | 0 | 0 | 20.9817
3.3084 | 96.4438 | [11 empty] | 0 | 3.3084 | 1.0918 | 0 | 95.352 | 0 | 0 | 3.3084 | 0 | 93.1354 | 0 | 0 | 0
5.4336 | 73.1705 | [11 empty] | 0 | 5.4336 | 1.7931 | 0 | 71.3774 | 0 | 0 | 5.4336 | 0 | 67.7369 | 0 | 0 | 0
7.9194 | 61.5238 | [11 empty] | 0 | 7.9194 | 2.6134 | 0 | 58.9104 | 0 | 0 | 7.9194 | 0 | 53.6044 | 0 | 0 | 0
11.1025 | 51.4553 | [11 empty] | 0 | 11.1025 | 3.6638 | 0 | 47.7914 | 0 | 0 | 11.1025 | 0 | 40.3528 | 0 | 0 | 0
12.3047 | 56.2771 | [11 empty] | 0 | 12.3047 | 4.0606 | 0 | 52.2165 | 0 | 0 | 12.3047 | 0 | 43.9724 | 0 | 0 | 0
12.7393 | 51.3561 | [11 empty] | 0 | 12.7393 | 4.204 | 0 | 47.1521 | 0 | 0 | 12.7393 | 0 | 38.6167 | 0 | 0 | 0
18.1149 | 52.5696 | [11 empty] | 0 | 18.1149 | 5.9779 | 0 | 46.5917 | 0 | 0 | 18.1149 | 0 | 34.4547 | 0 | 0 | 0
22.936 | 54.564 | [11 empty] | 0 | 22.936 | 7.5689 | 0 | 46.9952 | 0 | 0 | 22.936 | 0 | 31.6281 | 0 | 0 | 0
19.0167 | 61.6296 | [11 empty] | 0 | 19.0167 | 6.2755 | 0 | 55.3541 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 42.6129 | 0 | 0 | 0
16.2863 | 69.5956 | [11 empty] | 0 | 16.2863 | 5.3745 | 0 | 64.2211 | 0 | 0 | 16.2863 | 0 | 53.3092 | 0 | 0 | 0
7.2741 | 1.6049 | [11 empty] | 0 | 7.2741 | 1.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6049 | 0 | 0 | 5.6691 | 0 | 0
5.6334 | 1.7374 | [11 empty] | 0 | 5.6334 | 1.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7374 | 0 | 0 | 3.896 | 0 | 0
0 | 2.3055 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3055 | 0 | 0 | 0
0 | 2.9629 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9629 | 0 | 0 | 0
0 | 3.4779 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4779 | 0 | 0 | 0
0 | 3.9098 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9098 | 0 | 0 | 0
0 | 4.3719 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3719 | 0 | 0 | 0
0 | 4.8112 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8112 | 0 | 0 | 0
0 | 5.2171 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2171 | 0 | 0 | 0
0 | 5.6021 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6021 | 0 | 0 | 0
0 | 5.9955 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9955 | 0 | 0 | 0
0 | 4.4991 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4991 | 0 | 0 | 0
0 | 4.81 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 0
0.78261 | 146.0817 | [11 empty] | 11.8234 | 0.78261 | 0.25826 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.78261 | 0 | 109.2174 | 0 | 0 | 36.0817
1.3891 | 126.773 | [11 empty] | 0 | 1.3891 | 0.4584 | 0 | 126.3146 | 0 | 0 | 1.3891 | 0 | 108.6109 | 0 | 0 | 16.773
2.5558 | 112.2137 | [11 empty] | 0 | 2.5558 | 0.84341 | 0 | 111.3703 | 0 | 0 | 2.5558 | 0 | 107.4442 | 0 | 0 | 2.2137
3.7416 | 97.6119 | [11 empty] | 0 | 3.7416 | 1.2347 | 0 | 96.3771 | 0 | 0 | 3.7416 | 0 | 93.8703 | 0 | 0 | 0
4.9332 | 86.505 | [11 empty] | 0 | 4.9332 | 1.628 | 0 | 84.8771 | 0 | 0 | 4.9332 | 0 | 81.5718 | 0 | 0 | 0
6.2044 | 95.3853 | [11 empty] | 0 | 6.2044 | 2.0475 | 0 | 93.3379 | 0 | 0 | 6.2044 | 0 | 89.1809 | 0 | 0 | 0
8.1085 | 83.3815 | [11 empty] | 0 | 8.1085 | 2.6758 | 0 | 80.7057 | 0 | 0 | 8.1085 | 0 | 75.2729 | 0 | 0 | 0
9.8611 | 85.7363 | [11 empty] | 0 | 9.8611 | 3.2542 | 0 | 82.4821 | 0 | 0 | 9.8611 | 0 | 75.8752 | 0 | 0 | 0
11.3305 | 90.8517 | [11 empty] | 0 | 11.3305 | 3.7391 | 0 | 87.1127 | 0 | 0 | 11.3305 | 0 | 79.5212 | 0 | 0 | 0
12.4552 | 97.5103 | [11 empty] | 0 | 12.4552 | 4.1102 | 0 | 93.4 | 0 | 0 | 12.4552 | 0 | 85.0551 | 0 | 0 | 0
10.9615 | 102.6821 | [11 empty] | 0 | 10.9615 | 3.6173 | 0 | 99.0648 | 0 | 0 | 10.9615 | 0 | 91.7206 | 0 | 0 | 0
6.7449 | 2.528 | [11 empty] | 0 | 6.7449 | 2.2258 | 0 | 0.30219 | 0 | 0 | 2.528 | 0 | 0 | 4.2169 | 0 | 0
2.12 | 2.8335 | [11 empty] | 0 | 2.12 | 0.69959 | 0 | 2.1339 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0.71353 | 0 | 0 | 0
0 | 3.5977 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5977 | 0 | 0 | 0
0 | 4.084 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.084 | 0 | 0 | 0
0 | 4.5153 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5153 | 0 | 0 | 0
1.8836 | 4.9259 | [11 empty] | 0 | 1.8836 | 0.62158 | 0 | 4.3043 | 0 | 0 | 1.8836 | 0 | 3.0423 | 0 | 0 | 0
0 | 5.254 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.254 | 0 | 0 | 0
0 | 5.5471 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5471 | 0 | 0 | 0
0 | 5.8471 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8471 | 0 | 0 | 0
0 | 6.1573 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1573 | 0 | 0 | 0
0 | 6.5556 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5556 | 0 | 0 | 0
0 | 6.991 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.991 | 0 | 0 | 0
0 | 7.4259 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4259 | 0 | 0 | 0
0.0075801 | 5.4668 | [11 empty] | 0 | 0.0075801 | 0.0025014 | 0 | 5.4643 | 0 | 0 | 0.0075801 | 0 | 5.4593 | 0 | 0 | 0
3.408 | 4.51 | [11 empty] | 0 | 3.408 | 1.1246 | 0 | 3.3854 | 0 | 0 | 3.408 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0
0.011724 | 3.8573 | [11 empty] | 0 | 0.011724 | 0.0038688 | 0 | 3.8535 | 0 | 0 | 0.011724 | 0 | 3.8456 | 0 | 0 | 0
0.01742 | 3.267 | [11 empty] | 0 | 0.01742 | 0.0057487 | 0 | 3.2612 | 0 | 0 | 0.01742 | 0 | 3.2495 | 0 | 0 | 0
0.017788 | 2.6619 | [11 empty] | 0 | 0.017788 | 0.00587 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0.017788 | 0 | 2.6441 | 0 | 0 | 0
0.020311 | 2.6686 | [11 empty] | 0 | 0.020311 | 0.0067025 | 0 | 2.6619 | 0 | 0 | 0.020311 | 0 | 2.6483 | 0 | 0 | 0
0.055908 | 3.701 | [11 empty] | 0 | 0.055908 | 0.01845 | 0 | 3.6825 | 0 | 0 | 0.055908 | 0 | 3.6451 | 0 | 0 | 0
3.4395 | 3.6783 | [11 empty] | 0 | 3.4395 | 1.135 | 0 | 2.5433 | 0 | 0 | 3.4395 | 0 | 0.23885 | 0 | 0 | 0
0.092867 | 4.0806 | [11 empty] | 0 | 0.092867 | 0.030646 | 0 | 4.0499 | 0 | 0 | 0.092867 | 0 | 3.9877 | 0 | 0 | 0
0.12366 | 4.4838 | [11 empty] | 0 | 0.12366 | 0.040808 | 0 | 4.443 | 0 | 0 | 0.12366 | 0 | 4.3601 | 0 | 0 | 0
0.045393 | 6.4012 | [11 empty] | 0 | 0.045393 | 0.01498 | 0 | 6.3862 | 0 | 0 | 0.045393 | 0 | 6.3558 | 0 | 0 | 0
0.036332 | 7.1506 | [11 empty] | 0 | 0.036332 | 0.011989 | 0 | 7.1386 | 0 | 0 | 0.036332 | 0 | 7.1142 | 0 | 0 | 0
0.029767 | 7.848 | [11 empty] | 0 | 0.029767 | 0.0098231 | 0 | 7.8382 | 0 | 0 | 0.029767 | 0 | 7.8182 | 0 | 0 | 0
0.024662 | 8.4072 | [11 empty] | 0 | 0.024662 | 0.0081384 | 0 | 8.3991 | 0 | 0 | 0.024662 | 0 | 8.3826 | 0 | 0 | 0
0.020513 | 8.9885 | [11 empty] | 0 | 0.020513 | 0.0067693 | 0 | 8.9817 | 0 | 0 | 0.020513 | 0 | 8.968 | 0 | 0 | 0
0.017005 | 9.6746 | [11 empty] | 0 | 0.017005 | 0.0056117 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0.017005 | 0 | 9.6576 | 0 | 0 | 0
0.013347 | 10.5565 | [11 empty] | 0 | 0.013347 | 0.0044046 | 0 | 10.5521 | 0 | 0 | 0.013347 | 0 | 10.5431 | 0 | 0 | 0
0.0091066 | 11.5999 | [11 empty] | 0 | 0.0091066 | 0.0030052 | 0 | 11.5969 | 0 | 0 | 0.0091066 | 0 | 11.5908 | 0 | 0 | 0
0.0050557 | 12.586 | [11 empty] | 0 | 0.0050557 | 0.0016684 | 0 | 12.5843 | 0 | 0 | 0.0050557 | 0 | 12.5809 | 0 | 0 | 0
0.0011265 | 13.7735 | [11 empty] | 0 | 0.0011265 | 0.00037174 | 0 | 13.7731 | 0 | 0 | 0.0011265 | 0 | 13.7724 | 0 | 0 | 0
0 | 15.0003 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0003 | 0 | 0 | 0
0 | 16.3416 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3416 | 0 | 0 | 0
0 | 17.9546 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9546 | 0 | 0 | 0
0 | 19.6963 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6963 | 0 | 0 | 0
0.013987 | 14.3183 | [11 empty] | 0 | 0.013987 | 0.0046158 | 0 | 14.3137 | 0 | 0 | 0.013987 | 0 | 14.3043 | 0 | 0 | 0
0.021194 | 12.3313 | [11 empty] | 0 | 0.021194 | 0.0069939 | 0 | 12.3243 | 0 | 0 | 0.021194 | 0 | 12.3101 | 0 | 0 | 0
0.028826 | 11.0777 | [11 empty] | 0 | 0.028826 | 0.0095127 | 0 | 11.0682 | 0 | 0 | 0.028826 | 0 | 11.0489 | 0 | 0 | 0
0.037309 | 10.5162 | [11 empty] | 0 | 0.037309 | 0.012312 | 0 | 10.5039 | 0 | 0 | 0.037309 | 0 | 10.4789 | 0 | 0 | 0
0.041452 | 10.0766 | [11 empty] | 0 | 0.041452 | 0.013679 | 0 | 10.0629 | 0 | 0 | 0.041452 | 0 | 10.0352 | 0 | 0 | 0
0.041766 | 9.2237 | [11 empty] | 0 | 0.041766 | 0.013783 | 0 | 9.2099 | 0 | 0 | 0.041766 | 0 | 9.1819 | 0 | 0 | 0
0.047163 | 9.1296 | [11 empty] | 0 | 0.047163 | 0.015564 | 0 | 9.1141 | 0 | 0 | 0.047163 | 0 | 9.0825 | 0 | 0 | 0
0.050665 | 9.0088 | [11 empty] | 0 | 0.050665 | 0.016719 | 0 | 8.9921 | 0 | 0 | 0.050665 | 0 | 8.9582 | 0 | 0 | 0
0.057297 | 9.6075 | [11 empty] | 0 | 0.057297 | 0.018908 | 0 | 9.5886 | 0 | 0 | 0.057297 | 0 | 9.5502 | 0 | 0 | 0
0.064694 | 10.1853 | [11 empty] | 0 | 0.064694 | 0.021349 | 0 | 10.1639 | 0 | 0 | 0.064694 | 0 | 10.1206 | 0 | 0 | 0
0.045256 | 14.3628 | [11 empty] | 0 | 0.045256 | 0.014935 | 0 | 14.3479 | 0 | 0 | 0.045256 | 0 | 14.3176 | 0 | 0 | 0
0.036628 | 15.722 | [11 empty] | 0 | 0.036628 | 0.012087 | 0 | 15.7099 | 0 | 0 | 0.036628 | 0 | 15.6853 | 0 | 0 | 0
0.030443 | 17.2343 | [11 empty] | 0 | 0.030443 | 0.010046 | 0 | 17.2242 | 0 | 0 | 0.030443 | 0 | 17.2039 | 0 | 0 | 0
0.025911 | 18.3834 | [11 empty] | 0 | 0.025911 | 0.0085506 | 0 | 18.3749 | 0 | 0 | 0.025911 | 0 | 18.3575 | 0 | 0 | 0
0.022491 | 19.4372 | [11 empty] | 0 | 0.022491 | 0.0074219 | 0 | 19.4297 | 0 | 0 | 0.022491 | 0 | 19.4147 | 0 | 0 | 0
0.01984 | 20.394 | [11 empty] | 0 | 0.01984 | 0.0065473 | 0 | 20.3874 | 0 | 0 | 0.01984 | 0 | 20.3741 | 0 | 0 | 0
0 | 21.3651 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3651 | 0 | 0 | 0
0 | 22.2487 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2487 | 0 | 0 | 0
0 | 23.01 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.01 | 0 | 0 | 0
0 | 23.8209 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8209 | 0 | 0 | 0
0 | 24.6007 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6007 | 0 | 0 | 0
0.026938 | 25.3363 | [11 empty] | 0 | 0.026938 | 0.0088895 | 0 | 25.3274 | 0 | 0 | 0.026938 | 0 | 25.3094 | 0 | 0 | 0
0 | 17.8731 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8731 | 0 | 0 | 0
0 | 18.3188 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3188 | 0 | 0 | 0
0.050812 | 161.4664 | [11 empty] | 27.4497 | 0.050812 | 0.016768 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.050812 | 0 | 109.9492 | 0 | 0 | 51.4664
0.23787 | 129.2457 | [11 empty] | 0 | 0.23787 | 0.078496 | 0 | 129.1672 | 0 | 0 | 0.23787 | 0 | 109.7621 | 0 | 0 | 19.2457
1.3225 | 117.6609 | [11 empty] | 0 | 1.3225 | 0.43642 | 0 | 117.2245 | 0 | 0 | 1.3225 | 0 | 108.6775 | 0 | 0 | 7.6609
2.1363 | 112.3985 | [11 empty] | 0 | 2.1363 | 0.70499 | 0 | 111.6935 | 0 | 0 | 2.1363 | 0 | 107.8637 | 0 | 0 | 2.3985
3.0377 | 97.9531 | [11 empty] | 0 | 3.0377 | 1.0024 | 0 | 96.9507 | 0 | 0 | 3.0377 | 0 | 94.9154 | 0 | 0 | 0
3.4283 | 105.375 | [11 empty] | 0 | 3.4283 | 1.1313 | 0 | 104.2437 | 0 | 0 | 3.4283 | 0 | 101.9467 | 0 | 0 | 0
3.8358 | 90.5516 | [11 empty] | 0 | 3.8358 | 1.2658 | 0 | 89.2858 | 0 | 0 | 3.8358 | 0 | 86.7158 | 0 | 0 | 0
4.461 | 95.3015 | [11 empty] | 0 | 4.461 | 1.4721 | 0 | 93.8294 | 0 | 0 | 4.461 | 0 | 90.8406 | 0 | 0 | 0
4.9536 | 99.7817 | [11 empty] | 0 | 4.9536 | 1.6347 | 0 | 98.147 | 0 | 0 | 4.9536 | 0 | 94.8281 | 0 | 0 | 0
5.2945 | 106.9127 | [11 empty] | 0 | 5.2945 | 1.7472 | 0 | 105.1655 | 0 | 0 | 5.2945 | 0 | 101.6181 | 0 | 0 | 0
5.1531 | 111.916 | [11 empty] | 0 | 5.1531 | 1.7005 | 0 | 110.2155 | 0 | 0 | 5.1531 | 0 | 104.8469 | 0 | 0 | 1.916
5.8801 | 3.7526 | [11 empty] | 0 | 5.8801 | 1.9404 | 0 | 1.8122 | 0 | 0 | 3.7526 | 0 | 0 | 2.1275 | 0 | 0
1.3659 | 4.149 | [11 empty] | 0 | 1.3659 | 0.45075 | 0 | 3.6983 | 0 | 0 | 1.3659 | 0 | 2.7831 | 0 | 0 | 0
0 | 5.0295 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0295 | 0 | 0 | 0
0 | 5.6523 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6523 | 0 | 0 | 0
0 | 6.2545 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2545 | 0 | 0 | 0
0 | 6.8745 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8745 | 0 | 0 | 0
0 | 7.4541 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4541 | 0 | 0 | 0
0 | 8.0155 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0155 | 0 | 0 | 0
0 | 8.5937 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5937 | 0 | 0 | 0
0 | 9.2785 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2785 | 0 | 0 | 0
0 | 10.0107 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0107 | 0 | 0 | 0
0 | 6.8704 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8704 | 0 | 0 | 0
0 | 7.3262 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3262 | 0 | 0 | 0
0.59014 | 148.6616 | [11 empty] | 14.4668 | 0.59014 | 0.19475 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.59014 | 0 | 109.4099 | 0 | 0 | 38.6616
1.1232 | 127.3085 | [11 empty] | 0 | 1.1232 | 0.37065 | 0 | 126.9378 | 0 | 0 | 1.1232 | 0 | 108.8768 | 0 | 0 | 17.3085
2.2226 | 108.1818 | [11 empty] | 0 | 2.2226 | 0.73346 | 0 | 107.4483 | 0 | 0 | 2.2226 | 0 | 105.9592 | 0 | 0 | 0
3.0659 | 92.3728 | [11 empty] | 0 | 3.0659 | 1.0118 | 0 | 91.361 | 0 | 0 | 3.0659 | 0 | 89.3069 | 0 | 0 | 0
4.0299 | 79.2297 | [11 empty] | 0 | 4.0299 | 1.3299 | 0 | 77.8998 | 0 | 0 | 4.0299 | 0 | 75.1998 | 0 | 0 | 0
4.1397 | 89.8363 | [11 empty] | 0 | 4.1397 | 1.3661 | 0 | 88.4702 | 0 | 0 | 4.1397 | 0 | 85.6965 | 0 | 0 | 0
4.8113 | 77.9263 | [11 empty] | 0 | 4.8113 | 1.5877 | 0 | 76.3386 | 0 | 0 | 4.8113 | 0 | 73.115 | 0 | 0 | 0
5.8937 | 78.852 | [11 empty] | 0 | 5.8937 | 1.9449 | 0 | 76.907 | 0 | 0 | 5.8937 | 0 | 72.9582 | 0 | 0 | 0
7.7086 | 79.1948 | [11 empty] | 0 | 7.7086 | 2.5438 | 0 | 76.6509 | 0 | 0 | 7.7086 | 0 | 71.4862 | 0 | 0 | 0
8.2842 | 86.4688 | [11 empty] | 0 | 8.2842 | 2.7338 | 0 | 83.735 | 0 | 0 | 8.2842 | 0 | 78.1846 | 0 | 0 | 0
7.373 | 94.319 | [11 empty] | 0 | 7.373 | 2.4331 | 0 | 91.8859 | 0 | 0 | 7.373 | 0 | 86.946 | 0 | 0 | 0
6.5413 | 2.7199 | [11 empty] | 0 | 6.5413 | 2.1586 | 0 | 0.56125 | 0 | 0 | 2.7199 | 0 | 0 | 3.8214 | 0 | 0
1.9134 | 3.035 | [11 empty] | 0 | 1.9134 | 0.63141 | 0 | 2.4036 | 0 | 0 | 1.9134 | 0 | 1.1216 | 0 | 0 | 0
0 | 3.8289 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8289 | 0 | 0 | 0
0 | 4.4461 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4461 | 0 | 0 | 0
0 | 4.9737 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9737 | 0 | 0 | 0
0 | 5.4755 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4755 | 0 | 0 | 0
0 | 5.9979 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9979 | 0 | 0 | 0
0 | 6.6116 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6116 | 0 | 0 | 0
0 | 7.3138 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3138 | 0 | 0 | 0
0 | 7.9765 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9765 | 0 | 0 | 0
0 | 8.6765 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6765 | 0 | 0 | 0
0 | 6.3385 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3385 | 0 | 0 | 0
0 | 6.9467 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9467 | 0 | 0 | 0
0.65433 | 159.0713 | [11 empty] | 24.8554 | 0.65433 | 0.21593 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.65433 | 0 | 109.3457 | 0 | 0 | 49.0713
1.2427 | 128.1519 | [11 empty] | 0 | 1.2427 | 0.41008 | 0 | 127.7418 | 0 | 0 | 1.2427 | 0 | 108.7573 | 0 | 0 | 18.1519
3.1557 | 103.4535 | [11 empty] | 0 | 3.1557 | 1.0414 | 0 | 102.4121 | 0 | 0 | 3.1557 | 0 | 100.2978 | 0 | 0 | 0
3.5252 | 86.2111 | [11 empty] | 0 | 3.5252 | 1.1633 | 0 | 85.0478 | 0 | 0 | 3.5252 | 0 | 82.6859 | 0 | 0 | 0
7.2817 | 70.183 | [11 empty] | 0 | 7.2817 | 2.403 | 0 | 67.78 | 0 | 0 | 7.2817 | 0 | 62.9012 | 0 | 0 | 0
7.0996 | 77.9569 | [11 empty] | 0 | 7.0996 | 2.3429 | 0 | 75.614 | 0 | 0 | 7.0996 | 0 | 70.8573 | 0 | 0 | 0
13.7929 | 63.2675 | [11 empty] | 0 | 13.7929 | 4.5516 | 0 | 58.7159 | 0 | 0 | 13.7929 | 0 | 49.4747 | 0 | 0 | 0
11.8728 | 65.1976 | [11 empty] | 0 | 11.8728 | 3.918 | 0 | 61.2796 | 0 | 0 | 11.8728 | 0 | 53.3248 | 0 | 0 | 0
14.7952 | 71.2357 | [11 empty] | 0 | 14.7952 | 4.8824 | 0 | 66.3533 | 0 | 0 | 14.7952 | 0 | 56.4405 | 0 | 0 | 0
12.7381 | 81.6926 | [11 empty] | 0 | 12.7381 | 4.2036 | 0 | 77.489 | 0 | 0 | 12.7381 | 0 | 68.9545 | 0 | 0 | 0
10.5811 | 94.1873 | [11 empty] | 0 | 10.5811 | 3.4918 | 0 | 90.6955 | 0 | 0 | 10.5811 | 0 | 83.6062 | 0 | 0 | 0
6.5434 | 2.6 | [11 empty] | 0 | 6.5434 | 2.1593 | 0 | 0.44065 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 3.9434 | 0 | 0
1.8442 | 3.0254 | [11 empty] | 0 | 1.8442 | 0.6086 | 0 | 2.4168 | 0 | 0 | 1.8442 | 0 | 1.1812 | 0 | 0 | 0
0 | 3.932 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.932 | 0 | 0 | 0
0 | 4.6414 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6414 | 0 | 0 | 0
0 | 5.2817 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2817 | 0 | 0 | 0
0 | 5.9283 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9283 | 0 | 0 | 0
0 | 6.6293 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6293 | 0 | 0 | 0
0 | 7.5259 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5259 | 0 | 0 | 0
0 | 8.6089 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6089 | 0 | 0 | 0
0 | 9.6512 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6512 | 0 | 0 | 0
0 | 10.7138 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7138 | 0 | 0 | 0
0 | 8.5924 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5924 | 0 | 0 | 0
0 | 9.7131 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7131 | 0 | 0 | 0
0.26951 | 228.8596 | [11 empty] | 94.7707 | 0.26951 | 0.088938 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.26951 | 0 | 109.7305 | 0 | 0 | 118.8596
0.45115 | 206.2445 | [11 empty] | 72.0956 | 0.45115 | 0.14888 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.45115 | 0 | 109.5488 | 0 | 0 | 96.2445
1.5211 | 196.275 | [11 empty] | 61.773 | 1.5211 | 0.50197 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.5211 | 0 | 108.4789 | 0 | 0 | 86.275
2.3528 | 184.6349 | [11 empty] | 49.8585 | 2.3528 | 0.77642 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.3528 | 0 | 107.6472 | 0 | 0 | 74.6349
3.0672 | 169.8327 | [11 empty] | 34.8205 | 3.0672 | 1.0122 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.0672 | 0 | 106.9328 | 0 | 0 | 59.8327
3.5427 | 182.0851 | [11 empty] | 46.916 | 3.5427 | 1.1691 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.5427 | 0 | 106.4573 | 0 | 0 | 72.0851
4.1427 | 168.3711 | [11 empty] | 33.004 | 4.1427 | 1.3671 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.1427 | 0 | 105.8573 | 0 | 0 | 58.3711
4.5893 | 173.3658 | [11 empty] | 37.8513 | 4.5893 | 1.5145 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.5893 | 0 | 105.4107 | 0 | 0 | 63.3658
4.9462 | 178.0883 | [11 empty] | 42.4561 | 4.9462 | 1.6322 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.9462 | 0 | 105.0538 | 0 | 0 | 68.0883
5.1984 | 185.1373 | [11 empty] | 49.4218 | 5.1984 | 1.7155 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.1984 | 0 | 104.8016 | 0 | 0 | 75.1373
4.9831 | 190.9735 | [11 empty] | 55.3291 | 4.9831 | 1.6444 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.9831 | 0 | 105.0169 | 0 | 0 | 80.9735
5.6484 | 5.8723 | [11 empty] | 0 | 5.6484 | 1.864 | 0 | 4.0083 | 0 | 0 | 5.6484 | 0 | 0.22387 | 0 | 0 | 0
1.1941 | 6.5267 | [11 empty] | 0 | 1.1941 | 0.39404 | 0 | 6.1327 | 0 | 0 | 1.1941 | 0 | 5.3327 | 0 | 0 | 0
0 | 8.1033 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1033 | 0 | 0 | 0
0 | 9.2925 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2925 | 0 | 0 | 0
0 | 10.3181 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3181 | 0 | 0 | 0
0 | 11.2229 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2229 | 0 | 0 | 0
0 | 11.9983 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9983 | 0 | 0 | 0
0 | 12.6707 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6707 | 0 | 0 | 0
0 | 13.4208 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4208 | 0 | 0 | 0
0 | 14.2167 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2167 | 0 | 0 | 0
0 | 14.9756 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9756 | 0 | 0 | 0
0 | 11.4845 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4845 | 0 | 0 | 0
0 | 12.0665 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0665 | 0 | 0 | 0
0.34665 | 209.5418 | [11 empty] | 75.4274 | 0.34665 | 0.11439 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.34665 | 0 | 109.6534 | 0 | 0 | 99.5418
0.66239 | 183.4139 | [11 empty] | 49.1953 | 0.66239 | 0.21859 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.66239 | 0 | 109.3376 | 0 | 0 | 73.4139
1.8006 | 160.428 | [11 empty] | 25.8338 | 1.8006 | 0.5942 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.8006 | 0 | 108.1994 | 0 | 0 | 50.428
2.6984 | 138.9588 | [11 empty] | 4.0683 | 2.6984 | 0.89048 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.6984 | 0 | 107.3016 | 0 | 0 | 28.9588
3.3184 | 120.653 | [11 empty] | 0 | 3.3184 | 1.0951 | 0 | 119.558 | 0 | 0 | 3.3184 | 0 | 106.6816 | 0 | 0 | 10.653
3.8422 | 129.1473 | [11 empty] | 0 | 3.8422 | 1.2679 | 0 | 127.8794 | 0 | 0 | 3.8422 | 0 | 106.1578 | 0 | 0 | 19.1473
4.4716 | 117.7001 | [11 empty] | 0 | 4.4716 | 1.4756 | 0 | 116.2245 | 0 | 0 | 4.4716 | 0 | 105.5284 | 0 | 0 | 7.7001
4.9081 | 122.0631 | [11 empty] | 0 | 4.9081 | 1.6197 | 0 | 120.4434 | 0 | 0 | 4.9081 | 0 | 105.0919 | 0 | 0 | 12.0631
5.6159 | 127.8474 | [11 empty] | 0 | 5.6159 | 1.8532 | 0 | 125.9942 | 0 | 0 | 5.6159 | 0 | 104.3841 | 0 | 0 | 17.8474
6.2879 | 138.2328 | [11 empty] | 2.1578 | 6.2879 | 2.075 | 0 | 134 | 0 | 0 | 6.2879 | 0 | 103.7121 | 0 | 0 | 28.2328
5.605 | 146.734 | [11 empty] | 10.8844 | 5.605 | 1.8497 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 104.395 | 0 | 0 | 36.734
6.0156 | 4.7883 | [11 empty] | 0 | 6.0156 | 1.9852 | 0 | 2.8032 | 0 | 0 | 4.7883 | 0 | 0 | 1.2273 | 0 | 0
1.4807 | 5.398 | [11 empty] | 0 | 1.4807 | 0.48864 | 0 | 4.9093 | 0 | 0 | 1.4807 | 0 | 3.9173 | 0 | 0 | 0
0 | 6.4812 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4812 | 0 | 0 | 0
0 | 7.623 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.623 | 0 | 0 | 0
0 | 8.7125 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7125 | 0 | 0 | 0
1.0639 | 9.7059 | [11 empty] | 0 | 1.0639 | 0.35108 | 0 | 9.3548 | 0 | 0 | 1.0639 | 0 | 8.642 | 0 | 0 | 0
0 | 10.7807 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7807 | 0 | 0 | 0
0 | 11.8808 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8808 | 0 | 0 | 0
0 | 13.1273 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1273 | 0 | 0 | 0
0 | 14.4854 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4854 | 0 | 0 | 0
0 | 15.8709 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8709 | 0 | 0 | 0
0 | 17.4845 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4845 | 0 | 0 | 0
0 | 19.1622 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1622 | 0 | 0 | 0
0 | 12.71 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 0 | 0 | 0
3.3982 | 8.9244 | [11 empty] | 0 | 3.3982 | 1.1214 | 0 | 7.803 | 0 | 0 | 3.3982 | 0 | 5.5262 | 0 | 0 | 0
0 | 6.9769 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9769 | 0 | 0 | 0
3.6237 | 5.8731 | [11 empty] | 0 | 3.6237 | 1.1958 | 0 | 4.6772 | 0 | 0 | 3.6237 | 0 | 2.2493 | 0 | 0 | 0
4.7901 | 5.7601 | [11 empty] | 0 | 4.7901 | 1.5807 | 0 | 4.1794 | 0 | 0 | 4.7901 | 0 | 0.97007 | 0 | 0 | 0
4.9272 | 4.7535 | [11 empty] | 0 | 4.9272 | 1.626 | 0 | 3.1275 | 0 | 0 | 4.7535 | 0 | 0 | 0.17371 | 0 | 0
1.7669 | 4.7528 | [11 empty] | 0 | 1.7669 | 0.58307 | 0 | 4.1698 | 0 | 0 | 1.7669 | 0 | 2.9859 | 0 | 0 | 0
0 | 5.0697 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0697 | 0 | 0 | 0
0 | 5.4303 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4303 | 0 | 0 | 0
0 | 6.3526 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3526 | 0 | 0 | 0
0 | 8.958 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.958 | 0 | 0 | 0
0 | 10.4955 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4955 | 0 | 0 | 0
0 | 11.7789 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7789 | 0 | 0 | 0
0 | 13.0153 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0153 | 0 | 0 | 0
0 | 14.4998 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4998 | 0 | 0 | 0
0 | 16.0354 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0354 | 0 | 0 | 0
0 | 17.6343 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6343 | 0 | 0 | 0
0 | 19.1304 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1304 | 0 | 0 | 0
0 | 20.5866 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5866 | 0 | 0 | 0
0 | 22.2963 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2963 | 0 | 0 | 0
0 | 24.237 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.237 | 0 | 0 | 0
0 | 26.2614 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2614 | 0 | 0 | 0
0 | 28.3488 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3488 | 0 | 0 | 0
0 | 30.4929 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4929 | 0 | 0 | 0
0 | 21.1008 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1008 | 0 | 0 | 0
3.4254 | 15.1937 | [11 empty] | 0 | 3.4254 | 1.1304 | 0 | 14.0634 | 0 | 0 | 3.4254 | 0 | 11.7684 | 0 | 0 | 0
0 | 12.3978 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3978 | 0 | 0 | 0
3.5515 | 9.7822 | [11 empty] | 0 | 3.5515 | 1.172 | 0 | 8.6102 | 0 | 0 | 3.5515 | 0 | 6.2307 | 0 | 0 | 0
0 | 7.7706 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7706 | 0 | 0 | 0
3.5297 | 7.5117 | [11 empty] | 0 | 3.5297 | 1.1648 | 0 | 6.3469 | 0 | 0 | 3.5297 | 0 | 3.982 | 0 | 0 | 0
0 | 7.3745 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3745 | 0 | 0 | 0
0 | 8.0305 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0305 | 0 | 0 | 0
0 | 9.8615 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8615 | 0 | 0 | 0
0 | 11.1562 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1562 | 0 | 0 | 0
0 | 15.1317 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1317 | 0 | 0 | 0
0 | 16.7852 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7852 | 0 | 0 | 0
0 | 18.147 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.147 | 0 | 0 | 0
0 | 19.2291 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2291 | 0 | 0 | 0
0 | 20.354 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.354 | 0 | 0 | 0
0 | 21.5316 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5316 | 0 | 0 | 0
0 | 22.9223 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9223 | 0 | 0 | 0
0 | 24.2654 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2654 | 0 | 0 | 0
0 | 25.5643 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5643 | 0 | 0 | 0
0 | 26.8467 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8467 | 0 | 0 | 0
0 | 28.1603 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1603 | 0 | 0 | 0
0 | 29.3822 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3822 | 0 | 0 | 0
0 | 22.5113 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5113 | 0 | 0 | 0
0 | 23.5466 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5466 | 0 | 0 | 0
0 | 222.8987 | [11 empty] | 88.8987 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 112.8987
0.00080967 | 191.6036 | [11 empty] | 57.6034 | 0.00080967 | 0.00026719 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.00080967 | 0 | 109.9992 | 0 | 0 | 81.6036
0.15981 | 162.0452 | [11 empty] | 27.9924 | 0.15981 | 0.052738 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.15981 | 0 | 109.8402 | 0 | 0 | 52.0452
0.47248 | 141.2149 | [11 empty] | 7.059 | 0.47248 | 0.15592 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.47248 | 0 | 109.5275 | 0 | 0 | 31.2149
1.0393 | 122.0013 | [11 empty] | 0 | 1.0393 | 0.34296 | 0 | 121.6583 | 0 | 0 | 1.0393 | 0 | 108.9607 | 0 | 0 | 12.0013
1.9628 | 126.911 | [11 empty] | 0 | 1.9628 | 0.64773 | 0 | 126.2632 | 0 | 0 | 1.9628 | 0 | 108.0372 | 0 | 0 | 16.911
2.4093 | 109.7598 | [11 empty] | 0 | 2.4093 | 0.79506 | 0 | 108.9647 | 0 | 0 | 2.4093 | 0 | 107.3505 | 0 | 0 | 0
3.0626 | 115.1766 | [11 empty] | 0 | 3.0626 | 1.0107 | 0 | 114.166 | 0 | 0 | 3.0626 | 0 | 106.9374 | 0 | 0 | 5.1766
3.8492 | 115.1717 | [11 empty] | 0 | 3.8492 | 1.2702 | 0 | 113.9015 | 0 | 0 | 3.8492 | 0 | 106.1508 | 0 | 0 | 5.1717
4.0237 | 125.6655 | [11 empty] | 0 | 4.0237 | 1.3278 | 0 | 124.3377 | 0 | 0 | 4.0237 | 0 | 105.9763 | 0 | 0 | 15.6655
3.9347 | 131.6188 | [11 empty] | 0 | 3.9347 | 1.2984 | 0 | 130.3204 | 0 | 0 | 3.9347 | 0 | 106.0653 | 0 | 0 | 21.6188
4.7124 | 4.9788 | [11 empty] | 0 | 4.7124 | 1.5551 | 0 | 3.4237 | 0 | 0 | 4.7124 | 0 | 0.26645 | 0 | 0 | 0
0.4363 | 5.4113 | [11 empty] | 0 | 0.4363 | 0.14398 | 0 | 5.2673 | 0 | 0 | 0.4363 | 0 | 4.975 | 0 | 0 | 0
0 | 6.4697 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4697 | 0 | 0 | 0
0 | 7.2103 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2103 | 0 | 0 | 0
0 | 7.9296 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9296 | 0 | 0 | 0
0 | 8.6377 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6377 | 0 | 0 | 0
0 | 9.4257 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4257 | 0 | 0 | 0
0 | 10.2347 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2347 | 0 | 0 | 0
0 | 11.0073 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0073 | 0 | 0 | 0
0 | 11.7697 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7697 | 0 | 0 | 0
0 | 12.5606 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5606 | 0 | 0 | 0
0 | 9.1138 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1138 | 0 | 0 | 0
0 | 9.6757 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6757 | 0 | 0 | 0
0.18233 | 175.7049 | [11 empty] | 41.6447 | 0.18233 | 0.060167 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.18233 | 0 | 109.8177 | 0 | 0 | 65.7049
0.30322 | 159.1349 | [11 empty] | 25.0348 | 0.30322 | 0.10006 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.30322 | 0 | 109.6968 | 0 | 0 | 49.1349
1.3809 | 146.3293 | [11 empty] | 11.8736 | 1.3809 | 0.45571 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.3809 | 0 | 108.6191 | 0 | 0 | 36.3293
2.2962 | 135.4243 | [11 empty] | 0.6666 | 2.2962 | 0.75775 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.2962 | 0 | 107.7038 | 0 | 0 | 25.4243
3.0252 | 120.9836 | [11 empty] | 0 | 3.0252 | 0.99832 | 0 | 119.9853 | 0 | 0 | 3.0252 | 0 | 106.9748 | 0 | 0 | 10.9836
3.6402 | 137.3973 | [11 empty] | 2.196 | 3.6402 | 1.2013 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.6402 | 0 | 106.3598 | 0 | 0 | 27.3973
4.2197 | 126.1956 | [11 empty] | 0 | 4.2197 | 1.3925 | 0 | 124.8031 | 0 | 0 | 4.2197 | 0 | 105.7803 | 0 | 0 | 16.1956
4.636 | 129.0253 | [11 empty] | 0 | 4.636 | 1.5299 | 0 | 127.4955 | 0 | 0 | 4.636 | 0 | 105.364 | 0 | 0 | 19.0253
5.0323 | 128.3516 | [11 empty] | 0 | 5.0323 | 1.6606 | 0 | 126.6909 | 0 | 0 | 5.0323 | 0 | 104.9677 | 0 | 0 | 18.3516
5.4251 | 132.6935 | [11 empty] | 0 | 5.4251 | 1.7903 | 0 | 130.9033 | 0 | 0 | 5.4251 | 0 | 104.5749 | 0 | 0 | 22.6935
5.1353 | 137.7009 | [11 empty] | 2.0063 | 5.1353 | 1.6946 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.1353 | 0 | 104.8647 | 0 | 0 | 27.7009
5.8287 | 4.6525 | [11 empty] | 0 | 5.8287 | 1.9235 | 0 | 2.729 | 0 | 0 | 4.6525 | 0 | 0 | 1.1762 | 0 | 0
1.3255 | 5.087 | [11 empty] | 0 | 1.3255 | 0.43741 | 0 | 4.6496 | 0 | 0 | 1.3255 | 0 | 3.7615 | 0 | 0 | 0
0 | 5.9534 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9534 | 0 | 0 | 0
0 | 6.6057 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6057 | 0 | 0 | 0
0 | 7.1978 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1978 | 0 | 0 | 0
0 | 7.8338 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8338 | 0 | 0 | 0
0 | 8.4749 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4749 | 0 | 0 | 0
0 | 9.0727 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0727 | 0 | 0 | 0
0 | 9.6353 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6353 | 0 | 0 | 0
0 | 10.2268 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2268 | 0 | 0 | 0
0 | 10.8526 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8526 | 0 | 0 | 0
0 | 8.0045 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0045 | 0 | 0 | 0
0 | 8.4716 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4716 | 0 | 0 | 0
0.43593 | 172.9107 | [11 empty] | 38.7668 | 0.43593 | 0.14386 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.43593 | 0 | 109.5641 | 0 | 0 | 62.9107
0.79627 | 150.3733 | [11 empty] | 16.1106 | 0.79627 | 0.26277 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.79627 | 0 | 109.2037 | 0 | 0 | 40.3733
2.0272 | 135.7982 | [11 empty] | 1.1293 | 2.0272 | 0.66896 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.0272 | 0 | 107.9728 | 0 | 0 | 25.7982
2.8696 | 120.2316 | [11 empty] | 0 | 2.8696 | 0.94697 | 0 | 119.2846 | 0 | 0 | 2.8696 | 0 | 107.1304 | 0 | 0 | 10.2316
3.5958 | 104.0263 | [11 empty] | 0 | 3.5958 | 1.1866 | 0 | 102.8397 | 0 | 0 | 3.5958 | 0 | 100.4306 | 0 | 0 | 0
4.1579 | 119.648 | [11 empty] | 0 | 4.1579 | 1.3721 | 0 | 118.2759 | 0 | 0 | 4.1579 | 0 | 105.8421 | 0 | 0 | 9.648
4.7546 | 111.6358 | [11 empty] | 0 | 4.7546 | 1.569 | 0 | 110.0667 | 0 | 0 | 4.7546 | 0 | 105.2454 | 0 | 0 | 1.6358
5.3022 | 117.957 | [11 empty] | 0 | 5.3022 | 1.7497 | 0 | 116.2073 | 0 | 0 | 5.3022 | 0 | 104.6978 | 0 | 0 | 7.957
6.2652 | 120.4602 | [11 empty] | 0 | 6.2652 | 2.0675 | 0 | 118.3926 | 0 | 0 | 6.2652 | 0 | 103.7348 | 0 | 0 | 10.4602
7.2812 | 124.8276 | [11 empty] | 0 | 7.2812 | 2.4028 | 0 | 122.4248 | 0 | 0 | 7.2812 | 0 | 102.7188 | 0 | 0 | 14.8276
6.625 | 126.385 | [11 empty] | 0 | 6.625 | 2.1862 | 0 | 124.1987 | 0 | 0 | 6.625 | 0 | 103.375 | 0 | 0 | 16.385
6.3225 | 4.066 | [11 empty] | 0 | 6.3225 | 2.0864 | 0 | 1.9796 | 0 | 0 | 4.066 | 0 | 0 | 2.2565 | 0 | 0
1.8064 | 4.3594 | [11 empty] | 0 | 1.8064 | 0.5961 | 0 | 3.7633 | 0 | 0 | 1.8064 | 0 | 2.553 | 0 | 0 | 0
0 | 4.982 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.982 | 0 | 0 | 0
0 | 5.4322 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4322 | 0 | 0 | 0
0 | 5.8055 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8055 | 0 | 0 | 0
0 | 6.1353 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1353 | 0 | 0 | 0
0 | 6.475 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.475 | 0 | 0 | 0
0 | 6.8297 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8297 | 0 | 0 | 0
0 | 7.2771 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2771 | 0 | 0 | 0
0 | 7.6967 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6967 | 0 | 0 | 0
0 | 8.0933 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0933 | 0 | 0 | 0
0 | 5.6722 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6722 | 0 | 0 | 0
0 | 5.8754 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8754 | 0 | 0 | 0
0.93226 | 131.3479 | [11 empty] | 0 | 0.93226 | 0.30765 | 0 | 131.0402 | 0 | 0 | 0.93226 | 0 | 109.0677 | 0 | 0 | 21.3479
1.6498 | 107.5489 | [11 empty] | 0 | 1.6498 | 0.54445 | 0 | 107.0045 | 0 | 0 | 1.6498 | 0 | 105.8991 | 0 | 0 | 0
2.8899 | 90.7115 | [11 empty] | 0 | 2.8899 | 0.95366 | 0 | 89.7578 | 0 | 0 | 2.8899 | 0 | 87.8216 | 0 | 0 | 0
3.7814 | 81.3835 | [11 empty] | 0 | 3.7814 | 1.2479 | 0 | 80.1357 | 0 | 0 | 3.7814 | 0 | 77.6021 | 0 | 0 | 0
4.7409 | 69.3436 | [11 empty] | 0 | 4.7409 | 1.5645 | 0 | 67.7791 | 0 | 0 | 4.7409 | 0 | 64.6027 | 0 | 0 | 0
6.011 | 80.2784 | [11 empty] | 0 | 6.011 | 1.9836 | 0 | 78.2947 | 0 | 0 | 6.011 | 0 | 74.2673 | 0 | 0 | 0
7.9365 | 64.9859 | [11 empty] | 0 | 7.9365 | 2.619 | 0 | 62.3669 | 0 | 0 | 7.9365 | 0 | 57.0494 | 0 | 0 | 0
9.6476 | 64.6553 | [11 empty] | 0 | 9.6476 | 3.1837 | 0 | 61.4716 | 0 | 0 | 9.6476 | 0 | 55.0078 | 0 | 0 | 0
11.5381 | 66.8689 | [11 empty] | 0 | 11.5381 | 3.8076 | 0 | 63.0613 | 0 | 0 | 11.5381 | 0 | 55.3308 | 0 | 0 | 0
12.8929 | 71.7823 | [11 empty] | 0 | 12.8929 | 4.2547 | 0 | 67.5276 | 0 | 0 | 12.8929 | 0 | 58.8894 | 0 | 0 | 0
11.5791 | 76.7404 | [11 empty] | 0 | 11.5791 | 3.8211 | 0 | 72.9193 | 0 | 0 | 11.5791 | 0 | 65.1614 | 0 | 0 | 0
7.0166 | 2.5019 | [11 empty] | 0 | 7.0166 | 2.3155 | 0 | 0.18638 | 0 | 0 | 2.5019 | 0 | 0 | 4.5147 | 0 | 0
2.3675 | 2.6914 | [11 empty] | 0 | 2.3675 | 0.78127 | 0 | 1.9101 | 0 | 0 | 2.3675 | 0 | 0.32387 | 0 | 0 | 0
0 | 3.3495 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3495 | 0 | 0 | 0
0 | 3.81 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0
0 | 4.2062 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2062 | 0 | 0 | 0
0 | 4.5679 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5679 | 0 | 0 | 0
0 | 4.8671 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8671 | 0 | 0 | 0
0 | 5.1619 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1619 | 0 | 0 | 0
0 | 5.4768 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4768 | 0 | 0 | 0
0 | 5.7779 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7779 | 0 | 0 | 0
0.085465 | 6.0727 | [11 empty] | 0 | 0.085465 | 0.028204 | 0 | 6.0445 | 0 | 0 | 0.085465 | 0 | 5.9873 | 0 | 0 | 0
0 | 4.2497 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2497 | 0 | 0 | 0
0 | 4.4566 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4566 | 0 | 0 | 0
1.2627 | 104.3255 | [11 empty] | 0 | 1.2627 | 0.41668 | 0 | 103.9088 | 0 | 0 | 1.2627 | 0 | 103.0629 | 0 | 0 | 0
2.2291 | 88.8509 | [11 empty] | 0 | 2.2291 | 0.73559 | 0 | 88.1153 | 0 | 0 | 2.2291 | 0 | 86.6218 | 0 | 0 | 0
3.3166 | 79.8131 | [11 empty] | 0 | 3.3166 | 1.0945 | 0 | 78.7187 | 0 | 0 | 3.3166 | 0 | 76.4966 | 0 | 0 | 0
4.4028 | 65.8425 | [11 empty] | 0 | 4.4028 | 1.4529 | 0 | 64.3896 | 0 | 0 | 4.4028 | 0 | 61.4397 | 0 | 0 | 0
7.0452 | 48.5864 | [11 empty] | 0 | 7.0452 | 2.3249 | 0 | 46.2615 | 0 | 0 | 7.0452 | 0 | 41.5412 | 0 | 0 | 0
8.6547 | 57.626 | [11 empty] | 0 | 8.6547 | 2.856 | 0 | 54.7699 | 0 | 0 | 8.6547 | 0 | 48.9713 | 0 | 0 | 0
11.2818 | 46.9136 | [11 empty] | 0 | 11.2818 | 3.723 | 0 | 43.1906 | 0 | 0 | 11.2818 | 0 | 35.6318 | 0 | 0 | 0
13.3123 | 49.1895 | [11 empty] | 0 | 13.3123 | 4.3931 | 0 | 44.7964 | 0 | 0 | 13.3123 | 0 | 35.8772 | 0 | 0 | 0
15.0686 | 53.2716 | [11 empty] | 0 | 15.0686 | 4.9726 | 0 | 48.2989 | 0 | 0 | 15.0686 | 0 | 38.203 | 0 | 0 | 0
16.3029 | 58.0361 | [11 empty] | 0 | 16.3029 | 5.3799 | 0 | 52.6562 | 0 | 0 | 16.3029 | 0 | 41.7333 | 0 | 0 | 0
14.6939 | 62.925 | [11 empty] | 0 | 14.6939 | 4.849 | 0 | 58.076 | 0 | 0 | 14.6939 | 0 | 48.2311 | 0 | 0 | 0
7.3241 | 2.0732 | [11 empty] | 0 | 7.3241 | 2.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0732 | 0 | 0 | 5.2509 | 0 | 0
2.6335 | 2.18 | [11 empty] | 0 | 2.6335 | 0.86906 | 0 | 1.3109 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0.45357 | 0 | 0
5.2027 | 2.6933 | [11 empty] | 0 | 5.2027 | 1.7169 | 0 | 0.97638 | 0 | 0 | 2.6933 | 0 | 0 | 2.5095 | 0 | 0
0 | 3.1773 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1773 | 0 | 0 | 0
0 | 3.58 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0
2.6028 | 3.9723 | [11 empty] | 0 | 2.6028 | 0.85893 | 0 | 3.1134 | 0 | 0 | 2.6028 | 0 | 1.3695 | 0 | 0 | 0
0 | 4.3243 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3243 | 0 | 0 | 0
0 | 4.6208 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6208 | 0 | 0 | 0
0 | 4.8933 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8933 | 0 | 0 | 0
0 | 5.2275 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2275 | 0 | 0 | 0
0 | 5.5668 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5668 | 0 | 0 | 0
0 | 5.9057 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9057 | 0 | 0 | 0
0 | 6.2571 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2571 | 0 | 0 | 0
0.046065 | 4.8699 | [11 empty] | 0 | 0.046065 | 0.015201 | 0 | 4.8547 | 0 | 0 | 0.046065 | 0 | 4.8238 | 0 | 0 | 0
3.4239 | 4.4928 | [11 empty] | 0 | 3.4239 | 1.1299 | 0 | 3.3629 | 0 | 0 | 3.4239 | 0 | 1.0689 | 0 | 0 | 0
0.067749 | 3.4305 | [11 empty] | 0 | 0.067749 | 0.022357 | 0 | 3.4082 | 0 | 0 | 0.067749 | 0 | 3.3628 | 0 | 0 | 0
0.071519 | 2.166 | [11 empty] | 0 | 0.071519 | 0.023601 | 0 | 2.1424 | 0 | 0 | 0.071519 | 0 | 2.0945 | 0 | 0 | 0
3.6493 | 1.4798 | [11 empty] | 0 | 3.6493 | 1.2043 | 0 | 0.2755 | 0 | 0 | 1.4798 | 0 | 0 | 2.1696 | 0 | 0
0.60874 | 1.2093 | [11 empty] | 0 | 0.60874 | 0.20088 | 0 | 1.0084 | 0 | 0 | 0.60874 | 0 | 0.60056 | 0 | 0 | 0
0.22037 | 1.1917 | [11 empty] | 0 | 0.22037 | 0.072721 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 0.22037 | 0 | 0.97137 | 0 | 0 | 0
0.37878 | 1.5693 | [11 empty] | 0 | 0.37878 | 0.125 | 0 | 1.4443 | 0 | 0 | 0.37878 | 0 | 1.1905 | 0 | 0 | 0
3.8142 | 2.1322 | [11 empty] | 0 | 3.8142 | 1.2587 | 0 | 0.87355 | 0 | 0 | 2.1322 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0
0.50065 | 2.5039 | [11 empty] | 0 | 0.50065 | 0.16521 | 0 | 2.3387 | 0 | 0 | 0.50065 | 0 | 2.0033 | 0 | 0 | 0
0.25627 | 4.0092 | [11 empty] | 0 | 0.25627 | 0.084569 | 0 | 3.9246 | 0 | 0 | 0.25627 | 0 | 3.7529 | 0 | 0 | 0
0.18543 | 4.5396 | [11 empty] | 0 | 0.18543 | 0.061192 | 0 | 4.4784 | 0 | 0 | 0.18543 | 0 | 4.3542 | 0 | 0 | 0
0.13452 | 5.0013 | [11 empty] | 0 | 0.13452 | 0.044391 | 0 | 4.9569 | 0 | 0 | 0.13452 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | 0
0.09536 | 5.338 | [11 empty] | 0 | 0.09536 | 0.031469 | 0 | 5.3065 | 0 | 0 | 0.09536 | 0 | 5.2426 | 0 | 0 | 0
0.063261 | 5.6321 | [11 empty] | 0 | 0.063261 | 0.020876 | 0 | 5.6112 | 0 | 0 | 0.063261 | 0 | 5.5688 | 0 | 0 | 0
0.042907 | 5.8889 | [11 empty] | 0 | 0.042907 | 0.014159 | 0 | 5.8748 | 0 | 0 | 0.042907 | 0 | 5.846 | 0 | 0 | 0
0.040979 | 6.1473 | [11 empty] | 0 | 0.040979 | 0.013523 | 0 | 6.1338 | 0 | 0 | 0.040979 | 0 | 6.1063 | 0 | 0 | 0
0.038761 | 6.4544 | [11 empty] | 0 | 0.038761 | 0.012791 | 0 | 6.4416 | 0 | 0 | 0.038761 | 0 | 6.4156 | 0 | 0 | 0
0.037027 | 6.7445 | [11 empty] | 0 | 0.037027 | 0.012219 | 0 | 6.7323 | 0 | 0 | 0.037027 | 0 | 6.7075 | 0 | 0 | 0
0.035424 | 7.0247 | [11 empty] | 0 | 0.035424 | 0.01169 | 0 | 7.013 | 0 | 0 | 0.035424 | 0 | 6.9893 | 0 | 0 | 0
0.033618 | 7.3514 | [11 empty] | 0 | 0.033618 | 0.011094 | 0 | 7.3403 | 0 | 0 | 0.033618 | 0 | 7.3177 | 0 | 0 | 0
0.031871 | 7.6998 | [11 empty] | 0 | 0.031871 | 0.010518 | 0 | 7.6892 | 0 | 0 | 0.031871 | 0 | 7.6679 | 0 | 0 | 0
0.030454 | 8.0128 | [11 empty] | 0 | 0.030454 | 0.01005 | 0 | 8.0028 | 0 | 0 | 0.030454 | 0 | 7.9824 | 0 | 0 | 0
0.029061 | 8.3285 | [11 empty] | 0 | 0.029061 | 0.0095901 | 0 | 8.3189 | 0 | 0 | 0.029061 | 0 | 8.2994 | 0 | 0 | 0
0.078626 | 5.3878 | [11 empty] | 0 | 0.078626 | 0.025947 | 0 | 5.3619 | 0 | 0 | 0.078626 | 0 | 5.3092 | 0 | 0 | 0
0.10416 | 4.3325 | [11 empty] | 0 | 0.10416 | 0.034373 | 0 | 4.2981 | 0 | 0 | 0.10416 | 0 | 4.2283 | 0 | 0 | 0
3.6058 | 3.0972 | [11 empty] | 0 | 3.6058 | 1.1899 | 0 | 1.9073 | 0 | 0 | 3.0972 | 0 | 0 | 0.50852 | 0 | 0
0.25333 | 3.0289 | [11 empty] | 0 | 0.25333 | 0.083598 | 0 | 2.9453 | 0 | 0 | 0.25333 | 0 | 2.7756 | 0 | 0 | 0
0.27564 | 2.764 | [11 empty] | 0 | 0.27564 | 0.090961 | 0 | 2.673 | 0 | 0 | 0.27564 | 0 | 2.4883 | 0 | 0 | 0
0.27441 | 2.1747 | [11 empty] | 0 | 0.27441 | 0.090556 | 0 | 2.0841 | 0 | 0 | 0.27441 | 0 | 1.9003 | 0 | 0 | 0
0.33332 | 2.3838 | [11 empty] | 0 | 0.33332 | 0.11 | 0 | 2.2738 | 0 | 0 | 0.33332 | 0 | 2.0505 | 0 | 0 | 0
0.40168 | 2.9832 | [11 empty] | 0 | 0.40168 | 0.13255 | 0 | 2.8507 | 0 | 0 | 0.40168 | 0 | 2.5816 | 0 | 0 | 0
0.43451 | 3.5627 | [11 empty] | 0 | 0.43451 | 0.14339 | 0 | 3.4193 | 0 | 0 | 0.43451 | 0 | 3.1282 | 0 | 0 | 0
3.8411 | 3.8907 | [11 empty] | 0 | 3.8411 | 1.2676 | 0 | 2.6231 | 0 | 0 | 3.8411 | 0 | 0.049522 | 0 | 0 | 0
0.23465 | 5.8455 | [11 empty] | 0 | 0.23465 | 0.077433 | 0 | 5.7681 | 0 | 0 | 0.23465 | 0 | 5.6109 | 0 | 0 | 0
0.13202 | 6.6189 | [11 empty] | 0 | 0.13202 | 0.043567 | 0 | 6.5753 | 0 | 0 | 0.13202 | 0 | 6.4868 | 0 | 0 | 0
0.069578 | 7.1865 | [11 empty] | 0 | 0.069578 | 0.022961 | 0 | 7.1635 | 0 | 0 | 0.069578 | 0 | 7.1169 | 0 | 0 | 0
0.062968 | 7.6707 | [11 empty] | 0 | 0.062968 | 0.02078 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 0.062968 | 0 | 7.6078 | 0 | 0 | 0
0.057214 | 8.154 | [11 empty] | 0 | 0.057214 | 0.018881 | 0 | 8.1351 | 0 | 0 | 0.057214 | 0 | 8.0968 | 0 | 0 | 0
0.052229 | 8.5992 | [11 empty] | 0 | 0.052229 | 0.017235 | 0 | 8.582 | 0 | 0 | 0.052229 | 0 | 8.547 | 0 | 0 | 0
0 | 9.1976 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1976 | 0 | 0 | 0
0 | 9.9596 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9596 | 0 | 0 | 0
0 | 10.8877 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8877 | 0 | 0 | 0
0 | 11.9806 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9806 | 0 | 0 | 0
0 | 13.1845 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1845 | 0 | 0 | 0
0.0579 | 14.7056 | [11 empty] | 0 | 0.0579 | 0.019107 | 0 | 14.6865 | 0 | 0 | 0.0579 | 0 | 14.6477 | 0 | 0 | 0
0 | 11.492 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.492 | 0 | 0 | 0
0 | 12.7743 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7743 | 0 | 0 | 0
0.18858 | 172.9225 | [11 empty] | 38.8602 | 0.18858 | 0.062233 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.18858 | 0 | 109.8114 | 0 | 0 | 62.9225
0.66963 | 130.6471 | [11 empty] | 0 | 0.66963 | 0.22098 | 0 | 130.4261 | 0 | 0 | 0.66963 | 0 | 109.3304 | 0 | 0 | 20.6471
1.9629 | 102.5435 | [11 empty] | 0 | 1.9629 | 0.64774 | 0 | 101.8958 | 0 | 0 | 1.9629 | 0 | 100.5806 | 0 | 0 | 0
5.5192 | 79.8598 | [11 empty] | 0 | 5.5192 | 1.8214 | 0 | 78.0384 | 0 | 0 | 5.5192 | 0 | 74.3405 | 0 | 0 | 0
16.1177 | 51.3476 | [11 empty] | 0 | 16.1177 | 5.3188 | 0 | 46.0288 | 0 | 0 | 16.1177 | 0 | 35.2299 | 0 | 0 | 0
21.7101 | 50.4836 | [11 empty] | 0 | 21.7101 | 7.1643 | 0 | 43.3193 | 0 | 0 | 21.7101 | 0 | 28.7736 | 0 | 0 | 0
24.2297 | 34.0341 | [11 empty] | 0 | 24.2297 | 7.9958 | 0 | 26.0383 | 0 | 0 | 24.2297 | 0 | 9.8044 | 0 | 0 | 0
23.7756 | 37.3672 | [11 empty] | 0 | 23.7756 | 7.8459 | 0 | 29.5213 | 0 | 0 | 23.7756 | 0 | 13.5916 | 0 | 0 | 0
16.2861 | 49.9276 | [11 empty] | 0 | 16.2861 | 5.3744 | 0 | 44.5532 | 0 | 0 | 16.2861 | 0 | 33.6415 | 0 | 0 | 0
15.2252 | 63.716 | [11 empty] | 0 | 15.2252 | 5.0243 | 0 | 58.6916 | 0 | 0 | 15.2252 | 0 | 48.4908 | 0 | 0 | 0
13.0341 | 72.396 | [11 empty] | 0 | 13.0341 | 4.3012 | 0 | 68.0947 | 0 | 0 | 13.0341 | 0 | 59.3619 | 0 | 0 | 0
6.5801 | 3.0299 | [11 empty] | 0 | 6.5801 | 2.1714 | 0 | 0.85848 | 0 | 0 | 3.0299 | 0 | 0 | 3.5502 | 0 | 0
1.8759 | 3.4143 | [11 empty] | 0 | 1.8759 | 0.61905 | 0 | 2.7953 | 0 | 0 | 1.8759 | 0 | 1.5384 | 0 | 0 | 0
0 | 4.1939 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1939 | 0 | 0 | 0
0 | 4.8213 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8213 | 0 | 0 | 0
0 | 5.4877 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4877 | 0 | 0 | 0
0 | 6.0772 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0772 | 0 | 0 | 0
0 | 6.5756 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5756 | 0 | 0 | 0
0 | 7.008 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.008 | 0 | 0 | 0
0 | 7.4114 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4114 | 0 | 0 | 0
0 | 7.8433 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8433 | 0 | 0 | 0
0.0076279 | 8.3164 | [11 empty] | 0 | 0.0076279 | 0.0025172 | 0 | 8.3139 | 0 | 0 | 0.0076279 | 0 | 8.3088 | 0 | 0 | 0
0 | 6.2575 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2575 | 0 | 0 | 0
0 | 6.582 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.582 | 0 | 0 | 0
0.7862 | 137.702 | [11 empty] | 3.4425 | 0.7862 | 0.25945 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.7862 | 0 | 109.2138 | 0 | 0 | 27.702
1.4546 | 122.7852 | [11 empty] | 0 | 1.4546 | 0.48002 | 0 | 122.3052 | 0 | 0 | 1.4546 | 0 | 108.5454 | 0 | 0 | 12.7852
2.6462 | 111.6621 | [11 empty] | 0 | 2.6462 | 0.87324 | 0 | 110.7888 | 0 | 0 | 2.6462 | 0 | 107.3538 | 0 | 0 | 1.6621
3.5287 | 100.2794 | [11 empty] | 0 | 3.5287 | 1.1645 | 0 | 99.1149 | 0 | 0 | 3.5287 | 0 | 96.7506 | 0 | 0 | 0
4.3949 | 85.8345 | [11 empty] | 0 | 4.3949 | 1.4503 | 0 | 84.3842 | 0 | 0 | 4.3949 | 0 | 81.4396 | 0 | 0 | 0
5.6478 | 97.0138 | [11 empty] | 0 | 5.6478 | 1.8638 | 0 | 95.1501 | 0 | 0 | 5.6478 | 0 | 91.366 | 0 | 0 | 0
7.4581 | 85.3053 | [11 empty] | 0 | 7.4581 | 2.4612 | 0 | 82.8441 | 0 | 0 | 7.4581 | 0 | 77.8472 | 0 | 0 | 0
9.2009 | 86.4968 | [11 empty] | 0 | 9.2009 | 3.0363 | 0 | 83.4605 | 0 | 0 | 9.2009 | 0 | 77.2959 | 0 | 0 | 0
10.7432 | 88.4725 | [11 empty] | 0 | 10.7432 | 3.5453 | 0 | 84.9273 | 0 | 0 | 10.7432 | 0 | 77.7293 | 0 | 0 | 0
11.7847 | 93.2111 | [11 empty] | 0 | 11.7847 | 3.889 | 0 | 89.3222 | 0 | 0 | 11.7847 | 0 | 81.4264 | 0 | 0 | 0
10.5555 | 98.7889 | [11 empty] | 0 | 10.5555 | 3.4833 | 0 | 95.3056 | 0 | 0 | 10.5555 | 0 | 88.2334 | 0 | 0 | 0
6.7954 | 3.4324 | [11 empty] | 0 | 6.7954 | 2.2425 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 3.4324 | 0 | 0 | 3.3629 | 0 | 0
2.2062 | 3.8185 | [11 empty] | 0 | 2.2062 | 0.72805 | 0 | 3.0904 | 0 | 0 | 2.2062 | 0 | 1.6123 | 0 | 0 | 0
0 | 4.5523 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5523 | 0 | 0 | 0
0 | 5.1279 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1279 | 0 | 0 | 0
0 | 5.6751 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6751 | 0 | 0 | 0
0 | 6.1514 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1514 | 0 | 0 | 0
0 | 6.5671 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5671 | 0 | 0 | 0
0 | 6.9421 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9421 | 0 | 0 | 0
0 | 7.3242 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3242 | 0 | 0 | 0
0 | 7.7368 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7368 | 0 | 0 | 0
0.0039277 | 8.1501 | [11 empty] | 0 | 0.0039277 | 0.0012961 | 0 | 8.1488 | 0 | 0 | 0.0039277 | 0 | 8.1462 | 0 | 0 | 0
0 | 6.0772 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0772 | 0 | 0 | 0
0 | 6.3667 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0 | 0
0.96788 | 135.788 | [11 empty] | 1.4686 | 0.96788 | 0.3194 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.96788 | 0 | 109.0321 | 0 | 0 | 25.788
1.7728 | 119.1594 | [11 empty] | 0 | 1.7728 | 0.58503 | 0 | 118.5744 | 0 | 0 | 1.7728 | 0 | 108.2272 | 0 | 0 | 9.1594
2.9706 | 107.7053 | [11 empty] | 0 | 2.9706 | 0.98028 | 0 | 106.725 | 0 | 0 | 2.9706 | 0 | 104.7347 | 0 | 0 | 0
3.8461 | 100.6437 | [11 empty] | 0 | 3.8461 | 1.2692 | 0 | 99.3745 | 0 | 0 | 3.8461 | 0 | 96.7976 | 0 | 0 | 0
4.7883 | 90.066 | [11 empty] | 0 | 4.7883 | 1.5802 | 0 | 88.4858 | 0 | 0 | 4.7883 | 0 | 85.2777 | 0 | 0 | 0
5.9761 | 102.4028 | [11 empty] | 0 | 5.9761 | 1.9721 | 0 | 100.4307 | 0 | 0 | 5.9761 | 0 | 96.4267 | 0 | 0 | 0
7.7347 | 88.7019 | [11 empty] | 0 | 7.7347 | 2.5524 | 0 | 86.1495 | 0 | 0 | 7.7347 | 0 | 80.9672 | 0 | 0 | 0
9.3381 | 87.6753 | [11 empty] | 0 | 9.3381 | 3.0816 | 0 | 84.5937 | 0 | 0 | 9.3381 | 0 | 78.3372 | 0 | 0 | 0
11.0459 | 88.6058 | [11 empty] | 0 | 11.0459 | 3.6451 | 0 | 84.9607 | 0 | 0 | 11.0459 | 0 | 77.5599 | 0 | 0 | 0
12.1608 | 93.3756 | [11 empty] | 0 | 12.1608 | 4.0131 | 0 | 89.3625 | 0 | 0 | 12.1608 | 0 | 81.2148 | 0 | 0 | 0
10.7585 | 99.5331 | [11 empty] | 0 | 10.7585 | 3.5503 | 0 | 95.9827 | 0 | 0 | 10.7585 | 0 | 88.7745 | 0 | 0 | 0
6.9423 | 3.5098 | [11 empty] | 0 | 6.9423 | 2.291 | 0 | 1.2188 | 0 | 0 | 3.5098 | 0 | 0 | 3.4325 | 0 | 0
2.3429 | 3.9469 | [11 empty] | 0 | 2.3429 | 0.77314 | 0 | 3.1738 | 0 | 0 | 2.3429 | 0 | 1.6041 | 0 | 0 | 0
0 | 4.7634 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7634 | 0 | 0 | 0
0 | 5.3955 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3955 | 0 | 0 | 0
0 | 5.9646 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9646 | 0 | 0 | 0
0 | 6.5856 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5856 | 0 | 0 | 0
0 | 7.3196 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3196 | 0 | 0 | 0
0 | 8.1389 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1389 | 0 | 0 | 0
0 | 9.046 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.046 | 0 | 0 | 0
0 | 9.9972 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9972 | 0 | 0 | 0
0 | 11.1258 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1258 | 0 | 0 | 0
0 | 9.1125 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1125 | 0 | 0 | 0
0 | 10.0634 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0634 | 0 | 0 | 0
0.49751 | 195.4457 | [11 empty] | 61.2815 | 0.49751 | 0.16418 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.49751 | 0 | 109.5025 | 0 | 0 | 85.4457
1.1781 | 158.0414 | [11 empty] | 23.6527 | 1.1781 | 0.38876 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.1781 | 0 | 108.8219 | 0 | 0 | 48.0414
3.0178 | 131.4409 | [11 empty] | 0 | 3.0178 | 0.99588 | 0 | 130.445 | 0 | 0 | 3.0178 | 0 | 106.9822 | 0 | 0 | 21.4409
6.4637 | 110.4596 | [11 empty] | 0 | 6.4637 | 2.133 | 0 | 108.3266 | 0 | 0 | 6.4637 | 0 | 103.5363 | 0 | 0 | 0.45965
10.425 | 90.4161 | [11 empty] | 0 | 10.425 | 3.4403 | 0 | 86.9758 | 0 | 0 | 10.425 | 0 | 79.9911 | 0 | 0 | 0
20.2098 | 90.5175 | [11 empty] | 0 | 20.2098 | 6.6692 | 0 | 83.8483 | 0 | 0 | 20.2098 | 0 | 70.3078 | 0 | 0 | 0
21.3835 | 72.3663 | [11 empty] | 0 | 21.3835 | 7.0566 | 0 | 65.3098 | 0 | 0 | 21.3835 | 0 | 50.9828 | 0 | 0 | 0
22.7618 | 75.2353 | [11 empty] | 0 | 22.7618 | 7.5114 | 0 | 67.7239 | 0 | 0 | 22.7618 | 0 | 52.4735 | 0 | 0 | 0
15.8092 | 88.8509 | [11 empty] | 0 | 15.8092 | 5.217 | 0 | 83.6338 | 0 | 0 | 15.8092 | 0 | 73.0417 | 0 | 0 | 0
15.0474 | 104.057 | [11 empty] | 0 | 15.0474 | 4.9656 | 0 | 99.0914 | 0 | 0 | 15.0474 | 0 | 89.0097 | 0 | 0 | 0
12.8908 | 111.9141 | [11 empty] | 0 | 12.8908 | 4.254 | 0 | 107.6602 | 0 | 0 | 12.8908 | 0 | 97.1092 | 0 | 0 | 1.9141
6.5086 | 4.2084 | [11 empty] | 0 | 6.5086 | 2.1478 | 0 | 2.0606 | 0 | 0 | 4.2084 | 0 | 0 | 2.3002 | 0 | 0
1.8586 | 4.7558 | [11 empty] | 0 | 1.8586 | 0.61335 | 0 | 4.1424 | 0 | 0 | 1.8586 | 0 | 2.8971 | 0 | 0 | 0
0 | 5.5487 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5487 | 0 | 0 | 0
0 | 6.2722 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2722 | 0 | 0 | 0
0 | 7.0313 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0313 | 0 | 0 | 0
0 | 7.6478 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6478 | 0 | 0 | 0
0 | 8.217 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.217 | 0 | 0 | 0
0 | 8.8564 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8564 | 0 | 0 | 0
0 | 9.4336 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4336 | 0 | 0 | 0
0 | 10.0112 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0112 | 0 | 0 | 0
0 | 10.6696 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6696 | 0 | 0 | 0
0 | 8.4191 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4191 | 0 | 0 | 0
0 | 8.8912 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8912 | 0 | 0 | 0
0.6842 | 164.4893 | [11 empty] | 30.2635 | 0.6842 | 0.22579 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.6842 | 0 | 109.3158 | 0 | 0 | 54.4893
2.131 | 125.3223 | [11 empty] | 0 | 2.131 | 0.70324 | 0 | 124.6191 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 107.869 | 0 | 0 | 15.3223
9.0816 | 93.7154 | [11 empty] | 0 | 9.0816 | 2.9969 | 0 | 90.7185 | 0 | 0 | 9.0816 | 0 | 84.6339 | 0 | 0 | 0
18.4497 | 67.8945 | [11 empty] | 0 | 18.4497 | 6.0884 | 0 | 61.8061 | 0 | 0 | 18.4497 | 0 | 49.4448 | 0 | 0 | 0
20.7143 | 46.9028 | [11 empty] | 0 | 20.7143 | 6.8357 | 0 | 40.067 | 0 | 0 | 20.7143 | 0 | 26.1884 | 0 | 0 | 0
20.4766 | 53.4203 | [11 empty] | 0 | 20.4766 | 6.7573 | 0 | 46.6631 | 0 | 0 | 20.4766 | 0 | 32.9438 | 0 | 0 | 0
27.3419 | 40.9045 | [11 empty] | 0 | 27.3419 | 9.0228 | 0 | 31.8817 | 0 | 0 | 27.3419 | 0 | 13.5626 | 0 | 0 | 0
26.3911 | 43.3929 | [11 empty] | 0 | 26.3911 | 8.7091 | 0 | 34.6839 | 0 | 0 | 26.3911 | 0 | 17.0018 | 0 | 0 | 0
21.9039 | 54.8528 | [11 empty] | 0 | 21.9039 | 7.2283 | 0 | 47.6245 | 0 | 0 | 21.9039 | 0 | 32.9489 | 0 | 0 | 0
20.1116 | 66.5436 | [11 empty] | 0 | 20.1116 | 6.6368 | 0 | 59.9068 | 0 | 0 | 20.1116 | 0 | 46.4321 | 0 | 0 | 0
17.4482 | 74.0316 | [11 empty] | 0 | 17.4482 | 5.7579 | 0 | 68.2736 | 0 | 0 | 17.4482 | 0 | 56.5833 | 0 | 0 | 0
8.6334 | 3.0542 | [11 empty] | 0 | 8.6334 | 2.849 | 0 | 0.20513 | 0 | 0 | 3.0542 | 0 | 0 | 5.5792 | 0 | 0
6.0615 | 3.4144 | [11 empty] | 0 | 6.0615 | 2.0003 | 0 | 1.4141 | 0 | 0 | 3.4144 | 0 | 0 | 2.6471 | 0 | 0
0 | 4.2201 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2201 | 0 | 0 | 0
0 | 4.7549 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7549 | 0 | 0 | 0
0 | 5.1513 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1513 | 0 | 0 | 0
2.187 | 5.5974 | [11 empty] | 0 | 2.187 | 0.7217 | 0 | 4.8757 | 0 | 0 | 2.187 | 0 | 3.4104 | 0 | 0 | 0
0 | 6.1233 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1233 | 0 | 0 | 0
0 | 6.6579 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6579 | 0 | 0 | 0
0 | 7.1784 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1784 | 0 | 0 | 0
0 | 7.7111 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7111 | 0 | 0 | 0
0 | 8.2851 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2851 | 0 | 0 | 0
0 | 8.8476 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8476 | 0 | 0 | 0
0 | 9.4096 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4096 | 0 | 0 | 0
0 | 7.2381 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2381 | 0 | 0 | 0
3.5944 | 4.7132 | [11 empty] | 0 | 3.5944 | 1.1861 | 0 | 3.5271 | 0 | 0 | 3.5944 | 0 | 1.1189 | 0 | 0 | 0
0 | 4.0416 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0416 | 0 | 0 | 0
4.1428 | 3.7995 | [11 empty] | 0 | 4.1428 | 1.3671 | 0 | 2.4323 | 0 | 0 | 3.7995 | 0 | 0 | 0.34331 | 0 | 0
1.4605 | 3.7624 | [11 empty] | 0 | 1.4605 | 0.48197 | 0 | 3.2805 | 0 | 0 | 1.4605 | 0 | 2.3019 | 0 | 0 | 0
4.9931 | 3.1597 | [11 empty] | 0 | 4.9931 | 1.6477 | 0 | 1.5119 | 0 | 0 | 3.1597 | 0 | 0 | 1.8335 | 0 | 0
0.024291 | 3.8554 | [11 empty] | 0 | 0.024291 | 0.008016 | 0 | 3.8474 | 0 | 0 | 0.024291 | 0 | 3.8311 | 0 | 0 | 0
0.031928 | 4.287 | [11 empty] | 0 | 0.031928 | 0.010536 | 0 | 4.2764 | 0 | 0 | 0.031928 | 0 | 4.2551 | 0 | 0 | 0
0.039812 | 4.8781 | [11 empty] | 0 | 0.039812 | 0.013138 | 0 | 4.865 | 0 | 0 | 0.039812 | 0 | 4.8383 | 0 | 0 | 0
0.047032 | 5.233 | [11 empty] | 0 | 0.047032 | 0.015521 | 0 | 5.2175 | 0 | 0 | 0.047032 | 0 | 5.186 | 0 | 0 | 0
0.028422 | 7.325 | [11 empty] | 0 | 0.028422 | 0.0093791 | 0 | 7.3157 | 0 | 0 | 0.028422 | 0 | 7.2966 | 0 | 0 | 0
0.019995 | 8.2256 | [11 empty] | 0 | 0.019995 | 0.0065984 | 0 | 8.219 | 0 | 0 | 0.019995 | 0 | 8.2056 | 0 | 0 | 0
0.014302 | 8.8712 | [11 empty] | 0 | 0.014302 | 0.0047198 | 0 | 8.8665 | 0 | 0 | 0.014302 | 0 | 8.8569 | 0 | 0 | 0
0.010027 | 9.4 | [11 empty] | 0 | 0.010027 | 0.0033088 | 0 | 9.3967 | 0 | 0 | 0.010027 | 0 | 9.39 | 0 | 0 | 0
0.0066727 | 9.9122 | [11 empty] | 0 | 0.0066727 | 0.002202 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0.0066727 | 0 | 9.9055 | 0 | 0 | 0
0.0039311 | 10.4477 | [11 empty] | 0 | 0.0039311 | 0.0012972 | 0 | 10.4464 | 0 | 0 | 0.0039311 | 0 | 10.4438 | 0 | 0 | 0
0.0010143 | 11.0727 | [11 empty] | 0 | 0.0010143 | 0.00033471 | 0 | 11.0724 | 0 | 0 | 0.0010143 | 0 | 11.0717 | 0 | 0 | 0
0 | 11.7761 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7761 | 0 | 0 | 0
0 | 12.509 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.509 | 0 | 0 | 0
0 | 13.1962 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1962 | 0 | 0 | 0
0 | 13.9038 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9038 | 0 | 0 | 0
0 | 14.7681 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7681 | 0 | 0 | 0
0 | 15.9796 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9796 | 0 | 0 | 0
0 | 17.3363 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3363 | 0 | 0 | 0
0.0055195 | 13.3788 | [11 empty] | 0 | 0.0055195 | 0.0018214 | 0 | 13.3769 | 0 | 0 | 0.0055195 | 0 | 13.3732 | 0 | 0 | 0
0.0051804 | 11.4552 | [11 empty] | 0 | 0.0051804 | 0.0017095 | 0 | 11.4535 | 0 | 0 | 0.0051804 | 0 | 11.45 | 0 | 0 | 0
0.014484 | 10.2963 | [11 empty] | 0 | 0.014484 | 0.0047797 | 0 | 10.2916 | 0 | 0 | 0.014484 | 0 | 10.2819 | 0 | 0 | 0
3.4049 | 8.6238 | [11 empty] | 0 | 3.4049 | 1.1236 | 0 | 7.5002 | 0 | 0 | 3.4049 | 0 | 5.2189 | 0 | 0 | 0
0.01296 | 9.1301 | [11 empty] | 0 | 0.01296 | 0.0042768 | 0 | 9.1259 | 0 | 0 | 0.01296 | 0 | 9.1172 | 0 | 0 | 0
0.013513 | 7.4135 | [11 empty] | 0 | 0.013513 | 0.0044592 | 0 | 7.409 | 0 | 0 | 0.013513 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0
0.01491 | 7.1124 | [11 empty] | 0 | 0.01491 | 0.0049205 | 0 | 7.1075 | 0 | 0 | 0.01491 | 0 | 7.0975 | 0 | 0 | 0
0.028935 | 7.5096 | [11 empty] | 0 | 0.028935 | 0.0095485 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0.028935 | 0 | 7.4807 | 0 | 0 | 0
0.038561 | 8.0725 | [11 empty] | 0 | 0.038561 | 0.012725 | 0 | 8.0598 | 0 | 0 | 0.038561 | 0 | 8.0339 | 0 | 0 | 0
0.04882 | 9.2844 | [11 empty] | 0 | 0.04882 | 0.016111 | 0 | 9.2683 | 0 | 0 | 0.04882 | 0 | 9.2356 | 0 | 0 | 0
0.03216 | 12.3567 | [11 empty] | 0 | 0.03216 | 0.010613 | 0 | 12.3461 | 0 | 0 | 0.03216 | 0 | 12.3245 | 0 | 0 | 0
0.025626 | 13.375 | [11 empty] | 0 | 0.025626 | 0.0084564 | 0 | 13.3666 | 0 | 0 | 0.025626 | 0 | 13.3494 | 0 | 0 | 0
0.021648 | 14.3166 | [11 empty] | 0 | 0.021648 | 0.0071439 | 0 | 14.3095 | 0 | 0 | 0.021648 | 0 | 14.295 | 0 | 0 | 0
0.018999 | 15.0157 | [11 empty] | 0 | 0.018999 | 0.0062698 | 0 | 15.0094 | 0 | 0 | 0.018999 | 0 | 14.9967 | 0 | 0 | 0
0.017236 | 15.5766 | [11 empty] | 0 | 0.017236 | 0.0056879 | 0 | 15.571 | 0 | 0 | 0.017236 | 0 | 15.5594 | 0 | 0 | 0
0.016082 | 16.036 | [11 empty] | 0 | 0.016082 | 0.0053069 | 0 | 16.0307 | 0 | 0 | 0.016082 | 0 | 16.0199 | 0 | 0 | 0
0 | 16.4275 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4275 | 0 | 0 | 0
0 | 16.719 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.719 | 0 | 0 | 0
0 | 16.9208 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9208 | 0 | 0 | 0
0 | 17.161 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.161 | 0 | 0 | 0
0 | 17.5211 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5211 | 0 | 0 | 0
0.058996 | 17.828 | [11 empty] | 0 | 0.058996 | 0.019469 | 0 | 17.8086 | 0 | 0 | 0.058996 | 0 | 17.769 | 0 | 0 | 0
0 | 12.4732 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4732 | 0 | 0 | 0
0 | 12.4898 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4898 | 0 | 0 | 0
0.11654 | 128.8779 | [11 empty] | 0 | 0.11654 | 0.038458 | 0 | 128.8394 | 0 | 0 | 0.11654 | 0 | 109.8835 | 0 | 0 | 18.8779
0.35268 | 101.9835 | [11 empty] | 0 | 0.35268 | 0.11638 | 0 | 101.8671 | 0 | 0 | 0.35268 | 0 | 101.6308 | 0 | 0 | 0
1.6893 | 88.1935 | [11 empty] | 0 | 1.6893 | 0.55746 | 0 | 87.636 | 0 | 0 | 1.6893 | 0 | 86.5042 | 0 | 0 | 0
2.6214 | 79.313 | [11 empty] | 0 | 2.6214 | 0.86506 | 0 | 78.4479 | 0 | 0 | 2.6214 | 0 | 76.6916 | 0 | 0 | 0
3.4004 | 61.3577 | [11 empty] | 0 | 3.4004 | 1.1221 | 0 | 60.2355 | 0 | 0 | 3.4004 | 0 | 57.9572 | 0 | 0 | 0
3.9776 | 72.615 | [11 empty] | 0 | 3.9776 | 1.3126 | 0 | 71.3024 | 0 | 0 | 3.9776 | 0 | 68.6374 | 0 | 0 | 0
4.5224 | 58.2372 | [11 empty] | 0 | 4.5224 | 1.4924 | 0 | 56.7448 | 0 | 0 | 4.5224 | 0 | 53.7148 | 0 | 0 | 0
5.5609 | 57.1873 | [11 empty] | 0 | 5.5609 | 1.8351 | 0 | 55.3522 | 0 | 0 | 5.5609 | 0 | 51.6264 | 0 | 0 | 0
6.9632 | 57.9655 | [11 empty] | 0 | 6.9632 | 2.2979 | 0 | 55.6676 | 0 | 0 | 6.9632 | 0 | 51.0022 | 0 | 0 | 0
8.0912 | 63.2281 | [11 empty] | 0 | 8.0912 | 2.6701 | 0 | 60.558 | 0 | 0 | 8.0912 | 0 | 55.1369 | 0 | 0 | 0
7.4455 | 68.0517 | [11 empty] | 0 | 7.4455 | 2.457 | 0 | 65.5947 | 0 | 0 | 7.4455 | 0 | 60.6063 | 0 | 0 | 0
6.3907 | 3.2567 | [11 empty] | 0 | 6.3907 | 2.1089 | 0 | 1.1478 | 0 | 0 | 3.2567 | 0 | 0 | 3.134 | 0 | 0
1.8525 | 3.6304 | [11 empty] | 0 | 1.8525 | 0.61132 | 0 | 3.0191 | 0 | 0 | 1.8525 | 0 | 1.7779 | 0 | 0 | 0
0 | 4.5183 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5183 | 0 | 0 | 0
0 | 5.1481 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1481 | 0 | 0 | 0
0 | 5.6855 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6855 | 0 | 0 | 0
0 | 6.154 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.154 | 0 | 0 | 0
0 | 6.6046 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6046 | 0 | 0 | 0
0 | 6.9879 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9879 | 0 | 0 | 0
0 | 7.3562 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3562 | 0 | 0 | 0
0 | 7.7725 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7725 | 0 | 0 | 0
0.042194 | 8.1909 | [11 empty] | 0 | 0.042194 | 0.013924 | 0 | 8.1769 | 0 | 0 | 0.042194 | 0 | 8.1487 | 0 | 0 | 0
0 | 6.1067 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1067 | 0 | 0 | 0
0 | 6.4292 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4292 | 0 | 0 | 0
0.95387 | 118.1548 | [11 empty] | 0 | 0.95387 | 0.31478 | 0 | 117.8401 | 0 | 0 | 0.95387 | 0 | 109.0461 | 0 | 0 | 8.1548
1.74 | 104.5111 | [11 empty] | 0 | 1.74 | 0.57421 | 0 | 103.9369 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 102.7711 | 0 | 0 | 0
2.8904 | 93.2913 | [11 empty] | 0 | 2.8904 | 0.95385 | 0 | 92.3374 | 0 | 0 | 2.8904 | 0 | 90.4008 | 0 | 0 | 0
3.7853 | 80.4913 | [11 empty] | 0 | 3.7853 | 1.2492 | 0 | 79.2422 | 0 | 0 | 3.7853 | 0 | 76.706 | 0 | 0 | 0
4.5863 | 66.8697 | [11 empty] | 0 | 4.5863 | 1.5135 | 0 | 65.3563 | 0 | 0 | 4.5863 | 0 | 62.2834 | 0 | 0 | 0
5.6712 | 79.7371 | [11 empty] | 0 | 5.6712 | 1.8715 | 0 | 77.8656 | 0 | 0 | 5.6712 | 0 | 74.0659 | 0 | 0 | 0
7.4268 | 67.1099 | [11 empty] | 0 | 7.4268 | 2.4509 | 0 | 64.659 | 0 | 0 | 7.4268 | 0 | 59.683 | 0 | 0 | 0
8.9921 | 66.5646 | [11 empty] | 0 | 8.9921 | 2.9674 | 0 | 63.5972 | 0 | 0 | 8.9921 | 0 | 57.5725 | 0 | 0 | 0
10.7281 | 67.2197 | [11 empty] | 0 | 10.7281 | 3.5403 | 0 | 63.6794 | 0 | 0 | 10.7281 | 0 | 56.4916 | 0 | 0 | 0
11.9193 | 72.0006 | [11 empty] | 0 | 11.9193 | 3.9334 | 0 | 68.0672 | 0 | 0 | 11.9193 | 0 | 60.0813 | 0 | 0 | 0
10.6762 | 77.8115 | [11 empty] | 0 | 10.6762 | 3.5231 | 0 | 74.2883 | 0 | 0 | 10.6762 | 0 | 67.1353 | 0 | 0 | 0
7.0111 | 3.0344 | [11 empty] | 0 | 7.0111 | 2.3137 | 0 | 0.72072 | 0 | 0 | 3.0344 | 0 | 0 | 3.9767 | 0 | 0
2.4075 | 3.4232 | [11 empty] | 0 | 2.4075 | 0.79446 | 0 | 2.6288 | 0 | 0 | 2.4075 | 0 | 1.0158 | 0 | 0 | 0
0 | 4.2545 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2545 | 0 | 0 | 0
0 | 4.8941 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8941 | 0 | 0 | 0
0 | 5.5073 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5073 | 0 | 0 | 0
0 | 6.0865 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0865 | 0 | 0 | 0
0 | 6.7122 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7122 | 0 | 0 | 0
0 | 7.3158 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3158 | 0 | 0 | 0
0 | 7.896 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.896 | 0 | 0 | 0
0 | 8.5085 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5085 | 0 | 0 | 0
0.011935 | 9.2015 | [11 empty] | 0 | 0.011935 | 0.0039384 | 0 | 9.1976 | 0 | 0 | 0.011935 | 0 | 9.1896 | 0 | 0 | 0
0 | 7.3405 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3405 | 0 | 0 | 0
0 | 7.951 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.951 | 0 | 0 | 0
0.76196 | 160.4282 | [11 empty] | 26.1768 | 0.76196 | 0.25145 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.76196 | 0 | 109.238 | 0 | 0 | 50.4282
1.4777 | 138.552 | [11 empty] | 4.0643 | 1.4777 | 0.48764 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.4777 | 0 | 108.5223 | 0 | 0 | 28.552
4.3175 | 109.1541 | [11 empty] | 0 | 4.3175 | 1.4248 | 0 | 107.7293 | 0 | 0 | 4.3175 | 0 | 104.8366 | 0 | 0 | 0
12.1762 | 77.6407 | [11 empty] | 0 | 12.1762 | 4.0181 | 0 | 73.6225 | 0 | 0 | 12.1762 | 0 | 65.4645 | 0 | 0 | 0
21.6092 | 50.2772 | [11 empty] | 0 | 21.6092 | 7.131 | 0 | 43.1461 | 0 | 0 | 21.6092 | 0 | 28.668 | 0 | 0 | 0
22.3138 | 52.6536 | [11 empty] | 0 | 22.3138 | 7.3636 | 0 | 45.29 | 0 | 0 | 22.3138 | 0 | 30.3398 | 0 | 0 | 0
19.3141 | 41.222 | [11 empty] | 0 | 19.3141 | 6.3737 | 0 | 34.8483 | 0 | 0 | 19.3141 | 0 | 21.9079 | 0 | 0 | 0
16.5694 | 49.9579 | [11 empty] | 0 | 16.5694 | 5.4679 | 0 | 44.49 | 0 | 0 | 16.5694 | 0 | 33.3885 | 0 | 0 | 0
16.4682 | 62.006 | [11 empty] | 0 | 16.4682 | 5.4345 | 0 | 56.5715 | 0 | 0 | 16.4682 | 0 | 45.5378 | 0 | 0 | 0
16.6265 | 71.876 | [11 empty] | 0 | 16.6265 | 5.4868 | 0 | 66.3893 | 0 | 0 | 16.6265 | 0 | 55.2495 | 0 | 0 | 0
14.5843 | 79.2286 | [11 empty] | 0 | 14.5843 | 4.8128 | 0 | 74.4158 | 0 | 0 | 14.5843 | 0 | 64.6443 | 0 | 0 | 0
7.1719 | 3.1442 | [11 empty] | 0 | 7.1719 | 2.3667 | 0 | 0.77743 | 0 | 0 | 3.1442 | 0 | 0 | 4.0278 | 0 | 0
2.3031 | 3.5896 | [11 empty] | 0 | 2.3031 | 0.76001 | 0 | 2.8296 | 0 | 0 | 2.3031 | 0 | 1.2865 | 0 | 0 | 0
0 | 4.3554 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3554 | 0 | 0 | 0
0 | 4.9567 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9567 | 0 | 0 | 0
0 | 5.5225 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5225 | 0 | 0 | 0
0 | 6.1001 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1001 | 0 | 0 | 0
0 | 6.7009 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7009 | 0 | 0 | 0
0 | 7.252 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.252 | 0 | 0 | 0
0 | 7.783 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.783 | 0 | 0 | 0
0 | 8.3428 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3428 | 0 | 0 | 0
0 | 8.9666 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9666 | 0 | 0 | 0
0 | 7.0457 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0457 | 0 | 0 | 0
0 | 7.5249 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5249 | 0 | 0 | 0
0.84171 | 145.5951 | [11 empty] | 11.3173 | 0.84171 | 0.27776 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.84171 | 0 | 109.1583 | 0 | 0 | 35.5951
3.3709 | 108.6081 | [11 empty] | 0 | 3.3709 | 1.1124 | 0 | 107.4957 | 0 | 0 | 3.3709 | 0 | 105.2372 | 0 | 0 | 0
9.6918 | 78.8281 | [11 empty] | 0 | 9.6918 | 3.1983 | 0 | 75.6298 | 0 | 0 | 9.6918 | 0 | 69.1362 | 0 | 0 | 0
12.058 | 61.6307 | [11 empty] | 0 | 12.058 | 3.9791 | 0 | 57.6515 | 0 | 0 | 12.058 | 0 | 49.5727 | 0 | 0 | 0
15.0675 | 47.1139 | [11 empty] | 0 | 15.0675 | 4.9723 | 0 | 42.1416 | 0 | 0 | 15.0675 | 0 | 32.0464 | 0 | 0 | 0
22.4789 | 51.6414 | [11 empty] | 0 | 22.4789 | 7.418 | 0 | 44.2234 | 0 | 0 | 22.4789 | 0 | 29.1625 | 0 | 0 | 0
19.1737 | 40.2904 | [11 empty] | 0 | 19.1737 | 6.3273 | 0 | 33.9631 | 0 | 0 | 19.1737 | 0 | 21.1167 | 0 | 0 | 0
18.5288 | 46.5423 | [11 empty] | 0 | 18.5288 | 6.1145 | 0 | 40.4279 | 0 | 0 | 18.5288 | 0 | 28.0136 | 0 | 0 | 0
18.1661 | 57.2103 | [11 empty] | 0 | 18.1661 | 5.9948 | 0 | 51.2155 | 0 | 0 | 18.1661 | 0 | 39.0442 | 0 | 0 | 0
18.3849 | 66.3581 | [11 empty] | 0 | 18.3849 | 6.067 | 0 | 60.2911 | 0 | 0 | 18.3849 | 0 | 47.9732 | 0 | 0 | 0
16.2819 | 71.527 | [11 empty] | 0 | 16.2819 | 5.373 | 0 | 66.154 | 0 | 0 | 16.2819 | 0 | 55.2452 | 0 | 0 | 0
7.8894 | 2.7669 | [11 empty] | 0 | 7.8894 | 2.6035 | 0 | 0.16336 | 0 | 0 | 2.7669 | 0 | 0 | 5.1226 | 0 | 0
2.4408 | 3.1629 | [11 empty] | 0 | 2.4408 | 0.80548 | 0 | 2.3575 | 0 | 0 | 2.4408 | 0 | 0.7221 | 0 | 0 | 0
0 | 3.9093 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9093 | 0 | 0 | 0
0 | 4.4013 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4013 | 0 | 0 | 0
0 | 4.8357 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8357 | 0 | 0 | 0
0 | 5.2668 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2668 | 0 | 0 | 0
0 | 5.734 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.734 | 0 | 0 | 0
0 | 6.1782 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1782 | 0 | 0 | 0
0 | 6.5911 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5911 | 0 | 0 | 0
0 | 6.9652 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9652 | 0 | 0 | 0
0.078789 | 7.3135 | [11 empty] | 0 | 0.078789 | 0.026 | 0 | 7.2875 | 0 | 0 | 0.078789 | 0 | 7.2347 | 0 | 0 | 0
0 | 5.4032 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4032 | 0 | 0 | 0
0 | 5.7078 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7078 | 0 | 0 | 0
1.147 | 114.2503 | [11 empty] | 0 | 1.147 | 0.37849 | 0 | 113.8718 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 108.853 | 0 | 0 | 4.2503
2.0338 | 98.3319 | [11 empty] | 0 | 2.0338 | 0.67116 | 0 | 97.6607 | 0 | 0 | 2.0338 | 0 | 96.2981 | 0 | 0 | 0
3.723 | 81.8506 | [11 empty] | 0 | 3.723 | 1.2286 | 0 | 80.622 | 0 | 0 | 3.723 | 0 | 78.1275 | 0 | 0 | 0
5.3925 | 67.3517 | [11 empty] | 0 | 5.3925 | 1.7795 | 0 | 65.5722 | 0 | 0 | 5.3925 | 0 | 61.9592 | 0 | 0 | 0
9.9738 | 49.1006 | [11 empty] | 0 | 9.9738 | 3.2913 | 0 | 45.8093 | 0 | 0 | 9.9738 | 0 | 39.1268 | 0 | 0 | 0
11.3029 | 53.0724 | [11 empty] | 0 | 11.3029 | 3.73 | 0 | 49.3425 | 0 | 0 | 11.3029 | 0 | 41.7695 | 0 | 0 | 0
13.8802 | 40.2042 | [11 empty] | 0 | 13.8802 | 4.5805 | 0 | 35.6237 | 0 | 0 | 13.8802 | 0 | 26.324 | 0 | 0 | 0
15.6263 | 42.3831 | [11 empty] | 0 | 15.6263 | 5.1567 | 0 | 37.2264 | 0 | 0 | 15.6263 | 0 | 26.7568 | 0 | 0 | 0
17.1545 | 47.6142 | [11 empty] | 0 | 17.1545 | 5.661 | 0 | 41.9532 | 0 | 0 | 17.1545 | 0 | 30.4597 | 0 | 0 | 0
18.0706 | 53.7855 | [11 empty] | 0 | 18.0706 | 5.9633 | 0 | 47.8222 | 0 | 0 | 18.0706 | 0 | 35.7148 | 0 | 0 | 0
16.1254 | 61.0792 | [11 empty] | 0 | 16.1254 | 5.3214 | 0 | 55.7578 | 0 | 0 | 16.1254 | 0 | 44.9537 | 0 | 0 | 0
7.4558 | 2.4413 | [11 empty] | 0 | 7.4558 | 2.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4413 | 0 | 0 | 5.0145 | 0 | 0
2.5697 | 2.8661 | [11 empty] | 0 | 2.5697 | 0.848 | 0 | 2.0181 | 0 | 0 | 2.5697 | 0 | 0.29641 | 0 | 0 | 0
0 | 3.6752 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6752 | 0 | 0 | 0
0 | 4.3776 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3776 | 0 | 0 | 0
0 | 4.9803 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9803 | 0 | 0 | 0
2.369 | 5.5289 | [11 empty] | 0 | 2.369 | 0.78178 | 0 | 4.7471 | 0 | 0 | 2.369 | 0 | 3.1598 | 0 | 0 | 0
0 | 6.2628 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2628 | 0 | 0 | 0
0 | 7.0288 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0288 | 0 | 0 | 0
0 | 7.7527 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7527 | 0 | 0 | 0
0 | 8.5137 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5137 | 0 | 0 | 0
0 | 9.3514 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3514 | 0 | 0 | 0
0 | 10.2166 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2166 | 0 | 0 | 0
0 | 11.1644 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1644 | 0 | 0 | 0
0 | 9.4618 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4618 | 0 | 0 | 0
0 | 8.1352 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1352 | 0 | 0 | 0
0.00054762 | 7.7624 | [11 empty] | 0 | 0.00054762 | 0.00018072 | 0 | 7.7623 | 0 | 0 | 0.00054762 | 0 | 7.7619 | 0 | 0 | 0
0 | 8.0039 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0039 | 0 | 0 | 0
0.0055005 | 7.7929 | [11 empty] | 0 | 0.0055005 | 0.0018152 | 0 | 7.7911 | 0 | 0 | 0.0055005 | 0 | 7.7874 | 0 | 0 | 0
0.0086556 | 7.5418 | [11 empty] | 0 | 0.0086556 | 0.0028564 | 0 | 7.5389 | 0 | 0 | 0.0086556 | 0 | 7.5331 | 0 | 0 | 0
0.015789 | 7.6959 | [11 empty] | 0 | 0.015789 | 0.0052104 | 0 | 7.6906 | 0 | 0 | 0.015789 | 0 | 7.6801 | 0 | 0 | 0
0.02322 | 8.1313 | [11 empty] | 0 | 0.02322 | 0.0076627 | 0 | 8.1237 | 0 | 0 | 0.02322 | 0 | 8.1081 | 0 | 0 | 0
0.030715 | 8.8435 | [11 empty] | 0 | 0.030715 | 0.010136 | 0 | 8.8333 | 0 | 0 | 0.030715 | 0 | 8.8127 | 0 | 0 | 0
0.036806 | 9.2998 | [11 empty] | 0 | 0.036806 | 0.012146 | 0 | 9.2876 | 0 | 0 | 0.036806 | 0 | 9.263 | 0 | 0 | 0
0.016711 | 11.712 | [11 empty] | 0 | 0.016711 | 0.0055147 | 0 | 11.7065 | 0 | 0 | 0.016711 | 0 | 11.6953 | 0 | 0 | 0
0.0078203 | 12.634 | [11 empty] | 0 | 0.0078203 | 0.0025807 | 0 | 12.6314 | 0 | 0 | 0.0078203 | 0 | 12.6262 | 0 | 0 | 0
0.0016894 | 13.6521 | [11 empty] | 0 | 0.0016894 | 0.00055751 | 0 | 13.6516 | 0 | 0 | 0.0016894 | 0 | 13.6504 | 0 | 0 | 0
0 | 14.4777 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4777 | 0 | 0 | 0
0 | 15.2517 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2517 | 0 | 0 | 0
0 | 16.0548 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0548 | 0 | 0 | 0
0 | 16.8204 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8204 | 0 | 0 | 0
0 | 17.4038 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4038 | 0 | 0 | 0
0 | 17.8987 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8987 | 0 | 0 | 0
0 | 18.3265 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3265 | 0 | 0 | 0
0 | 18.7615 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7615 | 0 | 0 | 0
0 | 19.173 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.173 | 0 | 0 | 0
0 | 19.5816 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5816 | 0 | 0 | 0
0 | 20.0349 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0349 | 0 | 0 | 0
0.01875 | 15.0542 | [11 empty] | 0 | 0.01875 | 0.0061875 | 0 | 15.048 | 0 | 0 | 0.01875 | 0 | 15.0354 | 0 | 0 | 0
0.026222 | 13.0003 | [11 empty] | 0 | 0.026222 | 0.0086533 | 0 | 12.9916 | 0 | 0 | 0.026222 | 0 | 12.9741 | 0 | 0 | 0
0.035299 | 11.5307 | [11 empty] | 0 | 0.035299 | 0.011649 | 0 | 11.5191 | 0 | 0 | 0.035299 | 0 | 11.4954 | 0 | 0 | 0
3.4284 | 9.002 | [11 empty] | 0 | 3.4284 | 1.1314 | 0 | 7.8706 | 0 | 0 | 3.4284 | 0 | 5.5736 | 0 | 0 | 0
0.041508 | 8.3948 | [11 empty] | 0 | 0.041508 | 0.013698 | 0 | 8.3811 | 0 | 0 | 0.041508 | 0 | 8.3533 | 0 | 0 | 0
0.05084 | 8.8234 | [11 empty] | 0 | 0.05084 | 0.016777 | 0 | 8.8066 | 0 | 0 | 0.05084 | 0 | 8.7726 | 0 | 0 | 0
0.058914 | 9.451 | [11 empty] | 0 | 0.058914 | 0.019442 | 0 | 9.4315 | 0 | 0 | 0.058914 | 0 | 9.3921 | 0 | 0 | 0
0.0622 | 9.6631 | [11 empty] | 0 | 0.0622 | 0.020526 | 0 | 9.6426 | 0 | 0 | 0.0622 | 0 | 9.6009 | 0 | 0 | 0
0.068261 | 10.2738 | [11 empty] | 0 | 0.068261 | 0.022526 | 0 | 10.2513 | 0 | 0 | 0.068261 | 0 | 10.2055 | 0 | 0 | 0
0.07328 | 10.5994 | [11 empty] | 0 | 0.07328 | 0.024182 | 0 | 10.5752 | 0 | 0 | 0.07328 | 0 | 10.5261 | 0 | 0 | 0
0.052402 | 13.9949 | [11 empty] | 0 | 0.052402 | 0.017293 | 0 | 13.9776 | 0 | 0 | 0.052402 | 0 | 13.9425 | 0 | 0 | 0
0.042329 | 15.4104 | [11 empty] | 0 | 0.042329 | 0.013969 | 0 | 15.3965 | 0 | 0 | 0.042329 | 0 | 15.3681 | 0 | 0 | 0
0.035152 | 16.6715 | [11 empty] | 0 | 0.035152 | 0.0116 | 0 | 16.6599 | 0 | 0 | 0.035152 | 0 | 16.6364 | 0 | 0 | 0
0.030018 | 17.6166 | [11 empty] | 0 | 0.030018 | 0.0099061 | 0 | 17.6067 | 0 | 0 | 0.030018 | 0 | 17.5866 | 0 | 0 | 0
0.025772 | 18.65 | [11 empty] | 0 | 0.025772 | 0.0085047 | 0 | 18.6415 | 0 | 0 | 0.025772 | 0 | 18.6243 | 0 | 0 | 0
0.022337 | 19.7362 | [11 empty] | 0 | 0.022337 | 0.0073712 | 0 | 19.7289 | 0 | 0 | 0.022337 | 0 | 19.7139 | 0 | 0 | 0
0 | 20.8613 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8613 | 0 | 0 | 0
0 | 22.0388 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0388 | 0 | 0 | 0
0 | 23.2514 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2514 | 0 | 0 | 0
0 | 24.6022 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6022 | 0 | 0 | 0
0 | 25.9096 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9096 | 0 | 0 | 0
0.026728 | 27.1922 | [11 empty] | 0 | 0.026728 | 0.0088204 | 0 | 27.1833 | 0 | 0 | 0.026728 | 0 | 27.1654 | 0 | 0 | 0
0 | 20.2226 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2226 | 0 | 0 | 0
0 | 21.177 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.177 | 0 | 0 | 0
0 | 191.0712 | [11 empty] | 57.0712 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 81.0712
0.063067 | 175.6333 | [11 empty] | 41.6125 | 0.063067 | 0.020812 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.063067 | 0 | 109.9369 | 0 | 0 | 65.6333
1.0667 | 155.3924 | [11 empty] | 21.0403 | 1.0667 | 0.35203 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 108.9333 | 0 | 0 | 45.3924
1.8925 | 137.5387 | [11 empty] | 2.9142 | 1.8925 | 0.62453 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.8925 | 0 | 108.1075 | 0 | 0 | 27.5387
2.7116 | 108.5868 | [11 empty] | 0 | 2.7116 | 0.89483 | 0 | 107.6919 | 0 | 0 | 2.7116 | 0 | 105.8751 | 0 | 0 | 0
3.555 | 109.698 | [11 empty] | 0 | 3.555 | 1.1731 | 0 | 108.5249 | 0 | 0 | 3.555 | 0 | 106.143 | 0 | 0 | 0
4.0306 | 94.1659 | [11 empty] | 0 | 4.0306 | 1.3301 | 0 | 92.8358 | 0 | 0 | 4.0306 | 0 | 90.1353 | 0 | 0 | 0
4.5414 | 101.5292 | [11 empty] | 0 | 4.5414 | 1.4987 | 0 | 100.0305 | 0 | 0 | 4.5414 | 0 | 96.9878 | 0 | 0 | 0
4.9459 | 106.7322 | [11 empty] | 0 | 4.9459 | 1.6321 | 0 | 105.1 | 0 | 0 | 4.9459 | 0 | 101.7863 | 0 | 0 | 0
5.2374 | 115.1202 | [11 empty] | 0 | 5.2374 | 1.7283 | 0 | 113.3919 | 0 | 0 | 5.2374 | 0 | 104.7626 | 0 | 0 | 5.1202
5.0529 | 121.6434 | [11 empty] | 0 | 5.0529 | 1.6674 | 0 | 119.976 | 0 | 0 | 5.0529 | 0 | 104.9471 | 0 | 0 | 11.6434
5.7501 | 6.0104 | [11 empty] | 0 | 5.7501 | 1.8975 | 0 | 4.1129 | 0 | 0 | 5.7501 | 0 | 0.26032 | 0 | 0 | 0
1.3313 | 6.5873 | [11 empty] | 0 | 1.3313 | 0.43934 | 0 | 6.148 | 0 | 0 | 1.3313 | 0 | 5.256 | 0 | 0 | 0
0 | 7.7853 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7853 | 0 | 0 | 0
0 | 8.6203 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6203 | 0 | 0 | 0
0 | 9.4536 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4536 | 0 | 0 | 0
0 | 10.1216 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1216 | 0 | 0 | 0
0 | 10.934 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.934 | 0 | 0 | 0
0 | 11.8086 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8086 | 0 | 0 | 0
0 | 12.8483 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8483 | 0 | 0 | 0
0 | 13.9308 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9308 | 0 | 0 | 0
0 | 14.9999 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9999 | 0 | 0 | 0
0 | 11.6155 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6155 | 0 | 0 | 0
0 | 12.4691 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4691 | 0 | 0 | 0
0.3321 | 190.1828 | [11 empty] | 56.0732 | 0.3321 | 0.10959 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.3321 | 0 | 109.6679 | 0 | 0 | 80.1828
0.62395 | 176.0923 | [11 empty] | 41.8864 | 0.62395 | 0.2059 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.62395 | 0 | 109.3761 | 0 | 0 | 66.0923
1.7386 | 162.8128 | [11 empty] | 28.239 | 1.7386 | 0.57372 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.7386 | 0 | 108.2614 | 0 | 0 | 52.8128
2.6117 | 150.2874 | [11 empty] | 15.4255 | 2.6117 | 0.86186 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.6117 | 0 | 107.3883 | 0 | 0 | 40.2874
3.3644 | 133.2937 | [11 empty] | 0 | 3.3644 | 1.1103 | 0 | 132.1835 | 0 | 0 | 3.3644 | 0 | 106.6356 | 0 | 0 | 23.2937
3.9669 | 152.0406 | [11 empty] | 16.7315 | 3.9669 | 1.3091 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.9669 | 0 | 106.0331 | 0 | 0 | 42.0406
4.4538 | 140.7951 | [11 empty] | 5.3254 | 4.4538 | 1.4698 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.4538 | 0 | 105.5462 | 0 | 0 | 30.7951
4.8823 | 142.7999 | [11 empty] | 7.1887 | 4.8823 | 1.6112 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.8823 | 0 | 105.1177 | 0 | 0 | 32.7999
5.2674 | 143.2276 | [11 empty] | 7.4893 | 5.2674 | 1.7382 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.2674 | 0 | 104.7326 | 0 | 0 | 33.2276
5.5328 | 148.2653 | [11 empty] | 12.4395 | 5.5328 | 1.8258 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.5328 | 0 | 104.4672 | 0 | 0 | 38.2653
5.3173 | 153.5329 | [11 empty] | 17.7782 | 5.3173 | 1.7547 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.3173 | 0 | 104.6827 | 0 | 0 | 43.5329
5.9793 | 6.7322 | [11 empty] | 0 | 5.9793 | 1.9732 | 0 | 4.7591 | 0 | 0 | 5.9793 | 0 | 0.75295 | 0 | 0 | 0
1.5735 | 7.2735 | [11 empty] | 0 | 1.5735 | 0.51926 | 0 | 6.7543 | 0 | 0 | 1.5735 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0
0 | 8.4686 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4686 | 0 | 0 | 0
0 | 9.2905 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2905 | 0 | 0 | 0
0 | 10.2479 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2479 | 0 | 0 | 0
0 | 11.0877 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0877 | 0 | 0 | 0
0 | 12.0168 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0168 | 0 | 0 | 0
0 | 12.9658 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9658 | 0 | 0 | 0
0 | 13.9233 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9233 | 0 | 0 | 0
0 | 14.9368 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9368 | 0 | 0 | 0
0 | 16.0245 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0245 | 0 | 0 | 0
0 | 12.7897 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7897 | 0 | 0 | 0
0 | 13.6036 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6036 | 0 | 0 | 0
0.36801 | 212.6518 | [11 empty] | 78.5303 | 0.36801 | 0.12144 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.36801 | 0 | 109.632 | 0 | 0 | 102.6518
0.66567 | 199.394 | [11 empty] | 65.1744 | 0.66567 | 0.21967 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.66567 | 0 | 109.3343 | 0 | 0 | 89.394
1.7227 | 187.8958 | [11 empty] | 53.3273 | 1.7227 | 0.56849 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.7227 | 0 | 108.2773 | 0 | 0 | 77.8958
2.595 | 178.8679 | [11 empty] | 44.0116 | 2.595 | 0.85634 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.595 | 0 | 107.405 | 0 | 0 | 68.8679
3.2706 | 162.9657 | [11 empty] | 27.8864 | 3.2706 | 1.0793 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.2706 | 0 | 106.7294 | 0 | 0 | 52.9657
3.8611 | 180.8599 | [11 empty] | 45.5857 | 3.8611 | 1.2742 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.8611 | 0 | 106.1389 | 0 | 0 | 70.8599
4.3594 | 168.2495 | [11 empty] | 32.8109 | 4.3594 | 1.4386 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.3594 | 0 | 105.6406 | 0 | 0 | 58.2495
4.787 | 170.4721 | [11 empty] | 34.8923 | 4.787 | 1.5797 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.787 | 0 | 105.213 | 0 | 0 | 60.4721
5.143 | 170.9281 | [11 empty] | 35.2309 | 5.143 | 1.6972 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.143 | 0 | 104.857 | 0 | 0 | 60.9281
5.3857 | 176.3679 | [11 empty] | 40.5906 | 5.3857 | 1.7773 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.3857 | 0 | 104.6143 | 0 | 0 | 66.3679
5.1592 | 181.3491 | [11 empty] | 45.6465 | 5.1592 | 1.7025 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.1592 | 0 | 104.8408 | 0 | 0 | 71.3491
5.8189 | 8.0224 | [11 empty] | 0 | 5.8189 | 1.9203 | 0 | 6.1022 | 0 | 0 | 5.8189 | 0 | 2.2035 | 0 | 0 | 0
1.4606 | 8.6472 | [11 empty] | 0 | 1.4606 | 0.48201 | 0 | 8.1652 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 7.1866 | 0 | 0 | 0
0 | 10.1288 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1288 | 0 | 0 | 0
0 | 11.2651 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2651 | 0 | 0 | 0
0 | 12.3464 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3464 | 0 | 0 | 0
0 | 13.3496 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3496 | 0 | 0 | 0
0 | 14.4915 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4915 | 0 | 0 | 0
0 | 15.5571 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5571 | 0 | 0 | 0
0 | 16.7335 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7335 | 0 | 0 | 0
0 | 17.9023 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9023 | 0 | 0 | 0
0 | 19.047 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.047 | 0 | 0 | 0
0 | 15.6594 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6594 | 0 | 0 | 0
0 | 16.6115 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6115 | 0 | 0 | 0
0.29614 | 256.3567 | [11 empty] | 122.259 | 0.29614 | 0.097726 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.29614 | 0 | 109.7039 | 0 | 0 | 146.3567
0.47597 | 235.0035 | [11 empty] | 100.8465 | 0.47597 | 0.15707 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.47597 | 0 | 109.524 | 0 | 0 | 125.0035
1.4615 | 219.7746 | [11 empty] | 85.2923 | 1.4615 | 0.48229 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.4615 | 0 | 108.5385 | 0 | 0 | 109.7746
2.2824 | 212.2982 | [11 empty] | 77.545 | 2.2824 | 0.75319 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.2824 | 0 | 107.7176 | 0 | 0 | 102.2982
2.927 | 196.1778 | [11 empty] | 61.2119 | 2.927 | 0.96592 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.927 | 0 | 107.073 | 0 | 0 | 86.1778
3.4516 | 212.431 | [11 empty] | 77.2919 | 3.4516 | 1.139 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.4516 | 0 | 106.5484 | 0 | 0 | 102.431
3.9515 | 197.0385 | [11 empty] | 61.7345 | 3.9515 | 1.304 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.9515 | 0 | 106.0485 | 0 | 0 | 87.0385
4.3982 | 196.8817 | [11 empty] | 61.4303 | 4.3982 | 1.4514 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.3982 | 0 | 105.6018 | 0 | 0 | 86.8817
4.7892 | 196.394 | [11 empty] | 60.8136 | 4.7892 | 1.5804 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.7892 | 0 | 105.2108 | 0 | 0 | 86.394
5.0367 | 202.8199 | [11 empty] | 67.1577 | 5.0367 | 1.6621 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.0367 | 0 | 104.9633 | 0 | 0 | 92.8199
4.8013 | 209.0184 | [11 empty] | 73.4339 | 4.8013 | 1.5844 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.8013 | 0 | 105.1987 | 0 | 0 | 99.0184
5.4495 | 9.7687 | [11 empty] | 0 | 5.4495 | 1.7983 | 0 | 7.9704 | 0 | 0 | 5.4495 | 0 | 4.3192 | 0 | 0 | 0
1.152 | 10.9501 | [11 empty] | 0 | 1.152 | 0.38016 | 0 | 10.5699 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 9.7981 | 0 | 0 | 0
0 | 12.952 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.952 | 0 | 0 | 0
0 | 14.251 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.251 | 0 | 0 | 0
0 | 15.5722 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5722 | 0 | 0 | 0
0 | 16.6921 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6921 | 0 | 0 | 0
0 | 17.9385 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9385 | 0 | 0 | 0
0 | 19.139 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.139 | 0 | 0 | 0
0 | 20.2738 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2738 | 0 | 0 | 0
0 | 21.5066 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5066 | 0 | 0 | 0
0 | 22.7946 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7946 | 0 | 0 | 0
0 | 18.6626 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6626 | 0 | 0 | 0
0 | 19.6294 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6294 | 0 | 0 | 0
0.25676 | 297.6117 | [11 empty] | 163.5269 | 0.25676 | 0.08473 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.25676 | 0 | 109.7432 | 0 | 0 | 187.6117
0.3847 | 248.5328 | [11 empty] | 114.4058 | 0.3847 | 0.12695 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.3847 | 0 | 109.6153 | 0 | 0 | 138.5328
1.5287 | 198.3884 | [11 empty] | 63.8839 | 1.5287 | 0.50447 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.5287 | 0 | 108.4713 | 0 | 0 | 88.3884
3.2939 | 169.3298 | [11 empty] | 34.2428 | 3.2939 | 1.087 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.2939 | 0 | 106.7061 | 0 | 0 | 59.3298
9.5558 | 137.3662 | [11 empty] | 0.21282 | 9.5558 | 3.1534 | 0 | 134 | 0 | 0 | 9.5558 | 0 | 100.4442 | 0 | 0 | 27.3662
13.5711 | 139.0936 | [11 empty] | 0.61509 | 13.5711 | 4.4785 | 0 | 134 | 0 | 0 | 13.5711 | 0 | 96.4289 | 0 | 0 | 29.0936
15.4266 | 120.459 | [11 empty] | 0 | 15.4266 | 5.0908 | 0 | 115.3682 | 0 | 0 | 15.4266 | 0 | 94.5734 | 0 | 0 | 10.459
13.4076 | 124.5569 | [11 empty] | 0 | 13.4076 | 4.4245 | 0 | 120.1324 | 0 | 0 | 13.4076 | 0 | 96.5924 | 0 | 0 | 14.5569
9.2314 | 138.5274 | [11 empty] | 1.4811 | 9.2314 | 3.0464 | 0 | 134 | 0 | 0 | 9.2314 | 0 | 100.7686 | 0 | 0 | 28.5274
8.9447 | 152.5535 | [11 empty] | 15.6018 | 8.9447 | 2.9518 | 0 | 134 | 0 | 0 | 8.9447 | 0 | 101.0553 | 0 | 0 | 42.5535
7.0996 | 159.8679 | [11 empty] | 23.525 | 7.0996 | 2.3429 | 0 | 134 | 0 | 0 | 7.0996 | 0 | 102.9004 | 0 | 0 | 49.8679
5.7723 | 7.5955 | [11 empty] | 0 | 5.7723 | 1.9049 | 0 | 5.6907 | 0 | 0 | 5.7723 | 0 | 1.8232 | 0 | 0 | 0
1.2875 | 8.4635 | [11 empty] | 0 | 1.2875 | 0.42488 | 0 | 8.0386 | 0 | 0 | 1.2875 | 0 | 7.176 | 0 | 0 | 0
0 | 9.6994 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6994 | 0 | 0 | 0
0 | 10.7176 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7176 | 0 | 0 | 0
0 | 11.6338 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6338 | 0 | 0 | 0
0.94665 | 12.6431 | [11 empty] | 0 | 0.94665 | 0.3124 | 0 | 12.3307 | 0 | 0 | 0.94665 | 0 | 11.6964 | 0 | 0 | 0
0 | 13.6672 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6672 | 0 | 0 | 0
0 | 14.6523 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6523 | 0 | 0 | 0
0 | 15.8357 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8357 | 0 | 0 | 0
0 | 17.0554 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0554 | 0 | 0 | 0
0 | 18.2487 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2487 | 0 | 0 | 0
0 | 19.4222 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4222 | 0 | 0 | 0
0 | 20.6529 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6529 | 0 | 0 | 0
0 | 17.5697 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5697 | 0 | 0 | 0
0 | 15.7641 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7641 | 0 | 0 | 0
3.4307 | 11.4006 | [11 empty] | 0 | 3.4307 | 1.1321 | 0 | 10.2685 | 0 | 0 | 3.4307 | 0 | 7.97 | 0 | 0 | 0
0 | 10.6613 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6613 | 0 | 0 | 0
3.6821 | 9.9329 | [11 empty] | 0 | 3.6821 | 1.2151 | 0 | 8.7178 | 0 | 0 | 3.6821 | 0 | 6.2507 | 0 | 0 | 0
4.5016 | 8.3374 | [11 empty] | 0 | 4.5016 | 1.4855 | 0 | 6.8518 | 0 | 0 | 4.5016 | 0 | 3.8358 | 0 | 0 | 0
1.0076 | 7.7399 | [11 empty] | 0 | 1.0076 | 0.33249 | 0 | 7.4074 | 0 | 0 | 1.0076 | 0 | 6.7323 | 0 | 0 | 0
3.7147 | 7.4696 | [11 empty] | 0 | 3.7147 | 1.2259 | 0 | 6.2437 | 0 | 0 | 3.7147 | 0 | 3.7549 | 0 | 0 | 0
0 | 8.5032 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5032 | 0 | 0 | 0
0 | 9.1083 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1083 | 0 | 0 | 0
0 | 12.529 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.529 | 0 | 0 | 0
0 | 13.9235 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9235 | 0 | 0 | 0
0 | 15.4835 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4835 | 0 | 0 | 0
0 | 16.7643 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7643 | 0 | 0 | 0
0 | 18.1121 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1121 | 0 | 0 | 0
0 | 19.4567 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4567 | 0 | 0 | 0
0 | 20.933 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.933 | 0 | 0 | 0
0 | 22.7364 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7364 | 0 | 0 | 0
0 | 24.4853 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4853 | 0 | 0 | 0
0 | 26.1926 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1926 | 0 | 0 | 0
0 | 28.2234 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2234 | 0 | 0 | 0
0 | 30.58 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.58 | 0 | 0 | 0
0 | 33.0048 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0048 | 0 | 0 | 0
0 | 35.4574 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4574 | 0 | 0 | 0
0 | 31.0458 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0458 | 0 | 0 | 0
0 | 23.6682 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6682 | 0 | 0 | 0
3.39 | 18.2144 | [11 empty] | 0 | 3.39 | 1.1187 | 0 | 17.0957 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 14.8244 | 0 | 0 | 0
0 | 18.3384 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3384 | 0 | 0 | 0
0 | 17.5638 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5638 | 0 | 0 | 0
0 | 18.25 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0
0 | 18.4568 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4568 | 0 | 0 | 0
0 | 20.1125 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1125 | 0 | 0 | 0
0 | 22.441 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.441 | 0 | 0 | 0
0 | 23.4722 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4722 | 0 | 0 | 0
0 | 29.4189 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4189 | 0 | 0 | 0
0 | 31.8426 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8426 | 0 | 0 | 0
0 | 33.7385 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7385 | 0 | 0 | 0
0 | 35.1874 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1874 | 0 | 0 | 0
0 | 36.445 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.445 | 0 | 0 | 0
0 | 37.5316 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5316 | 0 | 0 | 0
0 | 38.4894 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4894 | 0 | 0 | 0
0 | 39.2691 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2691 | 0 | 0 | 0
0 | 39.8128 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8128 | 0 | 0 | 0
0 | 40.2634 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2634 | 0 | 0 | 0
0 | 40.6419 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6419 | 0 | 0 | 0
0 | 40.9611 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9611 | 0 | 0 | 0
0 | 31.779 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.779 | 0 | 0 | 0
0 | 31.7521 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7521 | 0 | 0 | 0
0 | 235.7765 | [11 empty] | 101.7765 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 125.7765
0.064115 | 192.7888 | [11 empty] | 58.7676 | 0.064115 | 0.021158 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.064115 | 0 | 109.9359 | 0 | 0 | 82.7888
0.36513 | 145.2326 | [11 empty] | 11.1122 | 0.36513 | 0.12049 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.36513 | 0 | 109.6349 | 0 | 0 | 35.2326
1.4203 | 114.7472 | [11 empty] | 0 | 1.4203 | 0.46869 | 0 | 114.2786 | 0 | 0 | 1.4203 | 0 | 108.5797 | 0 | 0 | 4.7472
1.7524 | 82.3689 | [11 empty] | 0 | 1.7524 | 0.57828 | 0 | 81.7906 | 0 | 0 | 1.7524 | 0 | 80.6166 | 0 | 0 | 0
7.6741 | 84.3314 | [11 empty] | 0 | 7.6741 | 2.5325 | 0 | 81.7989 | 0 | 0 | 7.6741 | 0 | 76.6573 | 0 | 0 | 0
11.823 | 60.57 | [11 empty] | 0 | 11.823 | 3.9016 | 0 | 56.6684 | 0 | 0 | 11.823 | 0 | 48.747 | 0 | 0 | 0
12.6012 | 64.093 | [11 empty] | 0 | 12.6012 | 4.1584 | 0 | 59.9346 | 0 | 0 | 12.6012 | 0 | 51.4918 | 0 | 0 | 0
7.1735 | 78.5579 | [11 empty] | 0 | 7.1735 | 2.3673 | 0 | 76.1906 | 0 | 0 | 7.1735 | 0 | 71.3844 | 0 | 0 | 0
7.2532 | 94.85 | [11 empty] | 0 | 7.2532 | 2.3936 | 0 | 92.4564 | 0 | 0 | 7.2532 | 0 | 87.5968 | 0 | 0 | 0
5.964 | 99.6973 | [11 empty] | 0 | 5.964 | 1.9681 | 0 | 97.7292 | 0 | 0 | 5.964 | 0 | 93.7334 | 0 | 0 | 0
5.0936 | 5.7853 | [11 empty] | 0 | 5.0936 | 1.6809 | 0 | 4.1044 | 0 | 0 | 5.0936 | 0 | 0.69162 | 0 | 0 | 0
0.63177 | 6.5063 | [11 empty] | 0 | 0.63177 | 0.20848 | 0 | 6.2978 | 0 | 0 | 0.63177 | 0 | 5.8745 | 0 | 0 | 0
0 | 7.6156 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6156 | 0 | 0 | 0
0 | 8.3852 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3852 | 0 | 0 | 0
0 | 8.9675 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9675 | 0 | 0 | 0
0 | 9.475 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.475 | 0 | 0 | 0
0 | 10.1798 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1798 | 0 | 0 | 0
0 | 10.8366 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8366 | 0 | 0 | 0
0 | 11.5938 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5938 | 0 | 0 | 0
0 | 12.4665 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4665 | 0 | 0 | 0
0 | 13.3864 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3864 | 0 | 0 | 0
0 | 10.5935 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5935 | 0 | 0 | 0
0 | 11.2745 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2745 | 0 | 0 | 0
0.21029 | 176.7266 | [11 empty] | 42.6572 | 0.21029 | 0.069395 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.21029 | 0 | 109.7897 | 0 | 0 | 66.7266
0.34612 | 163.2264 | [11 empty] | 29.1122 | 0.34612 | 0.11422 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.34612 | 0 | 109.6539 | 0 | 0 | 53.2264
1.4469 | 140.9381 | [11 empty] | 6.4606 | 1.4469 | 0.47748 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.4469 | 0 | 108.5531 | 0 | 0 | 30.9381
2.4237 | 132.0304 | [11 empty] | 0 | 2.4237 | 0.79981 | 0 | 131.2306 | 0 | 0 | 2.4237 | 0 | 107.5763 | 0 | 0 | 22.0304
3.0482 | 117.1793 | [11 empty] | 0 | 3.0482 | 1.0059 | 0 | 116.1734 | 0 | 0 | 3.0482 | 0 | 106.9518 | 0 | 0 | 7.1793
3.642 | 127.5255 | [11 empty] | 0 | 3.642 | 1.2018 | 0 | 126.3236 | 0 | 0 | 3.642 | 0 | 106.358 | 0 | 0 | 17.5255
5.3563 | 106.01 | [11 empty] | 0 | 5.3563 | 1.7676 | 0 | 104.2424 | 0 | 0 | 5.3563 | 0 | 100.6537 | 0 | 0 | 0
7.6286 | 100.4125 | [11 empty] | 0 | 7.6286 | 2.5174 | 0 | 97.895 | 0 | 0 | 7.6286 | 0 | 92.7839 | 0 | 0 | 0
7.3936 | 103.1359 | [11 empty] | 0 | 7.3936 | 2.4399 | 0 | 100.696 | 0 | 0 | 7.3936 | 0 | 95.7423 | 0 | 0 | 0
8.1806 | 113.0498 | [11 empty] | 0 | 8.1806 | 2.6996 | 0 | 110.3502 | 0 | 0 | 8.1806 | 0 | 101.8194 | 0 | 0 | 3.0498
6.9341 | 121.5237 | [11 empty] | 0 | 6.9341 | 2.2882 | 0 | 119.2354 | 0 | 0 | 6.9341 | 0 | 103.0659 | 0 | 0 | 11.5237
5.8635 | 5.6804 | [11 empty] | 0 | 5.8635 | 1.935 | 0 | 3.7454 | 0 | 0 | 5.6804 | 0 | 0 | 0.18312 | 0 | 0
1.3714 | 6.3705 | [11 empty] | 0 | 1.3714 | 0.45255 | 0 | 5.9179 | 0 | 0 | 1.3714 | 0 | 4.9991 | 0 | 0 | 0
0 | 7.7028 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7028 | 0 | 0 | 0
0 | 8.6284 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6284 | 0 | 0 | 0
0 | 9.3756 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3756 | 0 | 0 | 0
0 | 10.0531 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0531 | 0 | 0 | 0
0 | 10.839 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.839 | 0 | 0 | 0
0 | 11.6846 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6846 | 0 | 0 | 0
0 | 12.5938 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5938 | 0 | 0 | 0
0 | 13.4681 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4681 | 0 | 0 | 0
0 | 14.5327 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5327 | 0 | 0 | 0
0 | 11.8379 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8379 | 0 | 0 | 0
0 | 12.7543 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7543 | 0 | 0 | 0
0.29447 | 211.2695 | [11 empty] | 77.1723 | 0.29447 | 0.097177 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.29447 | 0 | 109.7055 | 0 | 0 | 101.2695
0.48398 | 195.9923 | [11 empty] | 61.8326 | 0.48398 | 0.15971 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.48398 | 0 | 109.516 | 0 | 0 | 85.9923
1.4952 | 172.8986 | [11 empty] | 38.4051 | 1.4952 | 0.49342 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.4952 | 0 | 108.5048 | 0 | 0 | 62.8986
2.4297 | 159.3327 | [11 empty] | 24.5309 | 2.4297 | 0.8018 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.4297 | 0 | 107.5703 | 0 | 0 | 49.3327
3.0836 | 142.9055 | [11 empty] | 7.8879 | 3.0836 | 1.0176 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.0836 | 0 | 106.9164 | 0 | 0 | 32.9055
3.6634 | 156.7721 | [11 empty] | 21.5632 | 3.6634 | 1.2089 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.6634 | 0 | 106.3366 | 0 | 0 | 46.7721
4.1646 | 142.8772 | [11 empty] | 7.5029 | 4.1646 | 1.3743 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.1646 | 0 | 105.8354 | 0 | 0 | 32.8772
4.6157 | 145.4934 | [11 empty] | 9.9702 | 4.6157 | 1.5232 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.6157 | 0 | 105.3843 | 0 | 0 | 35.4934
5.0884 | 149.5699 | [11 empty] | 13.8907 | 5.0884 | 1.6792 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.0884 | 0 | 104.9116 | 0 | 0 | 39.5699
5.5495 | 157.8653 | [11 empty] | 22.034 | 5.5495 | 1.8313 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.5495 | 0 | 104.4505 | 0 | 0 | 47.8653
5.0207 | 163.8177 | [11 empty] | 28.1608 | 5.0207 | 1.6568 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.0207 | 0 | 104.9793 | 0 | 0 | 53.8177
5.6862 | 7.4502 | [11 empty] | 0 | 5.6862 | 1.8765 | 0 | 5.5737 | 0 | 0 | 5.6862 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 0
1.3093 | 8.1011 | [11 empty] | 0 | 1.3093 | 0.43206 | 0 | 7.669 | 0 | 0 | 1.3093 | 0 | 6.7918 | 0 | 0 | 0
0 | 9.3334 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3334 | 0 | 0 | 0
0 | 10.2168 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2168 | 0 | 0 | 0
0 | 11.3274 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3274 | 0 | 0 | 0
0 | 12.1708 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1708 | 0 | 0 | 0
0 | 12.9478 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9478 | 0 | 0 | 0
0 | 13.71 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 0 | 0 | 0
0 | 14.5174 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5174 | 0 | 0 | 0
0 | 15.2087 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2087 | 0 | 0 | 0
0 | 16.0351 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0351 | 0 | 0 | 0
0 | 12.9031 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9031 | 0 | 0 | 0
0 | 13.4118 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4118 | 0 | 0 | 0
0.38384 | 205.3646 | [11 empty] | 71.2379 | 0.38384 | 0.12667 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.38384 | 0 | 109.6162 | 0 | 0 | 95.3646
0.66852 | 184.826 | [11 empty] | 50.6054 | 0.66852 | 0.22061 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.66852 | 0 | 109.3315 | 0 | 0 | 74.826
1.7859 | 171.3687 | [11 empty] | 36.7793 | 1.7859 | 0.58934 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.7859 | 0 | 108.2141 | 0 | 0 | 61.3687
2.6083 | 166.2147 | [11 empty] | 31.354 | 2.6083 | 0.86075 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.6083 | 0 | 107.3917 | 0 | 0 | 56.2147
3.3203 | 151.1097 | [11 empty] | 16.014 | 3.3203 | 1.0957 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.3203 | 0 | 106.6797 | 0 | 0 | 41.1097
3.8287 | 166.5556 | [11 empty] | 31.2921 | 3.8287 | 1.2635 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.8287 | 0 | 106.1713 | 0 | 0 | 56.5556
4.3408 | 150.5218 | [11 empty] | 15.0894 | 4.3408 | 1.4325 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.3408 | 0 | 105.6592 | 0 | 0 | 40.5218
4.7946 | 150.8891 | [11 empty] | 15.3069 | 4.7946 | 1.5822 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.7946 | 0 | 105.2054 | 0 | 0 | 40.8891
5.3458 | 151.4249 | [11 empty] | 15.6608 | 5.3458 | 1.7641 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.3458 | 0 | 104.6542 | 0 | 0 | 41.4249
5.8377 | 157.6296 | [11 empty] | 21.7031 | 5.8377 | 1.9264 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.8377 | 0 | 104.1623 | 0 | 0 | 47.6296
5.2541 | 164.0993 | [11 empty] | 28.3654 | 5.2541 | 1.7339 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.2541 | 0 | 104.7459 | 0 | 0 | 54.0993
5.8308 | 7.7821 | [11 empty] | 0 | 5.8308 | 1.9242 | 0 | 5.8579 | 0 | 0 | 5.8308 | 0 | 1.9513 | 0 | 0 | 0
1.4582 | 8.4391 | [11 empty] | 0 | 1.4582 | 0.48121 | 0 | 7.9578 | 0 | 0 | 1.4582 | 0 | 6.9808 | 0 | 0 | 0
0 | 9.6828 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6828 | 0 | 0 | 0
0 | 10.7835 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7835 | 0 | 0 | 0
0 | 11.8297 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8297 | 0 | 0 | 0
0 | 12.7436 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7436 | 0 | 0 | 0
0 | 13.8603 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8603 | 0 | 0 | 0
0 | 14.8799 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8799 | 0 | 0 | 0
0 | 15.8736 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8736 | 0 | 0 | 0
0 | 16.8978 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8978 | 0 | 0 | 0
0 | 17.9975 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9975 | 0 | 0 | 0
0 | 14.7928 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7928 | 0 | 0 | 0
0 | 15.678 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.678 | 0 | 0 | 0
0.32169 | 232.3103 | [11 empty] | 98.2041 | 0.32169 | 0.10616 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.32169 | 0 | 109.6783 | 0 | 0 | 122.3103
0.52413 | 220.3069 | [11 empty] | 86.134 | 0.52413 | 0.17296 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.52413 | 0 | 109.4759 | 0 | 0 | 110.3069
1.4771 | 206.2409 | [11 empty] | 71.7534 | 1.4771 | 0.48744 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.4771 | 0 | 108.5229 | 0 | 0 | 96.2409
2.2447 | 189.9833 | [11 empty] | 55.2426 | 2.2447 | 0.74076 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.2447 | 0 | 107.7553 | 0 | 0 | 79.9833
2.9493 | 165.88 | [11 empty] | 30.9068 | 2.9493 | 0.97327 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.9493 | 0 | 107.0507 | 0 | 0 | 55.88
3.5356 | 174.6093 | [11 empty] | 39.4426 | 3.5356 | 1.1667 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.5356 | 0 | 106.4644 | 0 | 0 | 64.6093
4.3425 | 151.2651 | [11 empty] | 15.8321 | 4.3425 | 1.433 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.3425 | 0 | 105.6575 | 0 | 0 | 41.2651
4.6016 | 153.4207 | [11 empty] | 17.9022 | 4.6016 | 1.5185 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.6016 | 0 | 105.3984 | 0 | 0 | 43.4207
5.0002 | 159.8084 | [11 empty] | 24.1584 | 5.0002 | 1.6501 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.0002 | 0 | 104.9998 | 0 | 0 | 49.8084
5.2602 | 168.1928 | [11 empty] | 32.4569 | 5.2602 | 1.7359 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.2602 | 0 | 104.7398 | 0 | 0 | 58.1928
5.0076 | 172.897 | [11 empty] | 37.2445 | 5.0076 | 1.6525 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.0076 | 0 | 104.9924 | 0 | 0 | 62.897
5.6811 | 8.3015 | [11 empty] | 0 | 5.6811 | 1.8748 | 0 | 6.4267 | 0 | 0 | 5.6811 | 0 | 2.6204 | 0 | 0 | 0
1.3457 | 8.9903 | [11 empty] | 0 | 1.3457 | 0.44407 | 0 | 8.5462 | 0 | 0 | 1.3457 | 0 | 7.6446 | 0 | 0 | 0
0 | 10.2888 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2888 | 0 | 0 | 0
0 | 11.3833 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3833 | 0 | 0 | 0
0 | 12.3375 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3375 | 0 | 0 | 0
1.0756 | 13.1923 | [11 empty] | 0 | 1.0756 | 0.35496 | 0 | 12.8374 | 0 | 0 | 1.0756 | 0 | 12.1167 | 0 | 0 | 0
0 | 14.0942 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0942 | 0 | 0 | 0
0 | 14.799 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.799 | 0 | 0 | 0
0 | 15.4613 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4613 | 0 | 0 | 0
0 | 16.0825 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0825 | 0 | 0 | 0
0 | 16.7825 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7825 | 0 | 0 | 0
0 | 17.5033 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5033 | 0 | 0 | 0
0 | 18.1271 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1271 | 0 | 0 | 0
0 | 14.8611 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8611 | 0 | 0 | 0
0 | 13.9249 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9249 | 0 | 0 | 0
0 | 11.4277 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4277 | 0 | 0 | 0
3.4255 | 9.2368 | [11 empty] | 0 | 3.4255 | 1.1304 | 0 | 8.1064 | 0 | 0 | 3.4255 | 0 | 5.8114 | 0 | 0 | 0
0 | 9.6089 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6089 | 0 | 0 | 0
0 | 10.2553 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2553 | 0 | 0 | 0
0 | 10.2181 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2181 | 0 | 0 | 0
0 | 10.4237 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4237 | 0 | 0 | 0
0 | 11.4525 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4525 | 0 | 0 | 0
0 | 11.9143 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9143 | 0 | 0 | 0
0 | 15.4209 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4209 | 0 | 0 | 0
0 | 16.8083 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8083 | 0 | 0 | 0
0 | 18.0913 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0913 | 0 | 0 | 0
0 | 19.3345 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3345 | 0 | 0 | 0
0 | 20.4593 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4593 | 0 | 0 | 0
0 | 21.5944 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5944 | 0 | 0 | 0
0 | 23.0421 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0421 | 0 | 0 | 0
0 | 24.7098 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7098 | 0 | 0 | 0
0 | 26.4416 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4416 | 0 | 0 | 0
0 | 28.1814 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1814 | 0 | 0 | 0
0 | 30.2125 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2125 | 0 | 0 | 0
0 | 32.2668 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2668 | 0 | 0 | 0
0 | 34.311 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.311 | 0 | 0 | 0
0 | 36.4034 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4034 | 0 | 0 | 0
0 | 31.0434 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0434 | 0 | 0 | 0
0 | 27.6491 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6491 | 0 | 0 | 0
0 | 26.223 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.223 | 0 | 0 | 0
0 | 25.5851 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5851 | 0 | 0 | 0
0 | 21.0985 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0985 | 0 | 0 | 0
0 | 20.354 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.354 | 0 | 0 | 0
0 | 21.6169 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6169 | 0 | 0 | 0
0 | 23.4347 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4347 | 0 | 0 | 0
0 | 24.3358 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3358 | 0 | 0 | 0
0 | 24.7402 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7402 | 0 | 0 | 0
0 | 32.5406 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5406 | 0 | 0 | 0
0 | 35.4402 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4402 | 0 | 0 | 0
0 | 37.8229 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8229 | 0 | 0 | 0
0 | 39.7065 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7065 | 0 | 0 | 0
0 | 41.5773 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5773 | 0 | 0 | 0
0 | 43.2368 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2368 | 0 | 0 | 0
0 | 44.5715 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5715 | 0 | 0 | 0
0 | 45.6092 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6092 | 0 | 0 | 0
0 | 46.5529 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5529 | 0 | 0 | 0
0 | 47.4352 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4352 | 0 | 0 | 0
0 | 48.3285 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3285 | 0 | 0 | 0
0 | 49.2635 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2635 | 0 | 0 | 0
0 | 39.7044 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7044 | 0 | 0 | 0
0 | 40.1952 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1952 | 0 | 0 | 0
0 | 267.1696 | [11 empty] | 133.1696 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 157.1696
0 | 251.8646 | [11 empty] | 117.8646 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 141.8646
0.21173 | 208.1332 | [11 empty] | 74.0633 | 0.21173 | 0.069872 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.21173 | 0 | 109.7883 | 0 | 0 | 98.1332
0.56536 | 173.0601 | [11 empty] | 38.8735 | 0.56536 | 0.18657 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.56536 | 0 | 109.4346 | 0 | 0 | 63.0601
1.278 | 147.5805 | [11 empty] | 13.1587 | 1.278 | 0.42175 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 108.722 | 0 | 0 | 37.5805
1.9661 | 156.1445 | [11 empty] | 21.4957 | 1.9661 | 0.64881 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 108.0339 | 0 | 0 | 46.1445
2.6512 | 137.2093 | [11 empty] | 2.3345 | 2.6512 | 0.87489 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.6512 | 0 | 107.3488 | 0 | 0 | 27.2093
3.2918 | 138.3913 | [11 empty] | 3.305 | 3.2918 | 1.0863 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.2918 | 0 | 106.7082 | 0 | 0 | 28.3913
3.733 | 141.67 | [11 empty] | 6.4381 | 3.733 | 1.2319 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.733 | 0 | 106.267 | 0 | 0 | 31.67
4.0535 | 152.2533 | [11 empty] | 16.9157 | 4.0535 | 1.3376 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.0535 | 0 | 105.9465 | 0 | 0 | 42.2533
3.875 | 162.0517 | [11 empty] | 26.773 | 3.875 | 1.2788 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.875 | 0 | 106.125 | 0 | 0 | 52.0517
4.5696 | 9.3401 | [11 empty] | 0 | 4.5696 | 1.508 | 0 | 7.8321 | 0 | 0 | 4.5696 | 0 | 4.7705 | 0 | 0 | 0
0.46387 | 10.1611 | [11 empty] | 0 | 0.46387 | 0.15308 | 0 | 10.0081 | 0 | 0 | 0.46387 | 0 | 9.6973 | 0 | 0 | 0
0 | 12.1949 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1949 | 0 | 0 | 0
0 | 13.6295 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6295 | 0 | 0 | 0
0 | 15.3682 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3682 | 0 | 0 | 0
0 | 16.9227 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9227 | 0 | 0 | 0
0 | 18.7688 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7688 | 0 | 0 | 0
0 | 20.8644 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8644 | 0 | 0 | 0
0 | 23.1304 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1304 | 0 | 0 | 0
0 | 25.5575 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5575 | 0 | 0 | 0
0 | 28.1073 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1073 | 0 | 0 | 0
0 | 22.9153 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9153 | 0 | 0 | 0
0 | 25.1316 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1316 | 0 | 0 | 0
0 | 342.0924 | [11 empty] | 208.0924 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 232.0924
0 | 305.9541 | [11 empty] | 171.9541 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 195.9541
0.603 | 233.9152 | [11 empty] | 99.7162 | 0.603 | 0.19899 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 109.397 | 0 | 0 | 123.9152
1.1077 | 210.7787 | [11 empty] | 76.4131 | 1.1077 | 0.36552 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.1077 | 0 | 108.8923 | 0 | 0 | 100.7787
1.8377 | 185.2128 | [11 empty] | 50.6063 | 1.8377 | 0.60644 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.8377 | 0 | 108.1623 | 0 | 0 | 75.2128
2.4152 | 210.3436 | [11 empty] | 75.5466 | 2.4152 | 0.79703 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.4152 | 0 | 107.5848 | 0 | 0 | 100.3436
2.8556 | 206.7446 | [11 empty] | 71.8022 | 2.8556 | 0.94236 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.8556 | 0 | 107.1444 | 0 | 0 | 96.7446
3.2474 | 217.3979 | [11 empty] | 82.3263 | 3.2474 | 1.0716 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.2474 | 0 | 106.7526 | 0 | 0 | 107.3979
3.6896 | 218.7486 | [11 empty] | 83.531 | 3.6896 | 1.2176 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.6896 | 0 | 106.3104 | 0 | 0 | 108.7486
4.0272 | 222.238 | [11 empty] | 86.909 | 4.0272 | 1.329 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.0272 | 0 | 105.9728 | 0 | 0 | 112.238
3.8726 | 223.9643 | [11 empty] | 88.6863 | 3.8726 | 1.278 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.8726 | 0 | 106.1274 | 0 | 0 | 113.9643
1.2293 | 11.6095 | [11 empty] | 0 | 1.2293 | 0.40568 | 0 | 11.2038 | 0 | 0 | 1.2293 | 0 | 10.3801 | 0 | 0 | 0
0.62788 | 12.6027 | [11 empty] | 0 | 0.62788 | 0.2072 | 0 | 12.3955 | 0 | 0 | 0.62788 | 0 | 11.9749 | 0 | 0 | 0
0 | 14.5506 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5506 | 0 | 0 | 0
0 | 15.7172 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7172 | 0 | 0 | 0
0 | 16.8988 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8988 | 0 | 0 | 0
0 | 17.9684 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9684 | 0 | 0 | 0
0 | 19.0531 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0531 | 0 | 0 | 0
0 | 19.8836 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8836 | 0 | 0 | 0
0 | 20.8056 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8056 | 0 | 0 | 0
0 | 21.71 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.71 | 0 | 0 | 0
0 | 22.6651 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6651 | 0 | 0 | 0
0 | 17.849 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.849 | 0 | 0 | 0
0 | 18.359 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.359 | 0 | 0 | 0
0.26763 | 227.0983 | [11 empty] | 93.0099 | 0.26763 | 0.088318 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.26763 | 0 | 109.7324 | 0 | 0 | 117.0983
0.46387 | 199.7483 | [11 empty] | 65.5952 | 0.46387 | 0.15308 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.46387 | 0 | 109.5361 | 0 | 0 | 89.7483
1.728 | 150.449 | [11 empty] | 15.8787 | 1.728 | 0.57026 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 108.272 | 0 | 0 | 40.449
2.6593 | 125.1354 | [11 empty] | 0 | 2.6593 | 0.87757 | 0 | 124.2578 | 0 | 0 | 2.6593 | 0 | 107.3407 | 0 | 0 | 15.1354
6.1521 | 99.1608 | [11 empty] | 0 | 6.1521 | 2.0302 | 0 | 97.1306 | 0 | 0 | 6.1521 | 0 | 93.0087 | 0 | 0 | 0
4.649 | 106.5594 | [11 empty] | 0 | 4.649 | 1.5342 | 0 | 105.0252 | 0 | 0 | 4.649 | 0 | 101.9104 | 0 | 0 | 0
5.5432 | 97.4865 | [11 empty] | 0 | 5.5432 | 1.8293 | 0 | 95.6572 | 0 | 0 | 5.5432 | 0 | 91.9432 | 0 | 0 | 0
5.5269 | 109.1082 | [11 empty] | 0 | 5.5269 | 1.8239 | 0 | 107.2843 | 0 | 0 | 5.5269 | 0 | 103.5813 | 0 | 0 | 0
6.5213 | 115.8701 | [11 empty] | 0 | 6.5213 | 2.152 | 0 | 113.7181 | 0 | 0 | 6.5213 | 0 | 103.4787 | 0 | 0 | 5.8701
7.3662 | 122.0011 | [11 empty] | 0 | 7.3662 | 2.4309 | 0 | 119.5702 | 0 | 0 | 7.3662 | 0 | 102.6338 | 0 | 0 | 12.0011
6.3559 | 129.2841 | [11 empty] | 0 | 6.3559 | 2.0974 | 0 | 127.1866 | 0 | 0 | 6.3559 | 0 | 103.6441 | 0 | 0 | 19.2841
5.8905 | 6.9531 | [11 empty] | 0 | 5.8905 | 1.9438 | 0 | 5.0093 | 0 | 0 | 5.8905 | 0 | 1.0627 | 0 | 0 | 0
1.4293 | 7.6609 | [11 empty] | 0 | 1.4293 | 0.47168 | 0 | 7.1892 | 0 | 0 | 1.4293 | 0 | 6.2316 | 0 | 0 | 0
0 | 8.9144 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9144 | 0 | 0 | 0
0 | 9.7704 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7704 | 0 | 0 | 0
0 | 10.6351 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6351 | 0 | 0 | 0
0 | 11.6176 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6176 | 0 | 0 | 0
0 | 12.6687 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6687 | 0 | 0 | 0
0 | 13.7147 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7147 | 0 | 0 | 0
0 | 14.8419 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8419 | 0 | 0 | 0
0 | 16.1252 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1252 | 0 | 0 | 0
0 | 17.6325 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6325 | 0 | 0 | 0
0 | 14.7061 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7061 | 0 | 0 | 0
0 | 15.9857 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9857 | 0 | 0 | 0
0.24249 | 239.0154 | [11 empty] | 104.9354 | 0.24249 | 0.080022 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.24249 | 0 | 109.7575 | 0 | 0 | 129.0154
0.3986 | 224.3557 | [11 empty] | 90.2242 | 0.3986 | 0.13154 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.3986 | 0 | 109.6014 | 0 | 0 | 114.3557
1.2553 | 203.5906 | [11 empty] | 69.1764 | 1.2553 | 0.41426 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.2553 | 0 | 108.7447 | 0 | 0 | 93.5906
1.9721 | 192.8512 | [11 empty] | 58.2005 | 1.9721 | 0.6508 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.9721 | 0 | 108.0279 | 0 | 0 | 82.8512
2.6172 | 173.2684 | [11 empty] | 38.4047 | 2.6172 | 0.86367 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.6172 | 0 | 107.3828 | 0 | 0 | 63.2684
3.2028 | 187.4177 | [11 empty] | 52.3608 | 3.2028 | 1.0569 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.2028 | 0 | 106.7972 | 0 | 0 | 77.4177
3.7314 | 171.6955 | [11 empty] | 36.4641 | 3.7314 | 1.2314 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.7314 | 0 | 106.2686 | 0 | 0 | 61.6955
4.1733 | 175.9993 | [11 empty] | 40.6221 | 4.1733 | 1.3772 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.1733 | 0 | 105.8267 | 0 | 0 | 65.9993
4.6104 | 176.1527 | [11 empty] | 40.6312 | 4.6104 | 1.5214 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.6104 | 0 | 105.3896 | 0 | 0 | 66.1527
4.9463 | 176.9412 | [11 empty] | 41.3089 | 4.9463 | 1.6323 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.9463 | 0 | 105.0537 | 0 | 0 | 66.9412
4.7899 | 178.037 | [11 empty] | 42.4563 | 4.7899 | 1.5807 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.7899 | 0 | 105.2101 | 0 | 0 | 68.037
5.5139 | 8.8423 | [11 empty] | 0 | 5.5139 | 1.8196 | 0 | 7.0228 | 0 | 0 | 5.5139 | 0 | 3.3284 | 0 | 0 | 0
1.2378 | 9.3836 | [11 empty] | 0 | 1.2378 | 0.40848 | 0 | 8.9751 | 0 | 0 | 1.2378 | 0 | 8.1458 | 0 | 0 | 0
0 | 10.5012 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5012 | 0 | 0 | 0
0 | 11.3905 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3905 | 0 | 0 | 0
0 | 12.1512 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1512 | 0 | 0 | 0
0 | 12.7193 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7193 | 0 | 0 | 0
0 | 13.1808 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1808 | 0 | 0 | 0
0 | 13.5381 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5381 | 0 | 0 | 0
0 | 13.905 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.905 | 0 | 0 | 0
0 | 14.1885 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1885 | 0 | 0 | 0
0 | 14.4467 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4467 | 0 | 0 | 0
0 | 11.1029 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1029 | 0 | 0 | 0
0 | 11.1988 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1988 | 0 | 0 | 0
0.71892 | 152.2099 | [11 empty] | 17.9727 | 0.71892 | 0.23724 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.71892 | 0 | 109.2811 | 0 | 0 | 42.2099
1.2624 | 135.0225 | [11 empty] | 0.60588 | 1.2624 | 0.4166 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.2624 | 0 | 108.7376 | 0 | 0 | 25.0225
2.4103 | 122.4964 | [11 empty] | 0 | 2.4103 | 0.7954 | 0 | 121.701 | 0 | 0 | 2.4103 | 0 | 107.5897 | 0 | 0 | 12.4964
3.2895 | 109.997 | [11 empty] | 0 | 3.2895 | 1.0855 | 0 | 108.9114 | 0 | 0 | 3.2895 | 0 | 106.7075 | 0 | 0 | 0
4.0029 | 91.0616 | [11 empty] | 0 | 4.0029 | 1.3209 | 0 | 89.7407 | 0 | 0 | 4.0029 | 0 | 87.0588 | 0 | 0 | 0
4.6324 | 103.1518 | [11 empty] | 0 | 4.6324 | 1.5287 | 0 | 101.6231 | 0 | 0 | 4.6324 | 0 | 98.5194 | 0 | 0 | 0
5.9808 | 89.018 | [11 empty] | 0 | 5.9808 | 1.9737 | 0 | 87.0443 | 0 | 0 | 5.9808 | 0 | 83.0372 | 0 | 0 | 0
7.3575 | 90.9248 | [11 empty] | 0 | 7.3575 | 2.428 | 0 | 88.4969 | 0 | 0 | 7.3575 | 0 | 83.5674 | 0 | 0 | 0
8.7509 | 90.7655 | [11 empty] | 0 | 8.7509 | 2.8878 | 0 | 87.8777 | 0 | 0 | 8.7509 | 0 | 82.0145 | 0 | 0 | 0
9.8042 | 93.8809 | [11 empty] | 0 | 9.8042 | 3.2354 | 0 | 90.6456 | 0 | 0 | 9.8042 | 0 | 84.0768 | 0 | 0 | 0
8.909 | 98.2673 | [11 empty] | 0 | 8.909 | 2.94 | 0 | 95.3273 | 0 | 0 | 8.909 | 0 | 89.3583 | 0 | 0 | 0
6.6247 | 5.2491 | [11 empty] | 0 | 6.6247 | 2.1862 | 0 | 3.063 | 0 | 0 | 5.2491 | 0 | 0 | 1.3756 | 0 | 0
2.1542 | 5.7491 | [11 empty] | 0 | 2.1542 | 0.71088 | 0 | 5.0383 | 0 | 0 | 2.1542 | 0 | 3.5949 | 0 | 0 | 0
0 | 6.9148 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9148 | 0 | 0 | 0
0 | 7.6387 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6387 | 0 | 0 | 0
0 | 8.1982 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1982 | 0 | 0 | 0
2.085 | 8.7078 | [11 empty] | 0 | 2.085 | 0.68805 | 0 | 8.0198 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 6.6228 | 0 | 0 | 0
0 | 9.1971 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1971 | 0 | 0 | 0
0 | 9.6619 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6619 | 0 | 0 | 0
0 | 10.1758 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1758 | 0 | 0 | 0
0 | 10.7924 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7924 | 0 | 0 | 0
0 | 11.3971 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3971 | 0 | 0 | 0
0 | 11.9752 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9752 | 0 | 0 | 0
0 | 12.6011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6011 | 0 | 0 | 0
0 | 10.5741 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5741 | 0 | 0 | 0
0 | 10.1321 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1321 | 0 | 0 | 0
0 | 9.5984 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5984 | 0 | 0 | 0
0 | 8.1551 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1551 | 0 | 0 | 0
0 | 7.8443 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8443 | 0 | 0 | 0
0 | 7.6776 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6776 | 0 | 0 | 0
0.0030217 | 8.2705 | [11 empty] | 0 | 0.0030217 | 0.00099717 | 0 | 8.2695 | 0 | 0 | 0.0030217 | 0 | 8.2675 | 0 | 0 | 0
0.0028863 | 8.8652 | [11 empty] | 0 | 0.0028863 | 0.00095248 | 0 | 8.8643 | 0 | 0 | 0.0028863 | 0 | 8.8624 | 0 | 0 | 0
0.012762 | 9.2004 | [11 empty] | 0 | 0.012762 | 0.0042115 | 0 | 9.1962 | 0 | 0 | 0.012762 | 0 | 9.1876 | 0 | 0 | 0
0.021779 | 9.3149 | [11 empty] | 0 | 0.021779 | 0.0071869 | 0 | 9.3078 | 0 | 0 | 0.021779 | 0 | 9.2932 | 0 | 0 | 0
0.0036929 | 11.6249 | [11 empty] | 0 | 0.0036929 | 0.0012186 | 0 | 11.6237 | 0 | 0 | 0.0036929 | 0 | 11.6213 | 0 | 0 | 0
0 | 12.3791 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3791 | 0 | 0 | 0
0 | 13.0642 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0642 | 0 | 0 | 0
0 | 13.5809 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5809 | 0 | 0 | 0
0 | 14.0055 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0055 | 0 | 0 | 0
0 | 14.3867 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3867 | 0 | 0 | 0
0 | 14.7764 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7764 | 0 | 0 | 0
0 | 15.1782 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1782 | 0 | 0 | 0
0 | 15.6295 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6295 | 0 | 0 | 0
0 | 16.0394 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0394 | 0 | 0 | 0
0 | 16.4679 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4679 | 0 | 0 | 0
0 | 16.9118 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9118 | 0 | 0 | 0
0 | 17.339 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.339 | 0 | 0 | 0
0 | 17.8008 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8008 | 0 | 0 | 0
0.0084386 | 14.0071 | [11 empty] | 0 | 0.0084386 | 0.0027847 | 0 | 14.0043 | 0 | 0 | 0.0084386 | 0 | 13.9986 | 0 | 0 | 0
0.013302 | 11.2846 | [11 empty] | 0 | 0.013302 | 0.0043897 | 0 | 11.2802 | 0 | 0 | 0.013302 | 0 | 11.2713 | 0 | 0 | 0
3.5373 | 8.017 | [11 empty] | 0 | 3.5373 | 1.1673 | 0 | 6.8496 | 0 | 0 | 3.5373 | 0 | 4.4797 | 0 | 0 | 0
0.038234 | 7.3253 | [11 empty] | 0 | 0.038234 | 0.012617 | 0 | 7.3127 | 0 | 0 | 0.038234 | 0 | 7.2871 | 0 | 0 | 0
0.047837 | 7.6686 | [11 empty] | 0 | 0.047837 | 0.015786 | 0 | 7.6528 | 0 | 0 | 0.047837 | 0 | 7.6208 | 0 | 0 | 0
0.050679 | 7.2849 | [11 empty] | 0 | 0.050679 | 0.016724 | 0 | 7.2682 | 0 | 0 | 0.050679 | 0 | 7.2342 | 0 | 0 | 0
0.058818 | 7.8223 | [11 empty] | 0 | 0.058818 | 0.01941 | 0 | 7.8029 | 0 | 0 | 0.058818 | 0 | 7.7635 | 0 | 0 | 0
3.4899 | 6.5619 | [11 empty] | 0 | 3.4899 | 1.1517 | 0 | 5.4103 | 0 | 0 | 3.4899 | 0 | 3.0721 | 0 | 0 | 0
0.070841 | 8.3082 | [11 empty] | 0 | 0.070841 | 0.023377 | 0 | 8.2848 | 0 | 0 | 0.070841 | 0 | 8.2374 | 0 | 0 | 0
0.075716 | 8.3953 | [11 empty] | 0 | 0.075716 | 0.024986 | 0 | 8.3703 | 0 | 0 | 0.075716 | 0 | 8.3196 | 0 | 0 | 0
0.053708 | 11.1021 | [11 empty] | 0 | 0.053708 | 0.017724 | 0 | 11.0844 | 0 | 0 | 0.053708 | 0 | 11.0484 | 0 | 0 | 0
0.042437 | 11.8441 | [11 empty] | 0 | 0.042437 | 0.014004 | 0 | 11.8301 | 0 | 0 | 0.042437 | 0 | 11.8017 | 0 | 0 | 0
0.034287 | 13.0387 | [11 empty] | 0 | 0.034287 | 0.011315 | 0 | 13.0274 | 0 | 0 | 0.034287 | 0 | 13.0044 | 0 | 0 | 0
0.027834 | 13.936 | [11 empty] | 0 | 0.027834 | 0.0091852 | 0 | 13.9268 | 0 | 0 | 0.027834 | 0 | 13.9082 | 0 | 0 | 0
0.022509 | 14.7813 | [11 empty] | 0 | 0.022509 | 0.0074281 | 0 | 14.7739 | 0 | 0 | 0.022509 | 0 | 14.7588 | 0 | 0 | 0
0.017953 | 15.5445 | [11 empty] | 0 | 0.017953 | 0.0059244 | 0 | 15.5386 | 0 | 0 | 0.017953 | 0 | 15.5266 | 0 | 0 | 0
0 | 16.4135 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4135 | 0 | 0 | 0
0 | 17.5577 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5577 | 0 | 0 | 0
0 | 19.097 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.097 | 0 | 0 | 0
0 | 20.73 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.73 | 0 | 0 | 0
0 | 22.6291 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6291 | 0 | 0 | 0
0.016919 | 24.7222 | [11 empty] | 0 | 0.016919 | 0.0055833 | 0 | 24.7166 | 0 | 0 | 0.016919 | 0 | 24.7053 | 0 | 0 | 0
0 | 19.4836 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4836 | 0 | 0 | 0
0 | 21.2749 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2749 | 0 | 0 | 0
0 | 216.6879 | [11 empty] | 82.6879 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 106.6879
0.047097 | 190.7549 | [11 empty] | 56.7394 | 0.047097 | 0.015542 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.047097 | 0 | 109.9529 | 0 | 0 | 80.7549
1.0868 | 165.5478 | [11 empty] | 31.1892 | 1.0868 | 0.35866 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.0868 | 0 | 108.9132 | 0 | 0 | 55.5478
2.0297 | 142.8714 | [11 empty] | 8.2016 | 2.0297 | 0.66981 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.0297 | 0 | 107.9703 | 0 | 0 | 32.8714
2.9335 | 111.5807 | [11 empty] | 0 | 2.9335 | 0.96807 | 0 | 110.6127 | 0 | 0 | 2.9335 | 0 | 107.0665 | 0 | 0 | 1.5807
3.4099 | 120.2852 | [11 empty] | 0 | 3.4099 | 1.1253 | 0 | 119.1599 | 0 | 0 | 3.4099 | 0 | 106.5901 | 0 | 0 | 10.2852
3.8944 | 111.931 | [11 empty] | 0 | 3.8944 | 1.2851 | 0 | 110.6458 | 0 | 0 | 3.8944 | 0 | 106.1056 | 0 | 0 | 1.931
4.3006 | 123.8273 | [11 empty] | 0 | 4.3006 | 1.4192 | 0 | 122.4081 | 0 | 0 | 4.3006 | 0 | 105.6994 | 0 | 0 | 13.8273
4.7268 | 127.6376 | [11 empty] | 0 | 4.7268 | 1.5598 | 0 | 126.0778 | 0 | 0 | 4.7268 | 0 | 105.2732 | 0 | 0 | 17.6376
5.0752 | 131.1016 | [11 empty] | 0 | 5.0752 | 1.6748 | 0 | 129.4268 | 0 | 0 | 5.0752 | 0 | 104.9248 | 0 | 0 | 21.1016
4.9289 | 133.3322 | [11 empty] | 0 | 4.9289 | 1.6265 | 0 | 131.7057 | 0 | 0 | 4.9289 | 0 | 105.0711 | 0 | 0 | 23.3322
5.6607 | 7.5939 | [11 empty] | 0 | 5.6607 | 1.868 | 0 | 5.7259 | 0 | 0 | 5.6607 | 0 | 1.9332 | 0 | 0 | 0
1.3621 | 8.1772 | [11 empty] | 0 | 1.3621 | 0.44949 | 0 | 7.7277 | 0 | 0 | 1.3621 | 0 | 6.8151 | 0 | 0 | 0
0 | 9.3271 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3271 | 0 | 0 | 0
0 | 9.9987 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9987 | 0 | 0 | 0
0 | 10.6303 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6303 | 0 | 0 | 0
0 | 11.1345 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1345 | 0 | 0 | 0
0 | 11.4893 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4893 | 0 | 0 | 0
0 | 11.7283 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7283 | 0 | 0 | 0
0 | 11.9463 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9463 | 0 | 0 | 0
0 | 12.0914 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0914 | 0 | 0 | 0
0 | 12.2154 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2154 | 0 | 0 | 0
0 | 9.5129 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5129 | 0 | 0 | 0
0 | 9.5077 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5077 | 0 | 0 | 0
0.91272 | 115.1899 | [11 empty] | 0 | 0.91272 | 0.3012 | 0 | 114.8887 | 0 | 0 | 0.91272 | 0 | 109.0873 | 0 | 0 | 5.1899
1.8109 | 86.54 | [11 empty] | 0 | 1.8109 | 0.5976 | 0 | 85.9424 | 0 | 0 | 1.8109 | 0 | 84.7291 | 0 | 0 | 0
3.06 | 61.2889 | [11 empty] | 0 | 3.06 | 1.0098 | 0 | 60.2791 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 58.2289 | 0 | 0 | 0
5.1029 | 50.6116 | [11 empty] | 0 | 5.1029 | 1.6839 | 0 | 48.9276 | 0 | 0 | 5.1029 | 0 | 45.5087 | 0 | 0 | 0
5.1772 | 43.334 | [11 empty] | 0 | 5.1772 | 1.7085 | 0 | 41.6255 | 0 | 0 | 5.1772 | 0 | 38.1567 | 0 | 0 | 0
6.9416 | 57.8445 | [11 empty] | 0 | 6.9416 | 2.2907 | 0 | 55.5538 | 0 | 0 | 6.9416 | 0 | 50.903 | 0 | 0 | 0
9.3183 | 43.0986 | [11 empty] | 0 | 9.3183 | 3.075 | 0 | 40.0236 | 0 | 0 | 9.3183 | 0 | 33.7803 | 0 | 0 | 0
11.3894 | 42.3332 | [11 empty] | 0 | 11.3894 | 3.7585 | 0 | 38.5747 | 0 | 0 | 11.3894 | 0 | 30.9437 | 0 | 0 | 0
12.9083 | 44.8274 | [11 empty] | 0 | 12.9083 | 4.2598 | 0 | 40.5677 | 0 | 0 | 12.9083 | 0 | 31.9191 | 0 | 0 | 0
14.1629 | 48.6674 | [11 empty] | 0 | 14.1629 | 4.6738 | 0 | 43.9937 | 0 | 0 | 14.1629 | 0 | 34.5045 | 0 | 0 | 0
13.0063 | 52.0778 | [11 empty] | 0 | 13.0063 | 4.2921 | 0 | 47.7857 | 0 | 0 | 13.0063 | 0 | 39.0715 | 0 | 0 | 0
7.1727 | 3.2951 | [11 empty] | 0 | 7.1727 | 2.367 | 0 | 0.92815 | 0 | 0 | 3.2951 | 0 | 0 | 3.8775 | 0 | 0
2.6292 | 3.7573 | [11 empty] | 0 | 2.6292 | 0.86765 | 0 | 2.8896 | 0 | 0 | 2.6292 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0
5.2649 | 4.786 | [11 empty] | 0 | 5.2649 | 1.7374 | 0 | 3.0485 | 0 | 0 | 4.786 | 0 | 0 | 0.47895 | 0 | 0
0 | 5.4873 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4873 | 0 | 0 | 0
0 | 6.0567 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0567 | 0 | 0 | 0
0 | 6.5988 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5988 | 0 | 0 | 0
0 | 7.1734 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1734 | 0 | 0 | 0
0 | 7.7098 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7098 | 0 | 0 | 0
0 | 8.2301 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2301 | 0 | 0 | 0
0 | 8.7266 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7266 | 0 | 0 | 0
0.27254 | 9.2499 | [11 empty] | 0 | 0.27254 | 0.08994 | 0 | 9.16 | 0 | 0 | 0.27254 | 0 | 8.9774 | 0 | 0 | 0
0 | 7.467 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.467 | 0 | 0 | 0
0 | 7.9354 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9354 | 0 | 0 | 0
1.3248 | 119.4162 | [11 empty] | 0 | 1.3248 | 0.43718 | 0 | 118.979 | 0 | 0 | 1.3248 | 0 | 108.6752 | 0 | 0 | 9.4162
2.2362 | 105.0504 | [11 empty] | 0 | 2.2362 | 0.73796 | 0 | 104.3124 | 0 | 0 | 2.2362 | 0 | 102.8141 | 0 | 0 | 0
3.3642 | 88.7278 | [11 empty] | 0 | 3.3642 | 1.1102 | 0 | 87.6177 | 0 | 0 | 3.3642 | 0 | 85.3636 | 0 | 0 | 0
4.3574 | 74.8397 | [11 empty] | 0 | 4.3574 | 1.4379 | 0 | 73.4018 | 0 | 0 | 4.3574 | 0 | 70.4823 | 0 | 0 | 0
6.3513 | 58.6129 | [11 empty] | 0 | 6.3513 | 2.0959 | 0 | 56.517 | 0 | 0 | 6.3513 | 0 | 52.2616 | 0 | 0 | 0
8.1987 | 69.2996 | [11 empty] | 0 | 8.1987 | 2.7056 | 0 | 66.594 | 0 | 0 | 8.1987 | 0 | 61.1009 | 0 | 0 | 0
10.6103 | 56.9761 | [11 empty] | 0 | 10.6103 | 3.5014 | 0 | 53.4747 | 0 | 0 | 10.6103 | 0 | 46.3657 | 0 | 0 | 0
12.3625 | 61.6853 | [11 empty] | 0 | 12.3625 | 4.0796 | 0 | 57.6056 | 0 | 0 | 12.3625 | 0 | 49.3227 | 0 | 0 | 0
13.8068 | 67.038 | [11 empty] | 0 | 13.8068 | 4.5563 | 0 | 62.4817 | 0 | 0 | 13.8068 | 0 | 53.2311 | 0 | 0 | 0
14.7566 | 73.7632 | [11 empty] | 0 | 14.7566 | 4.8697 | 0 | 68.8935 | 0 | 0 | 14.7566 | 0 | 59.0066 | 0 | 0 | 0
13.1772 | 80.2883 | [11 empty] | 0 | 13.1772 | 4.3485 | 0 | 75.9398 | 0 | 0 | 13.1772 | 0 | 67.111 | 0 | 0 | 0
7.1427 | 3.9956 | [11 empty] | 0 | 7.1427 | 2.3571 | 0 | 1.6385 | 0 | 0 | 3.9956 | 0 | 0 | 3.1471 | 0 | 0
2.6336 | 4.6663 | [11 empty] | 0 | 2.6336 | 0.86907 | 0 | 3.7972 | 0 | 0 | 2.6336 | 0 | 2.0328 | 0 | 0 | 0
0 | 5.902 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.902 | 0 | 0 | 0
0 | 6.786 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.786 | 0 | 0 | 0
0 | 7.5052 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5052 | 0 | 0 | 0
0 | 8.09 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 0 | 0
0 | 8.5995 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5995 | 0 | 0 | 0
0 | 9.0385 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0385 | 0 | 0 | 0
0 | 9.4425 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4425 | 0 | 0 | 0
0 | 9.8336 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8336 | 0 | 0 | 0
0.099988 | 10.2746 | [11 empty] | 0 | 0.099988 | 0.032996 | 0 | 10.2416 | 0 | 0 | 0.099988 | 0 | 10.1747 | 0 | 0 | 0
0 | 8.3078 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3078 | 0 | 0 | 0
0 | 8.6326 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6326 | 0 | 0 | 0
1.1113 | 129.9174 | [11 empty] | 0 | 1.1113 | 0.36674 | 0 | 129.5506 | 0 | 0 | 1.1113 | 0 | 108.8887 | 0 | 0 | 19.9174
2.022 | 114.2849 | [11 empty] | 0 | 2.022 | 0.66725 | 0 | 113.6177 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 107.978 | 0 | 0 | 4.2849
3.19 | 93.7493 | [11 empty] | 0 | 3.19 | 1.0527 | 0 | 92.6966 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 90.5594 | 0 | 0 | 0
4.815 | 72.6492 | [11 empty] | 0 | 4.815 | 1.5889 | 0 | 71.0603 | 0 | 0 | 4.815 | 0 | 67.8343 | 0 | 0 | 0
7.581 | 50.8919 | [11 empty] | 0 | 7.581 | 2.5017 | 0 | 48.3902 | 0 | 0 | 7.581 | 0 | 43.3109 | 0 | 0 | 0
14.0091 | 52.2214 | [11 empty] | 0 | 14.0091 | 4.623 | 0 | 47.5984 | 0 | 0 | 14.0091 | 0 | 38.2123 | 0 | 0 | 0
14.1424 | 37.6919 | [11 empty] | 0 | 14.1424 | 4.667 | 0 | 33.0249 | 0 | 0 | 14.1424 | 0 | 23.5495 | 0 | 0 | 0
17.4038 | 40.7954 | [11 empty] | 0 | 17.4038 | 5.7432 | 0 | 35.0522 | 0 | 0 | 17.4038 | 0 | 23.3916 | 0 | 0 | 0
17.0353 | 47.8882 | [11 empty] | 0 | 17.0353 | 5.6216 | 0 | 42.2665 | 0 | 0 | 17.0353 | 0 | 30.8529 | 0 | 0 | 0
17.5363 | 57.3108 | [11 empty] | 0 | 17.5363 | 5.787 | 0 | 51.5238 | 0 | 0 | 17.5363 | 0 | 39.7744 | 0 | 0 | 0
15.5143 | 65.9337 | [11 empty] | 0 | 15.5143 | 5.1197 | 0 | 60.814 | 0 | 0 | 15.5143 | 0 | 50.4194 | 0 | 0 | 0
7.2258 | 3.5707 | [11 empty] | 0 | 7.2258 | 2.3845 | 0 | 1.1862 | 0 | 0 | 3.5707 | 0 | 0 | 3.6551 | 0 | 0
2.6547 | 4.3225 | [11 empty] | 0 | 2.6547 | 0.87604 | 0 | 3.4465 | 0 | 0 | 2.6547 | 0 | 1.6678 | 0 | 0 | 0
0 | 5.6242 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6242 | 0 | 0 | 0
0 | 6.5836 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5836 | 0 | 0 | 0
0 | 7.4048 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4048 | 0 | 0 | 0
0 | 8.2711 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2711 | 0 | 0 | 0
0 | 9.2306 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2306 | 0 | 0 | 0
0 | 10.1864 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1864 | 0 | 0 | 0
0 | 11.2469 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2469 | 0 | 0 | 0
0 | 12.4095 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4095 | 0 | 0 | 0
0 | 13.7196 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7196 | 0 | 0 | 0
0 | 12.1661 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1661 | 0 | 0 | 0
0 | 13.4434 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4434 | 0 | 0 | 0
0.34754 | 275.8048 | [11 empty] | 141.6901 | 0.34754 | 0.11469 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.34754 | 0 | 109.6525 | 0 | 0 | 165.8048
0.59581 | 280.5318 | [11 empty] | 146.3352 | 0.59581 | 0.19662 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.59581 | 0 | 109.4042 | 0 | 0 | 170.5318
1.5793 | 258.0021 | [11 empty] | 123.4809 | 1.5793 | 0.52118 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.5793 | 0 | 108.4207 | 0 | 0 | 148.0021
2.3699 | 227.067 | [11 empty] | 92.2849 | 2.3699 | 0.78208 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.3699 | 0 | 107.6301 | 0 | 0 | 117.067
2.9533 | 193.6444 | [11 empty] | 58.6698 | 2.9533 | 0.97459 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.9533 | 0 | 107.0467 | 0 | 0 | 83.6444
3.5403 | 195.3059 | [11 empty] | 60.1376 | 3.5403 | 1.1683 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.5403 | 0 | 106.4597 | 0 | 0 | 85.3059
4.0651 | 176.9123 | [11 empty] | 41.5708 | 4.0651 | 1.3415 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.0651 | 0 | 105.9349 | 0 | 0 | 66.9123
4.491 | 180.4946 | [11 empty] | 45.0126 | 4.491 | 1.482 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.491 | 0 | 105.509 | 0 | 0 | 70.4946
4.8285 | 189.9436 | [11 empty] | 54.3502 | 4.8285 | 1.5934 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.8285 | 0 | 105.1715 | 0 | 0 | 79.9436
5.0748 | 201.18 | [11 empty] | 65.5053 | 5.0748 | 1.6747 | 0 | 134 | 0 | 0 | 5.0748 | 0 | 104.9252 | 0 | 0 | 91.18
4.8843 | 201.2922 | [11 empty] | 65.6804 | 4.8843 | 1.6118 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.8843 | 0 | 105.1157 | 0 | 0 | 91.2922
2.2083 | 9.9042 | [11 empty] | 0 | 2.2083 | 0.72875 | 0 | 9.1754 | 0 | 0 | 2.2083 | 0 | 7.6958 | 0 | 0 | 0
1.381 | 10.5719 | [11 empty] | 0 | 1.381 | 0.45573 | 0 | 10.1162 | 0 | 0 | 1.381 | 0 | 9.1909 | 0 | 0 | 0
0 | 11.8353 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8353 | 0 | 0 | 0
0 | 12.6909 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6909 | 0 | 0 | 0
0 | 13.7041 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7041 | 0 | 0 | 0
1.2055 | 14.4 | [11 empty] | 0 | 1.2055 | 0.39782 | 0 | 14.0021 | 0 | 0 | 1.2055 | 0 | 13.1944 | 0 | 0 | 0
0 | 14.9916 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9916 | 0 | 0 | 0
0 | 15.4436 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4436 | 0 | 0 | 0
0 | 15.8754 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8754 | 0 | 0 | 0
0 | 16.2346 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2346 | 0 | 0 | 0
0 | 16.5194 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5194 | 0 | 0 | 0
0 | 16.7773 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7773 | 0 | 0 | 0
0 | 17.0058 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0058 | 0 | 0 | 0
0 | 13.8454 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8454 | 0 | 0 | 0
0 | 11.6394 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6394 | 0 | 0 | 0
0 | 10.9719 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9719 | 0 | 0 | 0
0 | 10.0933 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0933 | 0 | 0 | 0
0.00086368 | 9.5274 | [11 empty] | 0 | 0.00086368 | 0.00028502 | 0 | 9.5271 | 0 | 0 | 0.00086368 | 0 | 9.5265 | 0 | 0 | 0
0 | 9.5068 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5068 | 0 | 0 | 0
3.3956 | 8.4985 | [11 empty] | 0 | 3.3956 | 1.1205 | 0 | 7.3779 | 0 | 0 | 3.3956 | 0 | 5.1029 | 0 | 0 | 0
0.019709 | 8.6573 | [11 empty] | 0 | 0.019709 | 0.0065039 | 0 | 8.6508 | 0 | 0 | 0.019709 | 0 | 8.6376 | 0 | 0 | 0
0.031788 | 9.9227 | [11 empty] | 0 | 0.031788 | 0.01049 | 0 | 9.9122 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 9.8909 | 0 | 0 | 0
0.042738 | 10.3871 | [11 empty] | 0 | 0.042738 | 0.014104 | 0 | 10.373 | 0 | 0 | 0.042738 | 0 | 10.3444 | 0 | 0 | 0
0.018908 | 13.0998 | [11 empty] | 0 | 0.018908 | 0.0062397 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 0.018908 | 0 | 13.0809 | 0 | 0 | 0
0.010137 | 14.1559 | [11 empty] | 0 | 0.010137 | 0.0033452 | 0 | 14.1526 | 0 | 0 | 0.010137 | 0 | 14.1458 | 0 | 0 | 0
0.0039139 | 15.1098 | [11 empty] | 0 | 0.0039139 | 0.0012916 | 0 | 15.1085 | 0 | 0 | 0.0039139 | 0 | 15.1059 | 0 | 0 | 0
0 | 15.9146 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9146 | 0 | 0 | 0
0 | 16.7409 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7409 | 0 | 0 | 0
0 | 17.5043 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5043 | 0 | 0 | 0
0 | 18.4943 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4943 | 0 | 0 | 0
0 | 19.64 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 0 | 0 | 0
0 | 21.0733 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0733 | 0 | 0 | 0
0 | 22.4323 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4323 | 0 | 0 | 0
0 | 23.8438 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8438 | 0 | 0 | 0
0 | 25.5743 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5743 | 0 | 0 | 0
0 | 27.4306 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4306 | 0 | 0 | 0
0 | 29.4506 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4506 | 0 | 0 | 0
0 | 25.0294 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0294 | 0 | 0 | 0
0 | 23.6538 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6538 | 0 | 0 | 0
0 | 22.6228 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6228 | 0 | 0 | 0
0 | 22.0783 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0783 | 0 | 0 | 0
0 | 20.9748 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9748 | 0 | 0 | 0
0 | 20.4024 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4024 | 0 | 0 | 0
0.0068225 | 20.6728 | [11 empty] | 0 | 0.0068225 | 0.0022514 | 0 | 20.6706 | 0 | 0 | 0.0068225 | 0 | 20.666 | 0 | 0 | 0
0.012696 | 21.1813 | [11 empty] | 0 | 0.012696 | 0.0041898 | 0 | 21.1771 | 0 | 0 | 0.012696 | 0 | 21.1686 | 0 | 0 | 0
0.018024 | 22.124 | [11 empty] | 0 | 0.018024 | 0.0059479 | 0 | 22.1181 | 0 | 0 | 0.018024 | 0 | 22.106 | 0 | 0 | 0
0.021287 | 22.7075 | [11 empty] | 0 | 0.021287 | 0.0070248 | 0 | 22.7004 | 0 | 0 | 0.021287 | 0 | 22.6862 | 0 | 0 | 0
0 | 29.7621 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7621 | 0 | 0 | 0
0 | 32.7033 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7033 | 0 | 0 | 0
0 | 35.2942 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2942 | 0 | 0 | 0
0 | 37.4901 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4901 | 0 | 0 | 0
0 | 39.4767 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4767 | 0 | 0 | 0
0 | 41.2699 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2699 | 0 | 0 | 0
0 | 43.3486 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3486 | 0 | 0 | 0
0 | 45.6885 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6885 | 0 | 0 | 0
0 | 48.0484 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0484 | 0 | 0 | 0
0 | 50.4561 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4561 | 0 | 0 | 0
0 | 52.8796 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8796 | 0 | 0 | 0
0 | 55.24 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.24 | 0 | 0 | 0
0 | 47.0403 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0403 | 0 | 0 | 0
0 | 49.2064 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2064 | 0 | 0 | 0
0 | 429.2315 | [11 empty] | 295.2315 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 319.2315
0 | 393.7847 | [11 empty] | 259.7847 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 283.7847
0.13401 | 321.9357 | [11 empty] | 187.8915 | 0.13401 | 0.044222 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.13401 | 0 | 109.866 | 0 | 0 | 211.9357
0.32466 | 278.0547 | [11 empty] | 143.9476 | 0.32466 | 0.10714 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.32466 | 0 | 109.6753 | 0 | 0 | 168.0547
0.94173 | 251.7193 | [11 empty] | 117.4086 | 0.94173 | 0.31077 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.94173 | 0 | 109.0583 | 0 | 0 | 141.7193
1.448 | 272.9836 | [11 empty] | 138.5057 | 1.448 | 0.47783 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.448 | 0 | 108.552 | 0 | 0 | 162.9836
2.0475 | 264.8429 | [11 empty] | 130.1673 | 2.0475 | 0.67567 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.0475 | 0 | 107.9525 | 0 | 0 | 154.8429
2.5114 | 269.8084 | [11 empty] | 134.9797 | 2.5114 | 0.82878 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.5114 | 0 | 107.4886 | 0 | 0 | 159.8084
2.9525 | 280.7217 | [11 empty] | 145.7473 | 2.9525 | 0.97432 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.9525 | 0 | 107.0475 | 0 | 0 | 170.7217
3.2429 | 307.7059 | [11 empty] | 172.6358 | 3.2429 | 1.0701 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.2429 | 0 | 106.7571 | 0 | 0 | 197.7059
3.127 | 322.7938 | [11 empty] | 187.7619 | 3.127 | 1.0319 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.127 | 0 | 106.873 | 0 | 0 | 212.7938
0.7225 | 19.0669 | [11 empty] | 0 | 0.7225 | 0.23842 | 0 | 18.8285 | 0 | 0 | 0.7225 | 0 | 18.3444 | 0 | 0 | 0
0.16638 | 19.8467 | [11 empty] | 0 | 0.16638 | 0.054907 | 0 | 19.7917 | 0 | 0 | 0.16638 | 0 | 19.6803 | 0 | 0 | 0
0 | 23.3924 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3924 | 0 | 0 | 0
0 | 26.0828 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0828 | 0 | 0 | 0
0 | 29.5639 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5639 | 0 | 0 | 0
0 | 32.3618 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3618 | 0 | 0 | 0
0 | 34.8921 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8921 | 0 | 0 | 0
0 | 37.2003 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2003 | 0 | 0 | 0
0 | 39.6546 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6546 | 0 | 0 | 0
0 | 41.936 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.936 | 0 | 0 | 0
0 | 44.3643 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3643 | 0 | 0 | 0
0 | 36.7754 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7754 | 0 | 0 | 0
0 | 38.6743 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6743 | 0 | 0 | 0
0 | 456.4701 | [11 empty] | 322.4701 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 346.4701
0 | 409.2787 | [11 empty] | 275.2787 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 299.2787
0.53283 | 356.9972 | [11 empty] | 222.8213 | 0.53283 | 0.17583 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.53283 | 0 | 109.4672 | 0 | 0 | 246.9972
0.90282 | 332.7469 | [11 empty] | 198.4489 | 0.90282 | 0.29793 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.90282 | 0 | 109.0972 | 0 | 0 | 222.7469
1.5517 | 310.686 | [11 empty] | 176.1739 | 1.5517 | 0.51206 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.5517 | 0 | 108.4483 | 0 | 0 | 200.686
2.0327 | 330.101 | [11 empty] | 195.4302 | 2.0327 | 0.67078 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.0327 | 0 | 107.9673 | 0 | 0 | 220.101
2.5496 | 297.652 | [11 empty] | 162.8106 | 2.5496 | 0.84137 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.5496 | 0 | 107.4504 | 0 | 0 | 187.652
2.9954 | 301.2349 | [11 empty] | 166.2464 | 2.9954 | 0.98848 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.9954 | 0 | 107.0046 | 0 | 0 | 191.2349
3.4156 | 314.3302 | [11 empty] | 179.203 | 3.4156 | 1.1271 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.4156 | 0 | 106.5844 | 0 | 0 | 204.3302
3.6793 | 335.7471 | [11 empty] | 200.5329 | 3.6793 | 1.2142 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.6793 | 0 | 106.3207 | 0 | 0 | 225.7471
3.5355 | 347.4409 | [11 empty] | 212.2742 | 3.5355 | 1.1667 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.5355 | 0 | 106.4645 | 0 | 0 | 237.4409
1.0062 | 18.2981 | [11 empty] | 0 | 1.0062 | 0.33206 | 0 | 17.966 | 0 | 0 | 1.0062 | 0 | 17.2918 | 0 | 0 | 0
0.4347 | 19.3533 | [11 empty] | 0 | 0.4347 | 0.14345 | 0 | 19.2098 | 0 | 0 | 0.4347 | 0 | 18.9186 | 0 | 0 | 0
0 | 22.4082 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4082 | 0 | 0 | 0
0 | 24.0904 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0904 | 0 | 0 | 0
0 | 26.6398 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6398 | 0 | 0 | 0
0 | 28.9288 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9288 | 0 | 0 | 0
0 | 31.3823 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3823 | 0 | 0 | 0
0 | 33.5589 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5589 | 0 | 0 | 0
0 | 35.7896 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7896 | 0 | 0 | 0
0 | 37.8974 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8974 | 0 | 0 | 0
0 | 40.0535 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0535 | 0 | 0 | 0
0 | 33.0039 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0039 | 0 | 0 | 0
0 | 34.7117 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7117 | 0 | 0 | 0
0.049316 | 440.0073 | [11 empty] | 305.9911 | 0.049316 | 0.016274 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.049316 | 0 | 109.9507 | 0 | 0 | 330.0073
0.036492 | 372.9301 | [11 empty] | 238.9181 | 0.036492 | 0.012042 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.036492 | 0 | 109.9635 | 0 | 0 | 262.9301
0.87255 | 251.4511 | [11 empty] | 117.1631 | 0.87255 | 0.28794 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.87255 | 0 | 109.1274 | 0 | 0 | 141.4511
1.5048 | 209.6567 | [11 empty] | 75.1601 | 1.5048 | 0.49658 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.5048 | 0 | 108.4952 | 0 | 0 | 99.6567
4.8264 | 175.3923 | [11 empty] | 39.7995 | 4.8264 | 1.5927 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.8264 | 0 | 105.1736 | 0 | 0 | 65.3923
7.5369 | 172.7187 | [11 empty] | 36.2315 | 7.5369 | 2.4872 | 0 | 134 | 0 | 0 | 7.5369 | 0 | 102.4631 | 0 | 0 | 62.7187
7.3849 | 155.1138 | [11 empty] | 18.6768 | 7.3849 | 2.437 | 0 | 134 | 0 | 0 | 7.3849 | 0 | 102.6151 | 0 | 0 | 45.1138
6.4283 | 164.4539 | [11 empty] | 28.3325 | 6.4283 | 2.1213 | 0 | 134 | 0 | 0 | 6.4283 | 0 | 103.5717 | 0 | 0 | 54.4539
4.3109 | 180.5193 | [11 empty] | 45.0967 | 4.3109 | 1.4226 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.3109 | 0 | 105.6891 | 0 | 0 | 70.5193
4.4385 | 196.5064 | [11 empty] | 61.0417 | 4.4385 | 1.4647 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.4385 | 0 | 105.5615 | 0 | 0 | 86.5064
4.2295 | 202.9525 | [11 empty] | 67.5568 | 4.2295 | 1.3957 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.2295 | 0 | 105.7705 | 0 | 0 | 92.9525
4.9091 | 12.4576 | [11 empty] | 0 | 4.9091 | 1.62 | 0 | 10.8376 | 0 | 0 | 4.9091 | 0 | 7.5485 | 0 | 0 | 0
0.71158 | 13.3732 | [11 empty] | 0 | 0.71158 | 0.23482 | 0 | 13.1383 | 0 | 0 | 0.71158 | 0 | 12.6616 | 0 | 0 | 0
0 | 15.43 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 0 | 0 | 0
0 | 16.6539 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6539 | 0 | 0 | 0
0 | 18.1902 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1902 | 0 | 0 | 0
0 | 19.4783 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4783 | 0 | 0 | 0
0 | 21.0281 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0281 | 0 | 0 | 0
0 | 22.3987 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3987 | 0 | 0 | 0
0 | 23.8161 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8161 | 0 | 0 | 0
0 | 25.3176 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3176 | 0 | 0 | 0
0 | 26.7314 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7314 | 0 | 0 | 0
0 | 22.2069 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2069 | 0 | 0 | 0
0 | 23.3519 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3519 | 0 | 0 | 0
0.15037 | 298.8849 | [11 empty] | 164.8353 | 0.15037 | 0.049622 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.15037 | 0 | 109.8496 | 0 | 0 | 188.8849
0.20587 | 277.51 | [11 empty] | 143.4421 | 0.20587 | 0.067938 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.20587 | 0 | 109.7941 | 0 | 0 | 167.51
0.95162 | 248.8658 | [11 empty] | 114.5518 | 0.95162 | 0.31404 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.95162 | 0 | 109.0484 | 0 | 0 | 138.8658
1.5303 | 225.1656 | [11 empty] | 90.6606 | 1.5303 | 0.50499 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.5303 | 0 | 108.4697 | 0 | 0 | 115.1656
2.2148 | 202.2755 | [11 empty] | 67.5447 | 2.2148 | 0.73087 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.2148 | 0 | 107.7852 | 0 | 0 | 92.2755
2.7711 | 217.0228 | [11 empty] | 82.1083 | 2.7711 | 0.91447 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.7711 | 0 | 107.2289 | 0 | 0 | 107.0228
3.2857 | 201.3477 | [11 empty] | 66.2634 | 3.2857 | 1.0843 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.2857 | 0 | 106.7143 | 0 | 0 | 91.3477
3.778 | 204.4999 | [11 empty] | 69.2531 | 3.778 | 1.2467 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.778 | 0 | 106.222 | 0 | 0 | 94.4999
4.1664 | 205.6161 | [11 empty] | 70.2412 | 4.1664 | 1.3749 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.1664 | 0 | 105.8336 | 0 | 0 | 95.6161
4.4193 | 214.1856 | [11 empty] | 78.7272 | 4.4193 | 1.4584 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.4193 | 0 | 105.5807 | 0 | 0 | 104.1856
4.2079 | 218.9142 | [11 empty] | 83.5256 | 4.2079 | 1.3886 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.2079 | 0 | 105.7921 | 0 | 0 | 108.9142
1.5509 | 13.1502 | [11 empty] | 0 | 1.5509 | 0.51179 | 0 | 12.6384 | 0 | 0 | 1.5509 | 0 | 11.5993 | 0 | 0 | 0
0.76678 | 14.4625 | [11 empty] | 0 | 0.76678 | 0.25304 | 0 | 14.2094 | 0 | 0 | 0.76678 | 0 | 13.6957 | 0 | 0 | 0
0 | 16.5968 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5968 | 0 | 0 | 0
0 | 17.9027 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9027 | 0 | 0 | 0
0 | 19.4195 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4195 | 0 | 0 | 0
0 | 20.6624 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6624 | 0 | 0 | 0
0 | 22.0906 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0906 | 0 | 0 | 0
0 | 23.3183 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3183 | 0 | 0 | 0
0 | 24.4176 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4176 | 0 | 0 | 0
0 | 25.8142 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8142 | 0 | 0 | 0
0 | 27.2976 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2976 | 0 | 0 | 0
0 | 22.5059 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5059 | 0 | 0 | 0
0 | 23.5747 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5747 | 0 | 0 | 0
0.18584 | 298.0445 | [11 empty] | 163.9832 | 0.18584 | 0.061329 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.18584 | 0 | 109.8142 | 0 | 0 | 188.0445
0.29039 | 247.5327 | [11 empty] | 113.4369 | 0.29039 | 0.095829 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.29039 | 0 | 109.7096 | 0 | 0 | 137.5327
1.2116 | 204.8652 | [11 empty] | 70.4654 | 1.2116 | 0.39983 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.2116 | 0 | 108.7884 | 0 | 0 | 94.8652
1.8673 | 195.6043 | [11 empty] | 60.9881 | 1.8673 | 0.61621 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.8673 | 0 | 108.1327 | 0 | 0 | 85.6043
2.5487 | 172.8405 | [11 empty] | 37.9995 | 2.5487 | 0.84107 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.5487 | 0 | 107.4513 | 0 | 0 | 62.8405
3.1384 | 178.6559 | [11 empty] | 43.6202 | 3.1384 | 1.0357 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.1384 | 0 | 106.8616 | 0 | 0 | 68.6559
3.6756 | 163.8683 | [11 empty] | 28.6554 | 3.6756 | 1.2129 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.6756 | 0 | 106.3244 | 0 | 0 | 53.8683
4.1 | 170.6173 | [11 empty] | 35.2643 | 4.1 | 1.353 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 105.9 | 0 | 0 | 60.6173
4.4353 | 177.973 | [11 empty] | 42.5093 | 4.4353 | 1.4636 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.4353 | 0 | 105.5647 | 0 | 0 | 67.973
4.7031 | 186.5282 | [11 empty] | 50.9762 | 4.7031 | 1.552 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.7031 | 0 | 105.2969 | 0 | 0 | 76.5282
4.5531 | 186.8883 | [11 empty] | 51.3858 | 4.5531 | 1.5025 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.5531 | 0 | 105.4469 | 0 | 0 | 76.8883
5.2813 | 11.0408 | [11 empty] | 0 | 5.2813 | 1.7428 | 0 | 9.298 | 0 | 0 | 5.2813 | 0 | 5.7595 | 0 | 0 | 0
1.0577 | 11.711 | [11 empty] | 0 | 1.0577 | 0.34905 | 0 | 11.3619 | 0 | 0 | 1.0577 | 0 | 10.6533 | 0 | 0 | 0
0 | 13.2481 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2481 | 0 | 0 | 0
0 | 14.1519 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1519 | 0 | 0 | 0
0 | 14.9321 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9321 | 0 | 0 | 0
0.94778 | 15.6259 | [11 empty] | 0 | 0.94778 | 0.31277 | 0 | 15.3132 | 0 | 0 | 0.94778 | 0 | 14.6782 | 0 | 0 | 0
0 | 16.4093 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4093 | 0 | 0 | 0
0 | 17.0711 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0711 | 0 | 0 | 0
0 | 17.7953 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7953 | 0 | 0 | 0
0 | 18.5147 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5147 | 0 | 0 | 0
0 | 19.286 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.286 | 0 | 0 | 0
0 | 19.9727 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9727 | 0 | 0 | 0
0 | 20.5565 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5565 | 0 | 0 | 0
0 | 16.9999 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9999 | 0 | 0 | 0
0 | 15.9225 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9225 | 0 | 0 | 0
0 | 14.8696 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8696 | 0 | 0 | 0
0 | 14.3266 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3266 | 0 | 0 | 0
0 | 12.465 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.465 | 0 | 0 | 0
0 | 12.4662 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4662 | 0 | 0 | 0
0 | 12.6637 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6637 | 0 | 0 | 0
0 | 12.997 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.997 | 0 | 0 | 0
0 | 13.6704 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6704 | 0 | 0 | 0
0 | 14.0398 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0398 | 0 | 0 | 0
0 | 17.444 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.444 | 0 | 0 | 0
0 | 18.4823 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4823 | 0 | 0 | 0
0 | 19.3072 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3072 | 0 | 0 | 0
0 | 20.0128 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0128 | 0 | 0 | 0
0 | 20.5561 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5561 | 0 | 0 | 0
0 | 21.0139 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0139 | 0 | 0 | 0
0 | 21.5711 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5711 | 0 | 0 | 0
0 | 22.2549 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2549 | 0 | 0 | 0
0 | 22.9542 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9542 | 0 | 0 | 0
0 | 23.6135 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6135 | 0 | 0 | 0
0 | 24.2264 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2264 | 0 | 0 | 0
0 | 24.8811 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8811 | 0 | 0 | 0
0 | 25.6076 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6076 | 0 | 0 | 0
0 | 26.2696 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2696 | 0 | 0 | 0
0 | 20.3259 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3259 | 0 | 0 | 0
0 | 17.6745 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6745 | 0 | 0 | 0
0 | 15.557 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.557 | 0 | 0 | 0
0 | 15.224 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.224 | 0 | 0 | 0
0 | 14.4396 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4396 | 0 | 0 | 0
0 | 13.4334 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4334 | 0 | 0 | 0
0 | 13.363 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.363 | 0 | 0 | 0
0 | 13.7728 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7728 | 0 | 0 | 0
0 | 14.2193 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2193 | 0 | 0 | 0
0.00051246 | 14.5022 | [11 empty] | 0 | 0.00051246 | 0.00016911 | 0 | 14.502 | 0 | 0 | 0.00051246 | 0 | 14.5017 | 0 | 0 | 0
0 | 19.7016 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7016 | 0 | 0 | 0
0 | 21.3867 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3867 | 0 | 0 | 0
0 | 23.1478 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1478 | 0 | 0 | 0
0 | 24.6324 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6324 | 0 | 0 | 0
0 | 26.0801 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0801 | 0 | 0 | 0
0 | 27.2724 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2724 | 0 | 0 | 0
0 | 28.6046 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6046 | 0 | 0 | 0
0 | 30.1759 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1759 | 0 | 0 | 0
0 | 31.8889 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8889 | 0 | 0 | 0
0 | 33.6354 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6354 | 0 | 0 | 0
0 | 35.3521 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3521 | 0 | 0 | 0
0 | 37.0675 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0675 | 0 | 0 | 0
0 | 28.4408 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4408 | 0 | 0 | 0
0 | 29.7769 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7769 | 0 | 0 | 0
0 | 223.3222 | [11 empty] | 89.3222 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 113.3222
0.010005 | 213.083 | [11 empty] | 79.0797 | 0.010005 | 0.0033015 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.010005 | 0 | 109.99 | 0 | 0 | 103.083
0.60506 | 188.6946 | [11 empty] | 54.495 | 0.60506 | 0.19967 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0.60506 | 0 | 109.3949 | 0 | 0 | 78.6946
1.1037 | 174.2464 | [11 empty] | 39.8822 | 1.1037 | 0.36422 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.1037 | 0 | 108.8963 | 0 | 0 | 64.2464
1.8623 | 152.1705 | [11 empty] | 17.5559 | 1.8623 | 0.61456 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1.8623 | 0 | 108.1377 | 0 | 0 | 42.1705
2.5438 | 169.7089 | [11 empty] | 34.8695 | 2.5438 | 0.83944 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.5438 | 0 | 107.4562 | 0 | 0 | 59.7089
3.1155 | 156.1973 | [11 empty] | 21.1691 | 3.1155 | 1.0281 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.1155 | 0 | 106.8845 | 0 | 0 | 46.1973
3.6005 | 160.0519 | [11 empty] | 24.8637 | 3.6005 | 1.1882 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3.6005 | 0 | 106.3995 | 0 | 0 | 50.0519
4.0254 | 158.4044 | [11 empty] | 23.076 | 4.0254 | 1.3284 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.0254 | 0 | 105.9746 | 0 | 0 | 48.4044
4.3247 | 168.5347 | [11 empty] | 33.1075 | 4.3247 | 1.4272 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.3247 | 0 | 105.6753 | 0 | 0 | 58.5347
4.151 | 174.7018 | [11 empty] | 39.332 | 4.151 | 1.3698 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4.151 | 0 | 105.849 | 0 | 0 | 64.7018
1.4938 | 10.8959 | [11 empty] | 0 | 1.4938 | 0.49294 | 0 | 10.4029 | 0 | 0 | 1.4938 | 0 | 9.4021 | 0 | 0 | 0
0.66793 | 11.6267 | [11 empty] | 0 | 0.66793 | 0.22042 | 0 | 11.4062 | 0 | 0 | 0.66793 | 0 | 10.9587 | 0 | 0 | 0
0 | 13.4088 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4088 | 0 | 0 | 0
0 | 14.6447 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6447 | 0 | 0 | 0
0 | 16.0709 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0709 | 0 | 0 | 0

## Fact. E. prim. 2,2
|  | Trane |  |  |  | Existant |  |  |  | Energie primaire
[9 empty] | GAZ | 426855.6962 | 99.12%
Machine | CXAF |  | CGAF |  | CXAM |  |  | Feeder | Elec | 3777.5 | 0.8772%
Type | PAC 2 Tubes |  | Groupe froid |  | Groupe froid existant |  |  | réseau de chaleur | Total | 430633.1962
Fluide frigo | R454B |  | R454B |  | R410 |  | Consomation annuelle | 426855.6962
GWP (KgCO2/kg) | 467 |  | 467 |  | 2088 |  | Fateur convertion E. primaire | 1
Taux de fuite annuel(%) | 5% |  | 5% |  | 5% |  | Consomation E. primaire | 426855.6962
Durée de vie moyenne PAC (années) | 25 |  | 25 |  | 25 |  | Temps de mesure | 25
Masse fluide (Kg) | 40 |  | 34 |  | 32.7 |  | Emission de C02 par KWh (gaz) | 0.198
Emission de CO2 production électrique (kgCO2/kwh el) | 0.2552 |  | 0.2552 |  | 0.2552
Consomation annuelle | 6419 |  | 54313 |  | 2122
Taux de récupération du fluide en fin de vie (%) | 80% |  | 80% |  | 80%
Impact du taux de fuite annuel (kg CO2) | 583.75 | 1.289% | 583.75 |  | 2610 |  | Impact consomation de gaz (Kg/CO2/an) | 2112935.6962
Impact du la récupération du fluide | 3736 | 8.252% | 3175.6 |  | 13655.52
Impact sur la consomation électrique | 40953.22 | 90.46% | 346516.94 |  | 13538.36
Calcul du TEWI : | 45272.97 | 7.053 | 350276.29 | 6.4492 | 29803.88 | 14.0452
|  | Edergen |  |  |  | Existant |  |  |  | Energie primaire
[9 empty] | GAZ | 426855.6962 | 74.7%
Machine |  |  |  |  | CXAM |  |  | Feeder | Elec | 144552.5 | 25.3%
Type | PAC 2 Tubes |  | PAC 4 Tubes |  | Groupe froid existant |  |  | réseau de chaleur | Total | 571408.1962
Fluide frigo | propanne |  | propanne |  | R410 |  | Consomation annuelle | 426855.6962
GWP (KgCO2/kg) | 3 |  | 3 |  | 2088 |  | Fateur convertion E. primaire | 1
Taux de fuite annuelle (%) | 5% |  | 5% |  | 5% |  | Consomation E. primaire | 426855.6962
Durée de vie moyenne PAC (années) | 25 |  | 25 |  | 25 |  | Emission de C02 par KWh (gaz) | 0.198
Masse fluide (Kg) | 81 |  | 60 |  | 32.7
Emission de CO2 production électrique (kgCO2/kwhel) | 0.2552 |  | 0.2552 |  | 0.2552
Consomation annuelle (kWh) | 9040 |  | 40684 |  | 8097
Taux de récupération du fluide en fin de vie (%) | 80% |  | 80% |  | 80%
Impact du taux de fuite annuel (kg CO2) | 3.75 | 0.006496% | 3.75 |  | 2610 |  | Impact consomation de gaz (Kg/CO2/an) | 84517.4278
Impact du la récupération du fluide | 48.6 | 0.08419% | 36 |  | 13655.52
Impact sur la consomation électrique | 57675.2 | 99.91% | 259563.92 |  | 51658.86
Calcul du TEWI : | 57727.55 | 6.3858 | 259603.67 | 6.381 | 67924.38 | 8.3888
|  | Installation Actuelle | [7 empty] | Energie primaire
[9 empty] | GAZ | 3000000 | 84.85%
Machine |  |  |  | Feeder |  |  |  |  | Elec | 535625 | 15.15%
Type | Chiller existants |  |  | réseau de chaleur |  |  |  |  | Total | 3535625
Fluide frigo | R410a |  | Consomation annuelle | 3000000
GWP (KgCO2/kg) | 2088 |  | Fateur convertion E. primaire | 1
Taux de fuite annuel(%) | 5% |  | Consomation E. primaire | 3000000
Durée de vie moyenne PAC (années) | 25 |  | Emission de C02 par KWh (gaz) | 0.198
Masse fluide (Kg) | 32.7 |  |  | 25
Emission de CO2 production électrique (kgCO2/kwhel) | 0.2552
Consomation annuelle (kWh) | 214250
Taux de récupération du fluide en fin de vie (%) | 80%
Impact du taux de fuite annuel (kg CO2) | 2610 |  | Impact consomation de gaz (Kg/CO2/an) | 14850000
Impact du la récupération du fluide | 13655.52
Impact sur la consomation électrique | 1366915
Calcul du TEWI : | 1383180.52

## Fact. E. prim. 2
|  | Trane |  |  |  | Existant |  |  |  | Energie primaire
[9 empty] | GAZ | 426855.6962 | 99.12%
Machine | CXAF |  | CGAF |  | CXAM |  |  | Feeder | Elec | 3777.5 | 0.8772%
Type | PAC 2 Tubes |  | Groupe froid |  | Groupe froid existant |  |  | réseau de chaleur | Total | 430633.1962
Fluide frigo | R454B |  | R454B |  | R410 |  | Consomation annuelle | 426855.6962
GWP (KgCO2/kg) | 467 |  | 467 |  | 2088 |  | Fateur convertion E. primaire | 1
Taux de fuite annuel (%) | 5% |  | 5% |  | 5% |  | Consomation E. primaire | 426855.6962
Durée de vie moyenne PAC (années) | 25 |  | 25 |  | 25 |  | Temps de mesure | 25
Masse fluide (Kg) | 40 |  | 34 |  | 32.7 |  | Emission de C02 par KWh (gaz) | 0.198
Emission de CO2 production électrique (kgCO2/kwh el) | 0.232 |  | 0.232 |  | 0.232
Consomation annuelle (kWh) | 6419 |  | 54313 |  | 2122
Taux de récupération du fluide en fin de vie (%) | 80% |  | 80% |  | 80%
Impact du taux de fuite annuel (kg CO2) | 583.75 | 1.405% | 583.75 |  | 2610 |  | Impact consomation de gaz (Kg/CO2/an) | 2112935.6962
Impact du la récupération du fluide | 3736 | 8.992% | 3175.6 |  | 13655.52
Impact sur la consomation électrique | 37230.2 | 89.6% | 315015.4 |  | 12307.6
Calcul du TEWI : | 41549.95 | 6.473 | 318774.75 | 5.8692 | 28573.12 | 13.4652
|  | Edergen |  |  |  | Existant |  |  |  | Energie primaire
[9 empty] | GAZ | 426855.6962 | 74.7%
Machine |  |  |  |  | CXAM |  |  | Feeder | Elec | 144552.5 | 25.3%
Type | PAC 2 Tubes |  | PAC 4 Tubes |  | Groupe froid existant |  |  | réseau de chaleur | Total | 571408.1962
Fluide frigo | propanne |  | propanne |  | R410 |  | Consomation annuelle | 426855.6962
GWP (KgCO2/kg) | 3 |  | 3 |  | 2088 |  | Fateur convertion E. primaire | 1
Taux de fuite annuelle (%) | 5% |  | 5% |  | 5% |  | Consomation E. primaire | 426855.6962
Durée de vie moyenne PAC (années) | 25 |  | 25 |  | 25 |  | Emission de C02 par KWh (gaz) | 0.198
Masse fluide (Kg) | 81 |  | 60 |  | 32.7
Emission de CO2 production électrique (kgCO2/kwhel) | 0.232 |  | 0.232 |  | 0.232
Consomation annuelle (kWh) | 9040 |  | 40684 |  | 8097
Taux de récupération du fluide en fin de vie (%) | 80% |  | 80% |  | 80%
Impact du taux de fuite annuel (kg CO2) | 3.75 | 0.007145% | 3.75 |  | 2610 |  | Impact consomation de gaz (Kg/CO2/an) | 84517.4278
Impact du la récupération du fluide | 48.6 | 0.0926% | 36 |  | 13655.52
Impact sur la consomation électrique | 52432 | 99.9% | 235967.2 |  | 46962.6
Calcul du TEWI : | 52484.35 | 5.8058 | 236006.95 | 5.801 | 63228.12 | 7.8088
|  | Installation Actuelle | [7 empty] | Energie primaire
[9 empty] | GAZ | 3000000 | 84.85%
Machine |  |  |  | Feeder |  |  |  |  | Elec | 535625 | 15.15%
Type | Chiller existants |  |  | réseau de chaleur |  |  |  |  | Total | 3535625
Fluide frigo | R410a |  | Consomation annuelle | 3000000
GWP (KgCO2/kg) | 2088 |  | Fateur convertion E. primaire | 1
Taux de fuite annuel (%) | 5% |  | Consomation E. primaire | 3000000
Durée de vie moyenne PAC (années) | 25 |  | Emission de C02 par KWh (gaz) | 0.198
Masse fluide (Kg) | 32.7 |  |  | 25
Emission de CO2 production électrique (kgCO2/kwhel) | 0.232
Consomation annuelle (KWh) | 214250
Taux de récupération du fluide en fin de vie (%) | 80%
Impact du taux de fuite annuel (kg CO2) | 2610 |  | Impact consomation de gaz (Kg/CO2/an) | 14850000
Impact du la récupération du fluide | 13655.52
Impact sur la consomation électrique | 1242650
Calcul du TEWI : | 1258915.52

## Comparaison
[7 empty] | Solution 1 | réduction | Solution 2 | Réduction
Facteur convertion élec 2,5 | Solution 1 | Facteur convertion élec 2,2 | Solution 1 | Facteur convertion élec 2 | Solution 1 | 2.5 | 435527.47 |  | 480036.12 |  | 9.272%
Pac réversible | 65559.95 | Pac réversible | 57695.15 | Pac réversible | 52451.95 | 2.2 | 385223.2 | 11.55% | 425353.14 | 11.39%
Pac 4 Tubes | 294998.75 | Pac 4 Tubes | 259603.67 | Pac 4 Tubes | 236006.95 | 2 | 351687.02 | 19.25% | 388897.82 | 18.99%
Chiller existant | 74968.77 | Chiller existant | 67924.38 | Chiller existant | 63228.12
Total | 435527.47 | Total | 385223.2 | Total | 351687.02
2.5 | Solution 2 | 2.2 | Solution 2 | 2 | Solution 2
Pac réversible | 50857.5 | Pac réversible | 45272.97 | Pac réversible | 41549.95
Chiller + désurchauffeur | 397528.6 | Chiller + désurchauffeur | 350276.29 | Chiller + désurchauffeur | 318774.75
Chiller existant | 31650.02 | Chiller existant | 29803.88 | Chiller existant | 28573.12
Total | 480036.12 | Total | 425353.14 | Total | 388897.82